## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 18.08.14 по 8.00 25.08.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Луговой | ПС 35/10 Луговая 1Т | МТЗ | 17.08.14. 18:53 |  |  |  | ЗРУ-35 яч.№7 пробой изоляции КЛ-35 от В-35 1Т к 1Т. | нет | 18 | да
2 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф.КОС-2 | МТЗ | 18.08.14. 10:03 | 18.08.14. 10:45 | 0:42 | 30.88 | Повреждение концевой муфты оп.№27. | нет | 18 | да
3 |  |  | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф.16 Мкр. | МТЗ | 18.08.14. 16:00 | 18.08.14. 19:52 | 3:52 | 1235 | Разрушение изолятора на оп.№48/8. | нет | 21 | да
4 |  |  | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10кВ Нижний склад | ТО | 23.08.14. 17:02 | 23.08.14. 17:50 | 0:48 | 173 | Касание провода ВЛ техникой сторонней организации в пролете оп.№21-22. | нет | 24 | да
5 |  |  | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 КОС-1 | ТО | 22.08.14 13:35 | 22.08.14 18:51 | 5:16 | 0 | Обрыв ВЛ-10кВ ф."КОС-1" ПС"Хвойная" между опорами №29-32 в результате ДТП. | нет | 23 | да
6 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья ВЛ-10кВ Поселок | МТЗ | 24.08.14. 06:15 | 24.08.14 09:39 | 3:24 | 1009 | Повреждение концевой муфты на ТП-16-015. | нет | 14 | да
7 | Ханты-Мансийский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Нялина | ВЛ-10кВ ф.№2 ТП№2 | МТЗ | 23.08.14. 18:00 | 23.08.14. 18:36 | 0:36 | 60 | Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ оп.№1. | нет | 22 | да
8 |  | п. Луговской | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Луговской-1 | ТО | 19.08.14. 18:50 | 19.08.14. 20:05 | 1:15 | 240 | Причина не установлена. | нет | 20 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 2747.88
ИТОГО : 8 отключений.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2747.88 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Жукова М.Ю.