## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 26.11.12г по 2.12.12г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Шапша | ПС Ханты-Мансийская 110/10 ф. 10кВ №35 Шапша | АО | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 1:52 | 50 | Плохой контакт РЛНД 10кВ оп. № 400 ТП 1. |  | нет | -19
[5 empty] | 13:18 | 15:10
2 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 193 35/6 ф. 18 | ТО | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 1:52 | 2532 | КЗ на ВЛ 6кВ оп. №8 (птица на проводе). |  | Центральная городская больница, 2-ой водоподъем | -21
[5 empty] | 15:13 | 17:05
3 |  | г. Нефтеюганск | ПС 193 35/6 ф. 17, 19, 20 | АО | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 1:09 | 4984 | Ложное срабатывание защиты на ПС 193. |  | нет | -21
[5 empty] | 15:13 | 16:22
4 | ЮТЭК-НВР | д. Пасол | ПС 35/6 К-107, ВЛ-6кВ ф. №7-1 | АО | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 1:25 | 27 | На опоре №21 слетел провод с изолятора по фазе В. |  | нет | -20
[5 empty] | 13:20 | 14:45
5 | ЮТЭК-Лангепас | г. Лангепас | ТП 6.4 10/0,4кВ автомат №1. | ТО | 28.11.12 | 28.11.12 | 0:40 | нет | Перегрузка автомата №1. |  | Начальная гимназия, детский сад №1 | -23
[5 empty] | 10:00 | 10:40
6 | ЮТЭК-Кода | п. Перегребное | ЛПУ Перегребное ф. СМУ 4, ф. Чемаши ВЛ 6кВ |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 0:25 | 537 | Причина не установлена |  | нет | -25
[5 empty] | 13:50 | 14:15
7 | ЮТЭК-Югорск | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная ф. 10кВ РП 4-1 | МТЗ | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1:00 | 490 | Выход из строя КЛ 10кВ от оп. №17 до ТП РП4 |  | нет | -23
[5 empty] | 22:42 | 23:42
8 | ЮТЭК-Нягань | г. Нягань | ПС 110/10 Чулчам ф. 10кВ Город 1 | МТЗ | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1:45 | 272 | КЗ РЛНД рынок, оп. №19/3 |  | нет | -23
[5 empty] | 14:26 | 16:11
3. Выполненные работы ( в указанный период)
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Краткое содержание работ |  |  | Дата, Время |  | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Отметка о выполнении/причина невыполнения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
5. Отклонение от нормальной схемы
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Причина отклонения от нормальной схемы
|  |  |  | Откл. | Вкл.
6. Обнаруженные дефекты электрооборудования
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Краткое описание дефекта
|  |  |  | обнаружения | устранения
ИТОГО : 8 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 1 (ЮТЭК - Югорск)
| Повреждение ВЛ - |  | 4
атмосферные воздействия -
падение деревьев -
по вине сторонних организаций -
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КТП - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 8892 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  | 490 |  | ( кВт*ч)
| Исполнитель : | Д.А. Евтеев
| Контактный тел.: | 89505020102

## Нагрузки
НАГРУЗКИ
за период с 8.00 27.08.12г до 8.00 2.09.12г
Наименование присоединения | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
1. ОАО «ЮТЭК-Конда» | 6.08 | 6.34 | 6.41 | 6.49 | 7.06 | 7 | 7.17
2. ОАО «ЮТЭК-Совэнерго» | 10.35 | 11.84 | 13.45 | 14.52 | 14.72 | 13.55 | 12.06
3. ОАО «ЮТЭК-Югорск» | 6.65 | 6.34 | 6.71 | 6.65 | 6.71 | 6.59 | 6.53
4. ОАО «ЮТЭК-Нягань» | 31.17 | 31.79 | 33.3 | 32.9 | 32.49 | 31 | 35.66
5. ОАО «ЮТЭК-Кода» | 5.7 | 5.7 | 5.92 | 5.87 | 5.91 | 3.65 | 3.78
6. ОАО «ЮТЭК-Белоярский» | 5.63 | 5.59 | 5.45 | 6.21 | 7 | 6.71 | 6.35
7. ОАО «ЮТЭК-ХМР» | 3.2 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2
8. ОАО «ЮТЭК-НВР» | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.093 | 0.093
9. ОАО «ЮТЭК-Когалым» | 15.81 | 15.15 | 16.84 | 15.38 | 12.97 | 15.42 | 13.84
10. ОАО» ЮТЭК-Березово» | 2.89 | 3.02 | 3.01 | 2.95 | 2.9 | 2.5 | 2.67
11. ОАО «ЮТЭК-ЮГ» | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 9.4 | 9.2 | 9
12. ОАО «ЮТЭК-Энергия»
13. ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск»
14. ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях» | 14.38 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 15.97 | 15.74 | 15.33
15. ОАО «ЮТЭК-Покачи» | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4
16 ОАО «ЮТЭК-Лангепас» | 11.08 | 11.75 | 11.77 | 9.13 | 8.9 | 12.73 | 12.16
17. ОАО «ЮТЭК-РГЭС»
| 128.333 | 131.214 | 139.954 | 134.995 | 135.024 | 134.683 | 135.243