## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 01.04.13г по 07.04.13г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Конда | п.Междуреченский | ЗРУ НПС Конда яч. 10 ф. Нефтяник-1 ВЛ-10кВ | ЗЗ | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 0:44 | 345 | Разрушение разрядника 10кВ на КТП-15 |  | Котельная | -5 | да
[5 empty] | 17:05 | 17:49
2 |  | п.Междуреченский | ЗРУ НПС Конда-2 яч.№ 10, ф. Маяковского | МТЗ | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 1:04 | 1323 | РП-2, ф. ПТО, ВЛ-10кВ на опоре №95 разрушена кабельная муфта. |  | нет | -1 | да
[5 empty] | 15:50 | 16:54
3 |  | п. Ягодный, п. Дальний | ЗРУ НПС Ягодное яч.№ 29, В-10кВ ф. Ягодный | ЗЗ | 2013-04-06 | 2013-04-06 | 6:38 | 2312 | На ВЛ-10кВ ф. Ягодный опора №856 лопнула оттяжка и легла на провод фазы А |  | Котельная Водозабор 2 Школы 3 Д.сада | 4 | да
[5 empty] | 15:42 | 22:20
4 |  | п. Ягодный, п. Дальний | ЗРУ НПС "Ягодное" яч.№29 В-10кВ ф.Ягодный. | ЗЗ | 2013-04-07 | 2013-04-07 | 9:20 | 2578 | Неустановлена |  | Котельная Водозабор 2 Школы 3 Д.сада | 5 | да
[5 empty] | 10:45 | 20:05
5 |  | п. Дальний | ВЛ-10кВ ф. Ягодный ЛР-10кВ оп.№896/1 отпайка на п.Дальнии. | ЗЗ | 2013-04-07 | 2013-04-07 | 11:08 | 1541 | Неустановлена |  | Котельная Водозабор 2 Школы 3 Д.сада | 5 | да
[5 empty] | 10:45 | 21:53
8099
6 | ЮТЭК-Кода | п. Карымкары п. М.Атлым, п. Заречное п. Комсомольское | ПС 35/10 кВ Карымкары 1С-10кВ | МТЗ | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 0:50 | 979 | Погашение 1СШ (Превышение нагрузки на СВ 10кВ при ремонтной схеме). |  | 4 Котельных, 3 Школы, 2 Больницы, 2Д. сада, 2 Водозабора | -3 | нет
[5 empty] | 20:50 | 21:40
979
7 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6кВ 194 ф. РП1-13 | ТО | 2013-04-02 | 2013-04-02 | 0:45 | 180 | В пролете оп 8/5-8/6 на провода упало дерево (спиленое неустановленнными лицами) |  | нет | -3 | нет
[5 empty] | 17:10 | 17:55
180
8 | ЮТЭК-НВР | п. Вата | ПС 35/6кВ Протока ф. №25 ВЛ-6кВ | МТЗ, АПВ успешно | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 0:00 | 0 | Не установлена (сильный ветер). |  | нет | -1 | нет
[5 empty] | 18:20 | 18:20
9 | ЮТЭК-НВР | п. Новоаганск | ПС 35/6кВ Озерная ф. №16 | ТО | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 2:08 | 506 | Не установлена (сильный ветер). |  | нет | 0 | нет
[5 empty] | 12:52 | 15:00
10 | ЮТЭК-НВР | п. Вата | ПС 35/6кВ Курья ф. №23 | МТЗ | 2013-04-05 | 2013-04-05 | 0:40 | 33 | На опоре № 6 к КТПН-6/0,4 кВ "КОК" повреждение концевой муфты на КЛ-6 кВ |  | нет | 0 | нет
[5 empty] | 14:30 | 15:10
539
11 | ЮТЭК-Энергия | г. Урай | ЦРП РУ-6кВ 1СШ 6кВ | МТЗ | 2013-04-04 | 2013-04-04 | 0:08 | 250 | Сбита настройка токового реле. |  | Котельная | 0 | нет
[5 empty] | 8:51 | 8:59
250
12 | ЮТЭК-ХМР | п. Луговской | ПС 110/10 Луговская ф. №4 | МТЗ, АПВ успешно | 2013-04-06 | 2013-04-06 | 0:00 | 0 | КЗ на ТП№3 (при осмотре обнаружена сорока). |  | нет | 5 | нет
[5 empty] | 16:50 | 16:50
3. Выполненные работы ( в указанный период)
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Краткое содержание работ |  |  | Дата, Время |  | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Отметка о выполнении/причина невыполнения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
| ЮТЭК-Конда | УЭС Ямки | ПС-35/10 "Ямки" | Вывод в ремонт 1 Т для кап ремонта В35 1Т с заменой привода |  |  | 2013-03-30 | 2013-04-02 | С переводом нагрузки на 2Т | Выполненно
[7 empty] | 9:00:00 | 17:38
5. Отклонение от нормальной схемы
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Причина отклонения от нормальной схемы
|  |  |  | Откл. | Вкл.
6. Обнаруженные дефекты электрооборудования
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Краткое описание дефекта
|  |  |  | обнаружения | устранения
ИТОГО : 12 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КТП - |  | 4
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 10047 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  | 8099 |  | ( кВт*ч)
| Исполнитель : | А.А.Мухие
| Контактный тел.: | 89505020102