## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 25.03.13г по 31.03.13г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Конда | п. Ягодный, п. Дальний | ЗРУ НПС Ягодное яч. 29 ф. Ягодный ВЛ 10кВ | ТО | 2013-03-26 | 2013-03-27 | 15:25 | 5916 | ВЛ-10кВ ф. Ягодный оп 981-982 падение дерева , срыв изоляторов |  | нет | -13
[5 empty] | 16:10 | 7:30 | [7 empty] | вл-д
2 |  | п. Ягодный, п. Дальний | ЗРУ НПС Ягодное яч.№ 29, ВЛ-10 кВ ф. Ягодный, СБРУН-2 | ТО | 2013-03-26 | 2013-03-27 | 21:40 | 1915 | На ВЛ-10кВ между оп. №863-864 падение дерева |  | нет | 0 | нет
[5 empty] | 16:10 | 14:50 | [7 empty] | вл-д
3 |  | п. Ягодный | ЗРУ НПС "Ягодное" яч №29 В-10кВ ВЛ-10кВ ф. Ягодный | ТО | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 6:23 | 2413 | Оп. №852 ф "В" выпал крюк и два изолятора , оп № 853 ф "А" выпал крюк |  | нет | -9 | нет
[5 empty] | 10:56 | 17:19 | [7 empty] | вл
4 |  | п. Ягодный | ЗРУ НПС "Ягодное" яч №29 В-10кВ ВЛ-10кВ ф. Ягодный | ТО | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 5:31 | 2079 | Падение дерева на ВЛ (вырубка не установленными лицами) |  | нет | 2 | нет
[5 empty] | 17:03 | 22:34 | [7 empty] | вл д
12323
5 | ЮТЭК-Кода | п. Комсомольское | ПС 35/10 кВ Карымкары В-10кВ 1Т, ф. м. Атлым | МТЗ | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 0:49 | 31.3 | Не установлена (сильный ветер) |  | нет
[5 empty] | 14:48 | 15:37 | [7 empty] | а
6 |  | п. М.Атлым, п. Заречное | ПС 35/10 кВ Карымкары ВВ-10кВ, ф. м. Атлым | МТЗ | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 0:57 | 512.77 | Не установлена (сильный ветер) |  | нет
[5 empty] | 14:48 | 15:45 | [7 empty] | а
7 |  | п. Комсомольское | ПС 35/10 кВ Карымкары, В-10кВ , ф. м. Атлым | МТЗ | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1:25 | 1146.6667 | Не установлена (сильный ветер) |  | нет | -12 | нет
[5 empty] | 10:55 | 12:20 | [7 empty] | а
8 |  | М.Атлым, Заречное | ПС 35/10 кВ Карымкары, В-10кВ, ф. Карымкары | МТЗ | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 3:20 | 2752 | Не установлена (сильный ветер) |  | нет | -12 | нет
[5 empty] | 10:55 | 14:15 | [7 empty] | а
4442.7367
9 | ЮТЭК-Белоярский | Белоярский | ЦРП ВОС ф.№28, ВЛ-10кВ | МТЗ | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 0:18 | 30 | Не установлена (сильный ветер) |  | нет
[5 empty] | 2:45 | 3:03 | [7 empty] | а
10 |  | Белоярский | ЦРП ВОС ф.№28, ВЛ-10кВ | МТЗ | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 0:30 | 60 | Не установлена (сильный ветер) |  | нет
[5 empty] | 6:20 | 6:50 | [7 empty] | а
11 |  | Белоярский | ЦРП ВОС ф.№28, ВЛ-10кВ | МТЗ | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 0:38 | 800 | Не установлена (сильный ветер) |  | нет | -10 | нет | а
[5 empty] | 10:13 | 10:51
890
12 |  | г. Нягань | ПС 110/10кВ Кварц РП 21 ф. ТП 70-01 В-10кВ | МТЗ | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 0:19 | 0 | Обрыв провода трубоукладчиком на отпайке КТПН КНДГ |  | котельная | -3 | нет
[5 empty] | 8:30 | 8:49 | [7 empty] | вл с
0
13 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-8 РУ-10кВ яч. №17 | МТЗ | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 0:25 | 700 | Повреждение КЛ 10кВ от ТП 25 до ТП 10 |  | нет | -16 |  | кл
[5 empty] | 23:35 | 0:00
3. Выполненные работы ( в указанный период)
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Краткое содержание работ |  |  | Дата, Время |  | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Отметка о выполнении/причина невыполнения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
5. Отклонение от нормальной схемы
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Причина отклонения от нормальной схемы
|  |  |  | Откл. | Вкл.
6. Обнаруженные дефекты электрооборудования
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Краткое описание дефекта
|  |  |  | обнаружения | устранения
ИТОГО : 13 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 8
| Повреждение ВЛ - |  | 12
| атмосферные воздействия - |  | 7
| падение деревьев - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КТП - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 18355.7367 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  | 13913 |  | ( кВт*ч)
| Исполнитель : | А.А. Мухин
| Контактный тел.: | 89505020102