## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 05.05.14 по 11.05.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Половинка | ПС 35/10 Половинка, ВЛ-10кВ ф.Поселок-2 | отключена персоналом | 09.05.14 22:16 | 09.05.14 22:47 | 0:31 | 338 | Для проведения аварийно восстановительных работ, по замене разрушенного изолятора на опоре 38 ф. "В" | да | 5 | да
2 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6кВ ф. Светлый-2 | отключена персоналом | 07.05.14 09:35 | 07.05.14 13:00 | 3:25 | 839 | Обрыв провода ВЛ транспортом сторонней организации. | нет | 5 | да
3 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | п.Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10кВ ф.Каюково | МТЗ | 05.05.14 14:05 | 07.05.14 09:18 | 43:13 |  | Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролете оп.29-30. | п. Каюково | 2 | да
4 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС Омега 110/10, ВЛ-10кВ ф.Водозабор | МТЗ | 06.05.14 13:07 | 06.05.14 13:57 | 0:50 | 62 | Не установлена. | Водозаборные скважины | 12 | да
5 |  |  | ПС 110/10 Мансийская, ВЛ-10кВ ф.Поселок-1 | отключена персоналом | 07.05.14. 01:00 | 07.05.14. 02:14 | 1:14 | 0 | Отыскание "земли" в сети 10кВ. | нет | 8 | да
6 |  |  | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 ф. Ж.Поселок-2 | ТО | 08.05.14 15:55 | 08.05.14 16:45 | 0:50 | 175 | Замыкание проводов ВЛ-10кВ между оп.№ 4 и проходным изолятором ТП-9-14-9. | да | 7 | да
7 |  |  | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10кВ ф. Зеленая Зона | МТЗ | 08.05.14 16:40 | 08.05.14 17:20 | 0:40 | 196 | Падение дерева на ВЛ-10 между оп. 67-68. | нет | 7 | да
8 |  |  | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ ф. Строитель | ТО | 09.05.14 01:31 | 09.05.14 02:59 | 1:28 | 185 | Не установлена. | нет | 4 | да
9 | ЮТЭК-НВР | д.Вампугол | ПС 35/6 Куст 286, ВЛ-6кВ ф.№ 5 | ТО | 08.05.14 19:10 | 09.05.14 13:15 | 18:05 | 1739 | Замыкание провода ВЛ на траверсу в следствии разворота опоры №102. Питание переведено от ДГА. | нет | 7 | нет
10 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ЦРП-№2-1, КЛ-10кВ ф. №11 | ТО | 05.05.14 16:05 | 05.05.14 16:48 | 0:43 | 0 | Повреждение КЛ-10 между ТП-№2-38 и ТП-№2-40. Потребитель запитан по резервной схеме. | нет | 1 | нет
11 |  |  | ЦРП 2-8 РУ-10 яч.12 | ТО | 09.05.14 11:36 | 09.05.14 12:05 | 0:19 | 0 | Повреждение КЛ-10 между ТП 2-82 РУ-10 яч.5 и ЦРП 2-11 яч.13. | нет | 5 | нет
12 | ЮТЭК-ЮГ | п.Н.Нарыкары | 3ГПА | автоматическая остановка | 05.05.14 00:30 | 05.05.14 01:05 | 0:35 | 88 | Короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ. | нет | -3 | нет
13 | ЮТЭК-Кода | п.Уньюган | ПС 110/10 Уньюган, ВЛ-10кВ ф. Больница | ТО | 07.05.14 13:48 | 07.05.14 18:16 | 4:28 | 998 | Возгарание опоры ВЛ в следствии КЗ. | нет | 5 | нет
14 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №151 КЛ-6кВ ф.151-27 | ТО | 08.05.14 11:40 | 08.05.14 13:15 | 1:35 | 0 | Повреждение КЛ-6 сторонней организацией. Кабель принадлежит "Юганскводоканал". | да | 6 | нет
15 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10кВ ф.Сады | ТО | 06.05.14. 12:52 | 06.05.14. 13:18 | 0:24 | 151 | Не установлена. | нет | 14 | нет
16 |  |  | РП-16, ВЛ-10кВ ф.Шельф | ТО | 06.05.14. 13:47 | 06.05.14. 14:41 | 0:54 | 359 | Не установлена. | нет | 14 | нет
17 |  |  | РП-16, ВЛ-10кВ ф.Сады | ТО | 06.05.14. 15:15 | 06.05.14. 15:48 | 0:33 | 125 | Не установлена. | нет | 14 | нет
18 |  |  | РП-16, ВЛ-10кВ ф.Шельф | ТО | 06.05.14. 15:46 | 06.05.14. 19:47 | 04:01 | 2753 | Не установлена. | нет | 14 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 8008
ИТОГО : 18 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -8
Повреждение ВЛ - 8
атмосферные воздействия - 0
падение деревьев - 2
по вине сторонних организаций - 1
| Повреждение КЛ - | 3
по вине сторонних организаций - 1
Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - 1
Причина не установлена - 6
Отказ генераторных установок - 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 8008 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1795 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Громаков Н.Н.