## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 26.05.14 по 8.00 02.06.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС110/10/6 Пионерная-2, яч.№47 В-10кВ ТП-589 | ТО | 31.05.14. 16:50 |  |  | 0 | Повреждение шлейфа на опоре №4 ВЛ-10 | нет | 5 | да
2 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10кВ СУ-881 | откл.персоналом | 26.05.14 21:59 | 26.05.14 23:32 | 1:33 | 0 | Падение дерева на ВЛ. | нет | 3 | да
3 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Мортка | ПС 110/10 МДФ, 1Т, 1С-10 | ЗДЗ, ускорение МТЗ | 28.05.14 02:18 | 28.05.14 06:07 | 3:49 | 480 | Перекрытие контактов 10кВ в ячеке В-10 1Т. | п.Мортка, Завод МДФ | 4 | да
4 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-22, ВЛ-10кВ ф.Восточный-2 | откл. персоналом | 01.06.14 16:54 | 01.06.14 23:54 | 7:00 | 3563 | Повреждение РВО-10 на ТП-14-27. | нет | 17 | нет
5 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №193, ВЛ-6кВ 193-18 | ТО | 26.05.14 14:40 | 26.05.14 16:50 | 2:10 | 128 | Повреждение изолятора на опоре №35. | нет | 4 | нет
6 |  | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №193, ВЛ-6кВ 193-12 | ЗЗ | 26.05.14 15:26 | 26.05.14 19:15 | 3:49 | 480 | Причина не установлена, произведен осмотр ВЛ. | нет | 4 | нет
7 |  | г.Нефтеюганск | РП-11 ВЛ-6кВ ф.РП-11-17 | ТО | 28.05.14. 21:30 | 29.05.14. 02:45 | 5:15 | 680 | Повреждение КЛ-6кВ на ТП-11-32. | нет | 5 | нет
8 | Компания ЮГ | п.Шугур | 4ДГА | тех.отказ | 29.05.14. 0:10 | 29.05.14. 0:30 | 0:20 | 56 | Технологический отказ 4ДГА, в 0:30 потребители запитаны от 2,3ДГА. | нет | 4 | нет
9 | ЮТЭК-Энергия | г.Урай | ПС Евра 110/6 В-10кВ яч.№16 ф.Северный -4 | ТО | 22.05.14 14:06 | 23.05.14 17:42 | 3:36 | 0 | Разрушение кабельной муфты в яч.№6 Юбилейный-2. | нет | 22 | да
10 |  | г.Урай | ПС Евра 110/6 В-10кВ яч.№6 ф. Юбилейный-2 | ТО | 22.05.14 14:06 |  |  | 0 | Разрушение кабельной муфты в яч.№6 Юбилейный-2. | нет | 22 | да
11 |  | г.Урай | РП-6 Южный, ВЛ-6кВ Шаим-2 | ТО | 31.05.14. 12:51 | 31.05.14. 14:12 | 1:21 | 153 | Падение дерева на ВЛ-6кВ. | нет | 15 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 5540
ИТОГО : 11 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5540 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 480 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :