## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 10.03.14г по 17.03.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | РП-2, ф.10кВ Нефтянник. | МТЗ | 15.03.14 10:15 | 15.03.14 15:15 | 5:00 | 2024 | Неисправность 2Т 10/0,4 кВ, 400 кВА на ТП № 12-13. | д/сад | -8 | да
2024
2 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, ф.6кВ ТП-525 яч. 18 | ТО | 11.03.14 16:15 | 11.03.14 19:59 | 3:44 | 0 | Обрыв КЛ-10кВ экскаватором СУ-57. | КНС | 1 | нет
0
3 | ЮТЭК-Совэнерго | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья ВЛ-10кВ ф. Хлебзавод | ТО | 16.03.14 16:22 | 16.03.14 17:52 | 1:30 | 1024.02 | Не установлена. | котельная | 3 | да
4 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьевская ВЛ-10кВ ф. Пионерский-2 | МТЗ | 16.03.14 17:38 | 16.03.14 18:20 | 0:42 | 1212.75 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ ветром в пролете опор №21/1, №21/2. | котельная, школа | 3 | да
2236.77
5 | ЮТЭК-НВР | п.Варьёган | ПС 35/6 Лесная ф.6кВ. №9 | МТЗ | 12.03.14 5:35 | 12.03.14 09:44 | 4:09 | 363.7 | Повреждение кабельной вставки на оп.№10 КТПН№3. (в 7:30 потр. котельная, школа-интернат переведены на ф.6кВ №3). | котельная, школа-интернат | -3 | нет
363.7
6 | ЮТЭК-ХМР | п.Базьяны | ПС 110/10 Ханты-Мансийская ВЛ-10кВ ф. Базьяны | МТЗ, АПВ не усп. | 14.03.14 20:50 | 15.03.14 01:57 | 5:03 | 10.06 | Разрушение изолятора на опоре №108. | нет | -1 | нет
10.06
7 | ЮТЭК-Кода | п.Октябрьский | ТП-10/0,4 №163 ВЛ-0,4кВ ф. Дзержинского | откл. персоналом | 11.03.14 19:55 | 11.03.14 20:40 | 0:45 | 33.9 | КЗ на линии 0,4кВ, причина не установлена. | нет | 1 | да
8 |  | п.Сергино | ПС 110/10 Сергино ВЛ-10кВ ф. Поселок-4 | МТЗ, АПВ усп. | 14.03.14 16:47 | 14.03.14 16:47 | 0:00 | 0 | Не установлена. | нет | -4 | нет
33.9
9 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №193, ф.6кВ. 193-20 | ЗЗ | 11.03.14 13:23 | 11.03.14 13:57 | 0:34 | 1658.2 | Замыкание ВЛ-6кВ ф. 193-20 экскаватором сторонней организации в пролетах опор № 28-29. | водозабор | 1 | нет
10 |  |  | ПС 35/6 №193, ф.6кВ. 193-17 | ЗЗ | 11.03.14 13:23 | 11.03.14 14:00 | 0:37 |  |  | нет
1658.2
11 | ЮТЭК-ЮГ | п. Шугур | 4 ДГА | тех. отказ | 16.03.14 21:50 | 16.03.14 22:30 | 0:40 | 210 | Технологический отказ, введены 2, 3 ДГА. | котельная, школа | 3 | нет
210
ИТОГО : 11 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -4
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6536.63 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 4260.77 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Громаков Н.Н.