## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 12.05.14 по 8.00 19.05.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110\10 Геологическая, ВЛ-10кВ ф. Водозабор-1 | отключен персоналом | 12.05.14 15:50 | 12.05.14 16:27 | 0:37 | 112 | Разрушение разрядника оп.№ 7/1 | нет | 12 | да
2 |  |  | ПС 110\10 Хвойная, ВЛ-10кВ ф. КОС-1, | МТЗ | 12.05.14 22:15 | 13.05.14 00:41 | 2:36 | 249 | Обрыв вязок проводов на опоре № 18, 19 ,20. | нет | 13 | да
3 |  |  | ПС 110\10 Хвойная, ВЛ-10кВ ф. КОС-2, | МТЗ | 12.05.14 22:15 | 12.05.14 23:27 | 1:12 | 18 | Обрыв вязок проводов на опоре № 18, 19 ,20. | нет | 13 | да
4 |  | д.Алябьево | ПС 110\10 Алябьево В-10 ф. Алябьево | отключен персоналом | 14.05.14 4:00 | 14.05.14 4:36 | 0:36 | 414 | Пожар на лесопилке. | котельная | 7 | да
5 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф.РП 1-2 | МТЗ | 14.05.14 16:11 | 15.05.14 02:15 | 10:04 | 5 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп.№1. Потребители переведены в 16:28 от ф.СОК-2. | нет | 15 | да
6 |  |  | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10кВ ф.Лесозавод | отключен персоналом | 14.05.14 7:41 | 14.05.14 9:16 | 1:35 | 185 | Разрушение подвесных изоляторов на оп.№50. | котельная | 9 | да
7 |  | г.Советский | ПС Советская 110/10 В-10кВ ф.МК-156 | ЗЗ | 15.05.14. 23:33 | 16.05.14. 05:15 | 5:42 | 2313.78 | Срыв изолятор на опоре ТП 16-090 на территории базы СУ-881 | нет | 14 | да
8 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП№3"ВОС" ВЛ-6кВ ф.№5 | ЗЗ | 16.05.14. 02:10 | 16.05.14. 05:36 | 3:16 | 270 | Не установлена. | нет | 11 | да
9 | Ханты-Мансийский филиал | п.Нялино | ТП-4 ф.№1 | отключен персоналом | 14.05.14 02:30 | 14.05.14 02:42 | 0:12 | 26 | Пожар по ул.Полевая 12. | нет | 6 | да
10 | Компания ЮГ | п.Н.Нарыкары | 3ГПА | автоматическая остановка | 12.05.14 18:35 | 12.05.14 19:25 | 0:50 | 20 | КЗ на ВЛ-0,4, сильный ветер. | нет | 13 | нет
11 |  | п.Горнореченск | 2ДГА | отключен персоналом | 18.05.14. 11:30 | 18.05.14. 11:45 | 0:15 | 12 | Отключен персоналом для устранения прорыва шланга топливопровода. | котельная | 8 | нет
12 |  | п.Н.Нарыкары | 3ГПА | автоматическая остановка | 12.05.14 19:54 | 12.05.14 20:12 | 0:18 | 6 | КЗ на ВЛ-0,4, сильный ветер. | нет | 13 | нет
13 | ЮТЭК-НВР | г.Нижневартовск | ПС 110/35/6 Гидронамыв В-6 ф.117 | ТО | 17.05.14 22:27 | 18:05.14 00:16 | 1:49 | 74 | Обрыв провода ВЛ-6 ф."В" в пролете оп. 12-13, техникой сторонней организации. | нет | 5 | нет
14 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 36\6 №151 В-6 ф.151-11 | ТО | 13.05.14 14:25 | 13.0514 15:15 | 0:50 | 256 | Причина не установлена.Произведен осмотр ВЛ-6 видимых повреждений не обнаружено. | нет | 5 | нет
15 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-22, ВЛ-10 ф.Восточный-2 | ЗЗ | 12.05.14 17:16 | 12.05.14 18:38 | 1:16 | 3016 | Причина не установлена.Произведен осмотр ВЛ-10 замечаний нет. РПВ успешное. | нет | 18 | нет
16 |  |  | РП-2 яч.№6 Ввод№2 | ТО | 14.05.14 9:20 | 14.05.14 10:05 | 0:45 | 161.7 | Повреждение КЛ-10кВ техникой ООО "Юбиком". | нет | 17 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 7138.48
ИТОГО : 16 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -9
Повреждение ВЛ - 8
атмосферные воздействия - 2
падение деревьев - 0
по вине сторонних организаций - 1
| Повреждение КЛ - | 2
по вине сторонних организаций - 1
Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - 0
Причина не установлена - 3
Отказ генераторных установок - 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7138.48 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3592.78 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :