## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 25.08.14 по 8.00 01.09.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | ЗРУ-10 "НПС Конда-2" ВЛ-10 Нефтяник-2 |  | 27.08.14 17:53 | 27.08.14 18:26 | 0:33 | 0 | Ошибочное отключение персоналом в ЗРУ-10 "НПС Конда-2" | нет | 11 | да
2 | ОАО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово КЛ-10 Авангард-1 |  | 28.08.14 05:20 |  |  | 0 | Не установлена | нет | 9 | нет
3 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Самза ВЛ-10кВ ф.Буферный склад | МТЗ | 30.08.14. 10:55 | 30.08.14. 13:04 | 2:09 | 31 | ТП-16-803 РДС-выгорели 3 в/в вставки. | нет | 17 | да
4 |  |  | ПС 110/10 Алябьево ВЛ-10кВ ф.Пионерский-1 | ЗЗ | 30.08.14. 13:50 | 30.08.14. 14:05 | 0:15 | 169 | ВЛ-10кВ оп№1 повреждение кабельной муфты. | нет | 17 | да
5 | Ханты-Мансийский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Кедровый | ТП№4 ВЛ-0,4кВ ф.№3 | отключено персоналом | 27.08.14. 6:35 | 27.08.14. 7:56 | 0:23 | 30 | Возгорание гаража по ул.Лесная-9. | нет | 8 | да
ИТОГО: | [7 empty] | 230
ИТОГО : 5 отключений.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.