## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 11.02.13г по 17.02.13г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Кода | п. Перегребное, п. Чемаши | ПС 110/6кВ Перегребное ф. СМУ-4, ф. Чемаши | МТЗ | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 0:20 | 110 | Не установлена. |  | Д. сад, школа, больница | -10
[5 empty] | 15:00 | 15:20 | [6 empty] | н
2 |  | п. Перегребное, п. Чемаши | ПС 110/6кВ Перегребное ф. СМУ-4, ф. Чемаши | МТЗ | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 0:30 | 150 | Не установлена. |  | Д. сад, школа, больница | -13 | н
[5 empty] | 20:40 | 21:10
3 | ЮТЭК-Березово | п. Березово | ПС Березово 110/35/6 ф. 1 | МТЗ | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 1:35 | 1500 | Не установлена. |  | нет | -10 | н
[5 empty] | 6:40 | 8:15
4 | ЮТЭК-Совэнерго | г. Советский | ПС 220/10кВ Картопья ф. ПМК | ТО | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 0:58 | 823 | Повреждение КЛ-10кВ от ПС Картопья до РП № 150. |  | нет | -11
[5 empty] | 22:14 | 23:12 | [6 empty] | кл
5 | ЮТЭК-Белоярский | г. Белоярский | ПС 110/10кВ Сосновская яч. 41 | МТЗ | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 4:20 | 55 | КЗ на ВЛ 10кВ (схлёст проводов). |  | нет | -12
[5 empty] | 19:30 | 23:50 | [6 empty] | вл
6 | ЮТЭК-ЮГ | п. Согом | ДЭС 2 ДГ | ТО | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 0:30 | 20 | Неисправность 2 ДГ (ложное срабатывание системы аварийной защиты). |  | нет | -12
[5 empty] | 7:35 | 8:05 | [6 empty] | дэс
3. Выполненные работы ( в указанный период)
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Краткое содержание работ |  |  | Дата, Время |  | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Отметка о выполнении/причина невыполнения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
5. Отклонение от нормальной схемы
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Причина отклонения от нормальной схемы
|  |  |  | Откл. | Вкл.
6. Обнаруженные дефекты электрооборудования
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Краткое описание дефекта
|  |  |  | обнаружения | устранения
ИТОГО : 6 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КТП - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2658 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  | 2323 |  | ( кВт*ч)
| Исполнитель : | Д.А. Евтеев
| Контактный тел.: | 89505020102

## Нагрузки
НАГРУЗКИ
за период с 8.00 27.08.12г до 8.00 2.09.12г
Наименование присоединения | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
1. ОАО «ЮТЭК-Конда» | 6.08 | 6.34 | 6.41 | 6.49 | 7.06 | 7 | 7.17
2. ОАО «ЮТЭК-Совэнерго» | 10.35 | 11.84 | 13.45 | 14.52 | 14.72 | 13.55 | 12.06
3. ОАО «ЮТЭК-Югорск» | 6.65 | 6.34 | 6.71 | 6.65 | 6.71 | 6.59 | 6.53
4. ОАО «ЮТЭК-Нягань» | 31.17 | 31.79 | 33.3 | 32.9 | 32.49 | 31 | 35.66
5. ОАО «ЮТЭК-Кода» | 5.7 | 5.7 | 5.92 | 5.87 | 5.91 | 3.65 | 3.78
6. ОАО «ЮТЭК-Белоярский» | 5.63 | 5.59 | 5.45 | 6.21 | 7 | 6.71 | 6.35
7. ОАО «ЮТЭК-ХМР» | 3.2 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2
8. ОАО «ЮТЭК-НВР» | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.093 | 0.093
9. ОАО «ЮТЭК-Когалым» | 15.81 | 15.15 | 16.84 | 15.38 | 12.97 | 15.42 | 13.84
10. ОАО» ЮТЭК-Березово» | 2.89 | 3.02 | 3.01 | 2.95 | 2.9 | 2.5 | 2.67
11. ОАО «ЮТЭК-ЮГ» | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 9.4 | 9.2 | 9
12. ОАО «ЮТЭК-Энергия»
13. ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск»
14. ОАО «ЮТЭК-Пыть-Ях» | 14.38 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 15.97 | 15.74 | 15.33
15. ОАО «ЮТЭК-Покачи» | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.4
16 ОАО «ЮТЭК-Лангепас» | 11.08 | 11.75 | 11.77 | 9.13 | 8.9 | 12.73 | 12.16
17. ОАО «ЮТЭК-РГЭС»
| 128.333 | 131.214 | 139.954 | 134.995 | 135.024 | 134.683 | 135.243