## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 06.10.14 по 8.00 13.10.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП Город, ЗРУ-10кВ № 2, КЛ10кВ яч. № 5 ф. ЦРП Строитель | МТЗ | 09.10.14 15:33 | 09.10.14 16:00 | 0:27 | 140 | Повреждение КЛ-10кВ на вводе ТП № 10-100 транспортом сторонней организации. | нет | -2 | да
2 | Компания ЮГ | п. Шугур | 3 ДГА (200 кВт.) | отключен персоналом | 09.10.14 13:00 | 09.10.14 16:30 | 3:30 | 240 | Техническая неисправность ДГА. | нет | -3 | да
ИТОГО: | [7 empty] | 380
ИТОГО : 2 отключений.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 380 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.