## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 24.03.14г по 31.03.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский филиал | п.Междуреченский | ПС Юмас 110/35/10 В-10кВ ВЛ-10кВ ф.Промплощадка | МТЗ | 27.03.14 01:01 | 27.03.14 06:03 | 05:02 | 311 | Повреждение изолятора на оп.№18 ф. А. | нет | 0 | да
2 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-16, ВЛ-10кВ ф. Сады | ТО | 24.03.14 20:15 | 24.03.14 20:54 | 0:39 | 250 | Замыкание проводов ВЛ на оп.122 из-за ветра. | котельная | 3 | нет
4 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 193, ВЛ-10кВ ф. 193-17 | МТЗ | 26.03.14 13:55 | 26.03.14 15:15 | 1:20 | 2284 | Не установлена. | нет | 1 | нет
3 | ЮТЭК-ХМР | п.Шапша | ПС 110/10 Ханты-Мансийская ВЛ-10кВ Шапша | ТО | 30.03.14 21:35 | 30.03.14 22:00 | 0:25 | 20 | Повреждение КЛ-10кВ на ТП10/0,4кВ №1 | котельная | -10 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 2865
ИТОГО : 4 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2865 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 311 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Жукова М.Ю.