## Лист1
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за II квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | центр питания | балансовая принадлежность | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт | действующие ТУ, МВт | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт | факт+ТУ | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
[5 empty] | 1Т | 2Т | [6 empty] | факт
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 (6+7) | 9 (5-6) |  | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 |  |  | 125 | 125 | 0.92 | 120.75 | 46.8 | 40.32 |  | 87.12 | 73.95 | 73.95 | 33.63
2 | ПС Полноват | 110/10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.55 | - |  | 0.55 | 1.865 | 1.865 | 1.865
3 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 |  |  | 40 | 40 | 0.92 | 38.64 | 27.815 | - |  | 27.815 | 10.825 | 10.825 | 10.825
4 | ПС Сергино | 110/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 8.89 | - |  | 8.89 | 15.26 | 15.26 | 15.26
5 | ПС Шеркалы | 110/10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.66 | - |  | 0.66 | 1.755 | 1.755 | 1.755
6 | ПС Кода | 110/10 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 3.11 | - |  | 3.11 | 2.9758 | 2.9758 | 2.9758
7 | ПС Восточная (Чара) * | 110/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 30.63 | - |  | 30.63 | -6.48 | -6.48 | -6.48
8 | ПС Восточная (Авангард) | 110/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 20.8 | - |  | 20.8 | 3.35 | 3.35 | 3.35
9 | ПС Самарово | 110/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 20.8 | - |  | 20.8 | 3.35 | 3.35 | 3.35
10 | ПС Западная * | 110/10 |  |  | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 21 | 2.882 |  | 23.882 | -5.544 | -5.544 | -8.426
11 | ПС Урай-2 * | 110/6 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 38.2 | - |  | 38.2 | -14.05 | -14.05 | -14.05
12 | ПС Юмас | 110/35/10 |  |  | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 11.83 | 1.2469 |  | 13.0769 | 3.626 | 3.626 | 2.3791
13 | ПС МДФ | 110/10/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 1.83 | 0.51 |  | 2.34 | 22.32 | 22.32 | 21.81
14 | ПС Березово | 110/35/10 |  |  | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 11.83 | 0.431 |  | 12.261 | 3.626 | 3.626 | 3.195
15 | ПС Тесла | 35/10 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.459 | 0.097 |  | 2.556 | 3.6268 | 3.6268 | 3.5298
16 | ПС Фарада | 35/10 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.459 | - |  | 2.459 | 3.6268 | 3.6268 | 3.6268
17 | ПС Луговская | 35/10 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.275 | 0.829 |  | 1.104 | 1.2706 | 1.2706 | 0.4416
18 | ПС Половинка | 35/10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.01 | 0.338 |  | 1.348 | 1.405 | 1.405 | 1.067
19 | ПС Ямки | 35/10 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.265 | - |  | 0.265 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2806
20 | ПС Кама | 35/10 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.375 | 1.15 |  | 1.525 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0206
21 | ПС № 30 | 35/10 |  |  | 4 | 4 | 0.92 | 3.864 | 3.06 | 0.09 |  | 3.15 | 0.804 | 0.804 | 0.714
22 | ПС № 35 | 35/6 |  |  | 10 | 10 | 0.92 | 9.66 | 7.9 | 0.2662 |  | 8.1662 | 1.76 | 1.76 | 1.4938
23 | ПС № 36 | 35/6 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.08 | - |  | 1.08 | 1.335 | 1.335 | 1.335
24 | ПС № 21 | 35/10 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 1.31 | - |  | 1.31 | 4.7758 | 4.7758 | 4.7758
25 | ПС Лорба | 110/10 |  |  | 6.3 |  | 0.92 | 6.0858 | 0.3 | - |  | 0.3 | 5.7858 | 5.7858 | 5.7858
26 | ПС ГИБДД | 110/35/10 |  |  | 40 | 40 |  | - | - | - |  | - | - | - | -
27 | ПС Ярки | 35/10 |  |  | 10 | 10 |  | - | - | - |  | - | - | - | -
Итого: |  |  |  |  | 473.3 | 467 |  | 408.9078 |  |  |  | 313.3981 |  |  | 124.4657
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
Note on K5: Автор: ПС ГИБДД
Note on P5: Автор: за минусом мощности по ПС Западная (т.к. она запитана от Югры)
Note on K14: Автор: отнять эту мощность от Югры
Note on K25: Автор: прибалтийская