## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 01.01.14г по 06.01.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Леуши, п.Лиственичный, п.Леушинка | ПС 110/35/10 ЮМАС, В-10 ВЛ-10кВ ф.Лиственничный | МТЗ | 04.01.13 14:50 | 04.01.13 15:52 | 1:02 | 1479 | Причина не установлена, произведён осмотр ВЛ-10кВ | да | -23 | да
2 |  | п.Леушинка | ЛР оп.175 отпайка ВЛ-10кВ ф.Лиственничный на п.Леушинка | отключено персоналом | 04.01.13 15:40 | 04.01.13 18:35 | 2:55 |  |  | нет | -23 | да
1479
3 | ЮТЭК-Кода | п. Унь-Юган | ТП-130 ВЛ-0,4 кВ ф. Молдавская- Кишиневская |  | 02.01.14 20:15 | 02.01.14 21:15 | 1:00 | 65.7 | Превышение нагрузки | нет | -34 | нет
65.7
4 | ЮТЭК-ЮГ | п Корлики | ДЭС Корлики ф. № 1. |  | 03.01.14 05:25 | 03.01.14 5:35 | 0:10 | 0 | Причина не установлена | нет | -38 | нет
5 |  | п Согом | ДЭС №2 Согом |  | 03.01.14 8:27 | 03.01.14 9:35 | 1:08 | 490 | Технологический отказ, ограничение 50% с 8:30 до 9:35. | нет | -35 | нет
6 |  | п Согом | ДЭС №2 Согом |  | 03.01.14 17:10 | 03.01.14 21:00 | 3:50 |  | Технологический отказ, ограничение 50% . | нет | -35 | нет
7 |  | п Согом | ДЭС №3 Согом |  | 03.01.14 23:30 | 04.01..14 06:00 | 6:30 |  | Технологический отказ, ограничение 70% . | нет | -32 | нет
8 |  | п Согом | РУ-0,4кВ ДЭС | отключено персоналом | 04.01.13 15:55 | 04.01.13 17:05 | 1:10 | 100 | Изменение эл.схемы РУ-0,4кВ ДЭС, для снятия ограничения по посёлку. | нет | -25 | нет
590
9 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | РП-1 ВЛ--10кВ ф. РП 11-06 | ТО | 05.01.14 14:05 | 05.01.14 15:27 | 1:22 | 1040.4 | Повреждение в КТП 400кВА "Рынок". | нет | -21 | нет
1040.4
ИТОГО : 9 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 4
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3175.1 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1544.7 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Мунт Д.С.