## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 13.01.14г по 20.01.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Мортка | ПС 110/10 МДФ ВЛ-10 ф. Микрорайон | отключена персоналом | 16.01.14 16:22 | 16.01.14 17:27 | 1:05 | 47 | Повреждение опоры № 34 неизвестным транстпортным средством. | нет | -3 | да
47
2 | ЮТЭК-Югорск | г.Югорск | ПС 110/10 кВ Геологическая ВЛ-10кВ ф.Лесозавод | отключен персоналом | 13.01.14 8:39 | 13.01.14 12:15 | 3:36 | 535.5 | Обрыв вязки провода на опоре №40. | да (ВОС) | -6 | нет
535.5
3 | ЮТЭК-Белоярский | г. Белоярский | ЦРП №3 ВОС, ВЛ-6кВ яч. №5 | ТО | 13.01.14 19:22 | 13.01.14 21:07 | 1:45 | 0 | Схлест проводов ВЛ из-за обледенения. | нет | -8 | да
4 |  | г. Белоярский | ЦРП №3 ВОС, ВЛ-6кВ яч. №5 | ТО | 14.01.14 16:38 | 14.01.14 23:55 | 7:17 | 2293 | Недопустимый наклон опоры №40, касание проводов ВЛ за деревья. | нет | -12 | да
2293
5 | ЮТЭК-Совэнерго | г.Советский | ПС 110/10 Советская ВЛ-10кВ СУ-881 | ТО, АПВ успешное | 15.01.14 04:15 | 15.01.14 04:15 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | -5 | да
6 |  | г. Советский | ТП-10/0,4 №72, ф.0,4кВ Линия-2 |  | 18.01.14 13:10 | 18.01.14 16:15 | 3:05 | 0 | Повреждение кабельной вставки 0,4кВ от ТП. | нет | -15 | нет
0
7 | ЮТЭК-НВР | д.Колек-Ёган | КТПН-160/6/0,4кВ №1 |  | 16.01.14 11:00 | 17.01.14 10:00 | 23:00 | 103.13 | КЗ в сетях потребителя | нет | -10 | нет
103.13
8 | ЮТЭК-Кода | п.Б.Леуши | ПС 35/10 кВ Карымкары ВЛ-10 кВ Б.Леуши | ТО | 13.01.14 13:40 | 13.01.14 16:30 | 2:50 | 0 | Падение дерева на ВЛ. | нет | -5 | нет
9 |  | п.Б.Леуши | ПС 35/10 Карымкары яч№6 ВЛ-10кВ Б.Леуши | МТЗ | 14.01.14 20:40 | 14.01.14 21:45 | 1:05 | 672 | Падение дерева на ВЛ-10кВ. | нет | -4 | нет
10 |  | п.Б.Леуши | ПС 35/10 Карымкары яч№6 ВЛ-10кВ Б.Леуши | МТЗ | 14.01.14 02:58 | 14.01.14 04:58 | 2:00 | 1344 | Падение дерева на ВЛ-10кВ. | нет | -4 | нет
11 |  | п.Б.Леуши | ПС 35/10 Карымкары яч№6 ВЛ-10кВ Б.Леуши | МТЗ | 15.01.14 14:10 | 15.01.14 15:05 | 0:55 | 124.56 | Падение дерева на ВЛ-10кВ. | нет | -3 | нет
2140.56
12 | ЮТЭК-Энергия | г.Урай | ЦКП В-6 кВ 2Т | МТЗ | 13.01.14 10:47 | 13.01.14 12:19 | 1:32 | 0 | Причина не установлена. | да (котельная) | -1 | нет
0
13 | ЮРЭСК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 194 КЛ-6 кВ Ф.194-10 | ТО | 15.01.14 20:36 | 15.01.14 21:07 | 0:31 | 1061 | Повреждение СВН-6 на ТП2-8/1 | нет | -5 | нет
14 |  |  | РП-1 ВЛ-6 кВ ф.РП1-14, ф. РП1-19, ф. РП1-15
1061
15 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-16 ВЛ-10 кВ Сады | ТО | 13.01.14 13:44 | 13.01.14 16:02 | 2:18 | 9.96 | Разрушение проходного изолятора на КТП Солнечный. | нет | -5 | нет
16 |  | г.Нягань | РП-13 ВЛ-10кВ Восточный-2 | ЗЗ | 16.01.14 23:13 | 17.01.14 0:35 | 1:22 | 890 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на ТП 14-07. | да | -12 | нет
899.96
17 | ЮТЭК-ЮГ | п. Сосьва | ДГА №6 | техн.отказ | 13.01.14 11:00 | 15.01.14 00:00 | 25:00 | 204 | Не установлена (в 12:00 выполнен запуск ДГА№2,№3 -20% нагрузки, 15:00 ДГА№4 -70 % нагрузки). | да | -17 | нет
18 |  | п. Кирпичный | ДГА № 1, 2 |  | 17.01.14 21:10 | 17.01.14 21:34 | 0:24 | 0 | Неисправность топливопровода ДГА №1 | есть | -13 | нет
19 |  | п. Кирпичный | ДЭС |  | 18.01.14 18:40 | 18.01.14 18:55 | 0:15 | 81 | Неисправность топливной системы ДГА №1 (без ограничения мощности). | нет | -13 | нет
20 |  | п. Нялино | 3 ДГА ф.10кВ | технолог. отказ | 19.01.14 00:10 | 19.01.14 00:35 | 0:25 | 72.1 | Введен ДГА №1, ограничение мощности на 25 минут на 30%. | нет | -9 | нет
357.1
ИТОГО : 20 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -7
| Повреждение ВЛ - |  | 9
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 4
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7437.25 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 2340 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Жукова М.Ю.