## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 16.12.13г по 23.12.13г
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Леуши | КТП 10/0,4 № 209 | отключен персоналом | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 4:35 | 488 | Неисправность трансформатора, отсутствие напряжения 0,4кВ на фазе "В". Произведена замена трансформатора (400 кВА). |  | нет | -15 | да
[5 empty] | 17:00 | 21:35
488
2 | ЮТЭК-Совэнерго | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья ф.-10кВ ЖД-1 | МТЗ | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 0:41 | 607.07 | Повреждение КЛ-10 экскаватором Коммунальных систем |  | да | -25 | да
[5 empty] | 9:15 | 9:56
3 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья ф.10кВ ЖД-1 | по аварийной заявке | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 0:40 | 63.71 | Восстановление энергоснабжения ТП № 16-065 |  | да | -25 | да
[5 empty] | 12:22 | 13:02
670.78
4 | ЮТЭК-ЮГ | п.Согом | ДГА№1 |  | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 0:50 | 20 | Выход из строя мотора помпы охлаждения |  | есть (переведены на ДГА №2) | -23 | нет
[5 empty] | 2:40 | 3:30
5 |  | п.Шугур | ДЭС Шугур |  | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 0:30 | 143 | Технологический отказ |  | да | -23 | нет
[5 empty] | 6:00 | 6:30
6 |  | п. Б.Атлым | ДЭС Б.Атлым ф.0,4кВ №3 | отключен персоналом | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 1:25 | 56.7 | По превышению мощности (Рном.=200кВт, Рфакт.=240кВт) |  | нет | -30 | нет
[5 empty] | 10:05 | 11:30
219.7
7 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ТП-10/0,4кВ №8А-13 | отключен персоналом | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 7:05 | 732 | Замена трансформатора 400кВА. |  | нет | -33 | нет
[5 empty] | 9:40 | 16:45
732
8 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-21 В-10кВ яч. №14 Ф. "ТП 70-04" | ТО | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 1:57 | 1782.88 | Разрушение опорного изолятора фаза"А" КТПН "РТЦ" |  | нет | -12 | нет
[5 empty] | 1:53 | 3:50
9 |  | г.Нягань | ПС 110/10 Чульчам ВЛ-10 ф. РП 1-2 | МТЗ | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 0:21 | 250 | Повреждение КЛ-10 ф. "ТП 3-07 (ТНК) ввод №2" |  | нет | -13 | нет
[5 empty] | 13:33 | 13:54
10 |  | г.Нягань | ТП-10/0,4кВ №1406 ф.-0,4кВ №6, №8 |  | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 6:04 | 147 | Выгорели автоматы 0,4кВ ф.№6, №8 |  | нет | -28 | нет
[5 empty] | 13:03 | 19:07
2179.88
11 | ЮТЭК-ХМР | п. Белогория | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 кВ Белогория-2 | отключен персоналом | 2013-12-20 | 2013-12-21 | 0:46 | 76 | Отключена из-за неисправности на ТП№4 перекос напряжения 0,4 кВ. |  | да | -33 | да
[5 empty] | 23:55 | 0:41
12 |  |  |  |  | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 1:35 | 220 | Отключена для замены трансформатора на ТП №4.
[5 empty] | 5:35 | 7:10
296
13 | ЮТЭК-Белоярский | п.Полноват | ВЛ-0,4кВ (КЛ-0,4) ф.Улица-3 ТП-10/0,4кВ "6П4" |  | 2013-12-21 | 2013-12-21 | 6:04 | 32 | Сгорел кабельный ввод 0,4кВ |  | нет | -16 | да
[5 empty] | 13:03 | 19:07
32
ИТОГО : 13 отключений. из них в сетях ЮРЭСК 4
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
по вине сторонних организаций -
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 8
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4618.36 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1190.78 | ( кВт*ч)
Исполнитель : Чорщанбиев Т.А.
Контактный тел.: 89505020102