## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 20.01.14г по 27.01.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Ханты-Мансийский район ОАО"ЮРЭСК" | г.Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-Самарово-1 | ДЗ, ЗЗ, МФТО | 26.01.14 12:11 | 26.01.14 12:11 | 0 | 0 | Успешное АПВ. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. | нет | -40 | нет
0
2 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Куминский | ПС 110/6 кВ "Кума" ВЛ-6 кВ Поселок-1 | МТЗ | 25.01.14 7:55 | 25.01.14 9:47 | 1:52 | 2242 | Разрушение Т/Т-0,4кВ на КТП 12-718. | нет | -33 | да
2242
3 | ЮТЭК-Березово | п.Березово | ПС 110/35/6 Березово ф.6кВ №4 | МТЗ | 21.01.14 11:11 | 21.01.14 11:31 | 0:20 | 0 | ТП 6/04 №26 ВЛ-0,4кВ обрыв провода техникой ООО Энергострой. | нет | -24 | да
0
4 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 кВ 191, ВЛ-6 кВ ф. 191-14 | МТЗ | 24.01.14 8:40 | 24.01.14 11:36 | 2:56 | 850 | Повреждение изолятора на оп.№5. | нет | -35 | нет
850
5 | ЮТЭК-Энергия | г.Урай | ВЛ-6 кВ Центральный ПС 110/35/6 кВ Урай | ТО, АПВ успешное | 26.01.14 20:58 | 26.01.14 20:58 | 0 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр ВЛ. | нет | -30 | нет
0
6 | ЮТЭК-Кода | п.Б.Леуши | ТП 301 КЛ-0,4 ф.№5. |  | 26.01.14 14:14 | 2601.14 14:30 | 0:16 |  | Превышение нагрузки. | нет | -38 | нет
0
7 | ЮТЭК-ЮГ | п. Пырьях | ДГА № 3 | технолог. отказ | 23.01.14 07:25 | 23.01.14 10:30 | 3:05 | 90 | технологический отказ ДГА № 3, ограничение мощности на 30%. | нет | -24 | нет
8 |  | п. Согом | ДГА № 2 | технолог. отказ | 23.01.14 09:40 | 23.01.14 10:14 | 0:34 | 77 | технологический отказ ДГА № 2, ограничение мощности на 70%. | нет | -26 | нет
9 |  | п. Согом | ДГА № 1,2 |  | 25.01.14 14:46 | 25.01.14 15:49 | 1:03 | 88 | Превышение разрешенной нагрузки ДЭС, ограничение мощности на 40%. | нет | -30 | нет
255
| ИТОГО: | [6 empty] | 3347
ИТОГО : 9 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3347 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 2242 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Гук С.А.