## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 23.12.13г по 31.12.13г
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
1 | ЮРЭСК СПП | г. Сургут | ПС Пионерная-2, В-10 яч.59 ф. ТП-589 | МТЗ | 2013-12-28 | 2013-12-28 | 6:40 | 0 | Повреждение КЛ-10, сторонней организацией. |  | потребитель переведен | -2 | нет
[5 empty] | 9:52 | 16:32
0
2 | ЮТЭК-Совэнерго | п. Агриш | ПС 110/10 Агриш, ВЛ-10кВ в. Котельная | МТЗ | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 1:55 | 485.3 | Повреждение изолятора на опоре № 35. |  | да | -10 | да
[5 empty] | 21:23 | 23:18
3 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10кВ МК-156 | ТО, УАПВ | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. |  | нет | -1 | да
[5 empty] | 14:22 | 14:22
4 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10кВ МК-156 | ТО | 2013-12-29 | 2013-12-29 | 1:01 | 370.06 | Падение дерева на ВЛ-10кВ. |  | нет | 0 | да
[5 empty] | 16:25 | 17:26
855.36
5 | ЮТЭК-ЮГ | п. Кирпичный | ДЭС Кирпичный |  | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0:23 | 129 | Неравномерное распределение нагрузки на генераторы. |  | да | -11 | нет
[5 empty] | 10:20 | 10:43
6 |  | п. Нялино | ДЭС Нялино |  | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0:13 | 40 | Отключено персоналом для ремонта рубильника 0,4кВ. |  | да | -11 | нет
[5 empty] | 18:00 | 18:13
7 |  | п. Согом | ДЭС Согом |  | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 0:21 | 30 | Перемерзла топливная магистраль. |  | да | -3 | нет
[5 empty] | 7:22 | 7:43
199
8 | ЮТЭК-Югорск | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ Лесозавод | ТО | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 4:06 | 244.6 | Касание дерева в пролете опор № 24-25 и 47-48. ВЛ-10кВ |  | нет | -8 | да
[5 empty] | 17:31 | 21:37
9 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10кВ Зеленая Зона | МТЗ | 2013-12-28 | 2013-12-28 | 6:10 | 4088 | Касание дерева ВЛ-10кВ. |  | нет | -2 | нет
[5 empty] | 9:02 | 15:12
10 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ Лесозавод | ТО | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 3:56 | 0 | Падение дерева в пролете опор № 34-35 ВЛ-10кВ |  | потребитель переведен | -3 | нет
[5 empty] | 1:14 | 5:10
4332.6
11 | ЮТЭК-Нягань | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 ф. КНС-2 | ЗЗ | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 6:02 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ от опоры №12 до опоры №13. |  | нет | -10 | нет
[5 empty] | 11:03 | 17:05
12 |  |  | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 ф. Геолог-1 | МТЗ, УАПВ | 2013-12-29 | 2013-12-29 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. |  | нет | -2 | нет
[5 empty] | 12:58 | 12:58
0
13 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 193 ВЛ-6кВ 193-17 | ЗЗ | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 1:07 | 860 | Причина не установлена. |  | да | -8 | нет
[5 empty] | 13:00 | 14:07
14 |  | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 193 ВЛ-6кВ 193-18 | ТО | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2:16 | 2350 | Обрыв провода в пролете опор №2-3. |  | да | -8 | нет
[5 empty] | 13:00 | 15:16
3210
15 | ЮТЭК-Кода | п. Уньюган | ЗРУ-10 кВ. ЛПУ, ВЛ-10 кВ Больница | МТЗ | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 1:05 | 0 | Причина не установлена. |  | да | -6 | нет
[5 empty] | 2:20 | 3:25
16 |  | п. Нижние Нарынкары | ТП № 201(повышающая от ДЭС), ВЛ-10кВ ф. Северный | МТЗ | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 1:10 | 60 | Падение вершины дерева на ВЛ-10кВ ф. Южный. |  | да | -5 | нет
[5 empty] | 1:15 | 2:25
17 |  | п. Нижние Нарынкары | ТП № 201(повышающая от ДЭС), ВЛ-10кВ ф. Южный | МТЗ | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2:25 | 80 | Падение вершины дерева на ВЛ-10кВ ф. Южный. |  | да | -5 | нет
[5 empty] | 1:15 | 3:40
18 |  | п. Приобье | ТП 10/0,4 №42 ВЛ-0,4 ф.Луговая | откл.опер. персоналом | 2013-12-28 | 2013-12-28 | 1:44 | 0 | Отключено для ликвидации пожара жилого дома. |  | нет | -2 | нет
[5 empty] | 6:15 | 7:59
19 |  | п. Нижние Нарынкары | ТП№203 ВЛ-0,4 ф.№4 |  | 2013-12-29 | 2013-12-29 | 2:44 |  | Падение ТВ антенны на провода ВЛ. |  | да | -1 | нет
[5 empty] | 16:30 | 18:40
140
20 | ЮТЭК-Белоярский | г. Белоярский | ЦРП№3 "ВОС" В-6 кВ яч.5 | ТО | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 1:21 | 0 | Схлест проводов ВЛ-6. | нет | -2 | да | нет
[5 empty] | 9:35 | 10:56
0
ИТОГО : 20 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -8
| Повреждение ВЛ - |  | 10
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 6
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 4
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 8736.96 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 5187.96 | ( кВт*ч)
Исполнитель :Гук С.А.
Контактный тел.: 89505020102