## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 27.01.14г по 3.02.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Ханты-Мансийский район ОАО"ЮРЭСК" | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово 1Т | откл. персоналом | 31.01.14 18:25 | 31.01.14 19:30 | 1:05 | 0 | отключен в резерв 1Т (неисправность РПН), нагрузка переведена на 2Т. | нет | -22 | да
0
2 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Дальний | ВЛ-10кВ. Дальний от ЗРУ НПС "Ягодный" |  | 28.01.14 20:06 | 29.01.14 14:01 | 17:55 | 1588 | Обрыв проводов (СИП-95) ф. А,В,С, ВЛ-10кВ Дальний, в пролетах опор № 19-22. (Отключение ВЛ от РЗА в ЗРУ НПС не произошло) | водозабор, д/сад, | -37 | да
1588
3 | ЮТЭК-ХМР | п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП №3 | откл. персоналом | 31.01.14 9:30 | 31.01.14 10:10 | 0:40 | 0 | Для ликвидации возгорания в пекарне | нет | -26 | нет
0
4 | ЮТЭК-Нефтеюганск | п. Сингапай | ТП-6/0,4 С-8 ф.-0,4 кВ Кооператив Надежда | ТО | 29.01.14 09:00 | 29.01.14 14:00 | 5:00 | 92 | Перегруз АВ-0,4кВ | нет | -45 | нет
5 |  | Дачи г. Нефтеюганск | ТП-6/0,4 Сок Набережный |  | 29.01.14 22:00 | 30.01.14 16:25 | 18:50 | 0 | Сгорели предохранители по стороне 6кВ, и сгорел вводной АВ-0,4кВ | нет | -43 | нет
92
6 | ЮТЭК-НВР | д. Колек-Еган | ПС 35/6кВ "Хохряковская" ВЛ-6кВ Ф№4 | откл. персоналом | 01.02.14г. 10-01 | 01.02.14г. 14-00 | 3:59 | 10.02 | Поиск "Земли" в сети 6 кВ. | нет | -25 | нет
10.02
7 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | ТП-10/0,4 кВ 21 | ТО | 29.01.14 18:25 | 29.01.14 22:37 | 4:12 | 975 | Повреждение КЛ-04кВ от ТП10/0,4 к ВЛ-0,4 Газовиков | нет | -40 | нет
8 |  | п. Карымкары | ТП№211 ф№1 (АВ-0,4кВ) | ТО | 30.01.14 10:06 14:25 | 30.01.14 10:15 15:35 | 1:19 | 159.7 | Превышение нагрузки. | нет | -30 | нет
9 |  | п. Каменное | ТП№123 ф№2 (АВ-0,4кВ) | ТО | 30.01.14 16:00 | 30.01.14 16:30 | 0:30 | 84.8 | Превышение нагрузки | нет | -30 | нет
10 |  | п.Приобье | ТП№18 ф.д/ сад (ВЛ-0,4кВ) |  | 30.01.14 18:05 | 30.01.14 19:30 | 1:25 | 178.6 | На ВЛ-0,4кВ отгорел провод фазы В в пролете опор №7 и 8.из-за превышения нагрузки | нет | -30 | нет
11 |  | п. Большие Леуши | ПС 35/10 Карымкары, ВЛ-10кВ ф. Б. Леуши яч.№ 6 | МТЗ | 02.02.14 21:37 | 02.02.14 22:38 | 1:01 | 7.1 | Не установлена. | нет | -24 | нет
1405.2
12 | ЮТЭК-ЮГ | п. Согом | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная ( ул. Новая) | откл. персоналом | 29.01.14 07:10 | 29.01.14 07:40 | 0:30 | 0 | Поочерёдное отключение ВЛ 0,4 кВ персоналом, из-за превышения допустимой нагрузки на ДГА "Согом"(Рфакт.=265 кВт,Рдоп.= 230 кВт). | нет | -42 | нет
13 |  | п. Сосьва | 6 АДГА | Тех.отказ | 29.01.14 09:30 | 29.01.14 20:30 | 11:00 | 2281 | Тех.отказ 6 АДГА (включили 3,4 ДГА, с 10:00 до 16:00 ограничение по потребителям 50% ; включили 2 ДГА с16:00 до 20:30 ограничение 25%.) | нет | -42 | нет
14 |  | г. Горнореченск | ДГА№3 | Тех.отказ | 30.01.14 12:30 | 30.01.14 13:50 | 1:20 | 116 | ЮТЭК-Юг: п. Горнореченск 12:30 -13:00 техн.отказ ДГА№3, запуск ДГА№2 (ограничение -быт, ул.Лесная) 13:00 -13:50 отказ ДГА№2 (100%ограничение потр.), 13:50 ДГА№3 в работе, нагрузка 195 кВт. | нет | -29 | нет
2397
| ИТОГО: | [6 empty] | 4087.02
ИТОГО : 14 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -2
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 5
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4087.02 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1588 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Громаков Н.Н.