## Лист1
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за III квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | центр питания | балансовая принадлежность | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | Cosϕ | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | все до 15 кВт | все свыше 15 кВт | действующие ТУ, МВт | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт | факт+ТУ | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
[5 empty] | 1Т | 2Т | [8 empty] | факт
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 (6+7) | 9 (5-6) |  | 9 (5-8)
ХМР
1 | ПС Югра | 220/110/10 |  |  | 125 | 125 | 0.92 | 120.75 | 46.8 | 40.32 |  | 40.32 |  | 87.12 | 73.95 | 73.95 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 |  |  | 40 | 40 | 0.92 | 38.64 | 27.815 | - |  |  |  | 27.815 | 10.825 | 10.825 | 10.825
3 | ПС Восточная (Авангард) | 110/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 20.8 | - |  |  |  | 20.8 | 3.35 | 3.35 | 3.35
4 | ПС Самарово | 110/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 20.8 | - |  |  |  | 20.8 | 3.35 | 3.35 | 3.35
5 | ПС Западная * | 110/10 |  |  | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 21 | - |  |  |  | 21 | -5.544 | -5.544 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 |  |  | 40 | 40 |  | 40.32 | - | 4.823 |  | 4.823 |  | 4.823 | - | - | 35.497
7 | ПС Ярки | 35/10 |  |  | 10 | 10 |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - | -
Кондинский р-н
8 | ПС Урай-2 (Евра)* | 110/6 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 38.2 | - |  |  |  | 38.2 | -14.05 | -14.05 | -14.05
9 | ПС Юмас | 110/35/10 |  |  | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 11.83 | 2.337 | 1.167 | 2.2991 |  | 14.167 | 3.626 | 3.626 | 1.289
10 | ПС МДФ | 110/10/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 1.83 | 0.3825 |  | 0.51 |  | 2.2125 | 22.32 | 22.32 | 21.9375
11 | ПС Тесла | 35/10 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.459 | 0.17513 | 0.195 | 0.097 |  | 2.6341 | 3.6268 | 3.6268 | 3.4517
12 | ПС Фарада | 35/10 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 2.459 | - |  |  |  | 2.459 | 3.6268 | 3.6268 | 3.6268
13 | ПС Луговская | 35/10 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.275 | 0.6564 | 0.066 | 0.829 |  | 0.9314 | 1.2706 | 1.2706 | 0.6142
14 | ПС Половинка | 35/10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.01 | 0.12112 | 0.105 | 0.088 |  | 1.1311 | 1.405 | 1.405 | 1.2839
15 | ПС Ямки | 35/10 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.265 | 0.0105 | 0.02 |  |  | 0.265 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2806
16 | ПС Кама* | 35/10 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.92 | 1.5456 | 0.375 | 1.4936 | 0.015 | 1.981 |  | 1.8686 | 1.1706 | 1.1706 | -0.32302
Октябрьский р-н
17 | ПС Лорба | 110/10 |  |  | 6.3 |  | 0.92 | 6.0858 | 0.3 | - |  |  |  | 0.3 | 5.7858 | 5.7858 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 8.89 | - |  |  |  | 8.89 | 15.26 | 15.26 | 15.26
19 | ПС Шеркалы | 110/10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.66 | - |  |  |  | 0.66 | 1.755 | 1.755 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 3.11 | - |  |  |  | 3.11 | 2.9758 | 2.9758 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) * | 110/10 |  |  | 25 | 25 | 0.92 | 24.15 | 30.63 | - |  |  |  | 30.63 | -6.48 | -6.48 | -6.48
Сургутский р-н
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 |  |  | 4 | 4 | 0.92 | 3.864 | 3.06 | 0.07275 | 0.01 | 0.09 |  | 3.1328 | 0.804 | 0.804 | 0.73125
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 |  |  | 10 | 10 | 0.92 | 9.66 | 7.9 | 0.5169 | 0.01 | 0.6822 |  | 8.4169 | 1.76 | 1.76 | 1.2431
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 1.08 | - |  |  |  | 1.08 | 1.335 | 1.335 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0.92 | 6.0858 | 1.31 | - |  |  |  | 1.31 | 4.7758 | 4.7758 | 4.7758
Березовский р-н
26 | ПС Березово | 110/35/6 |  |  | 16 | 16 | 0.92 | 15.456 | 11.83 | 0.54487 |  | 0.7265 |  | 12.3749 | 3.626 | 3.626 | 3.0811
Белоярский р-н
27 | ПС Полноват | 110/10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 2.415 | 0.55 | - | - | - |  | 0.55 | 1.865 | 1.865 | 1.865
Итого: |  |  |  |  | 473.3 | 467 |  | 408.9078 | [5 empty] | 311.8583 |  |  | 123.1235
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения
** - величина максимальной мощности, планируемая к присоединению, приведена к шинам 6(10) кВ центров питания в соответствии с РД 34.20.185-94
Note on K6: Автор: ПС ГИБДД
Note on R6: Автор: за минусом мощности по ПС Западная (т.к. она запитана от Югры)
Note on K10: Автор: отнять эту мощность от Югры
Note on B30: Автор: ПС Прибалтийская
Note on B31: Автор: ПС Поселковая
Note on B32: Автор: ПС Аэропорт
Note on B33: Автор: ПС Водозабор