## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 20.05.13г по 26.05.13г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Шапша | ПС Ханты-Мансийская 110/10кВ ф. №35 ВЛ-10кВ | ЗЗ | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 1:00 | 400 | На оп.№ 301 разрушение изолятора (на траверсе мёртвая птица) |  | нет |  | нет
[5 empty] | 400:01 | 401:01
2 | Кондинский филиал ЮРЭСК | п.Лиственичный, п. Леуши | ПС 110/35/10 Юмас, ф. Лиственичный, яч. №6, ВЛ-10 кВ | МТЗ | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 1:34 | 607 | Не установлена. |  | нет |  | нет
[5 empty] | 18:24 | 19:58
3 |  | п. Ягодный, п. Дальний | ЗРУ НПС Ягодное В-10 ф. Ягодный ВЛ 10кВ | ТО | 2013-05-25 | 2013-05-25 | 1:03 | 623 | Падение дерева в пролёте оп. 883/884 (Вырубка леса персоналом ОАО ЮТЭК-Конда). |  | котельная, школа, д/сад | 16 | да
[5 empty] | 15:27 | 16:30
4 |  | п. Междуреченский | ЗРУ НПС Конда-2,ф. Нефтяник, яч. №10, В-10кВ | ЗЗ | 2013-05-25 | 2013-05-25 | 1:35 | 607 | Разрушение ОПН на оп. №1 фаза (В) |  | нет |  | нет
[5 empty] | 18:40 | 20:15
1837
5 | ЮТЭК-Энергия | г. Урай | ЦРП 6кВ, ф. Туман | МТЗ | 2013-05-25 | 2013-05-25 | 1:48 | 178 | Повреждение КЛ 6кВ от ТП31 до ТП 8 |  | нет |  | нет
[5 empty] | 19:51 | 21:39
6 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №192, ф. №16 | ТО | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 5:03 | 1362 | Повреждение концевой муфты оп. №13 |  | нет |  | нет
[5 empty] | 5:40 | 10:43
3. Выполненные работы ( в указанный период)
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Краткое содержание работ |  |  | Дата, Время |  | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Отметка о выполнении/причина невыполнения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
5. Отклонение от нормальной схемы
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Причина отклонения от нормальной схемы
|  |  |  | Откл. | Вкл.
6. Обнаруженные дефекты электрооборудования
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Краткое описание дефекта
|  |  |  | обнаружения | устранения
ИТОГО : 6 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КТП - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3777 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  | 1837 |  | ( кВт*ч)
Исполнитель : А.А. Мухин
Контактный тел.: 89505020102