## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 29.04.13г по 05.05.13г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Конда | п. Ямки | ПС 35/10 кВ Ямки ВВ-10кВ ф. Юмас | МТЗ | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 4:50 | 1246 | На оп. 167 разрушение изолятора, возгорание опоры. |  | нет | 6 | нет
[5 empty] | 5:40 | 10:30
2 | ЮТЭК-Кода | п. Перегребное | ТП №89 ф. №3 | ТО | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 10:15 | 247 | На оп. 9 обрыв провода СИП-16 (падение на траверсу). |  | нет | 5 | нет
[5 empty] | 10:10 | 20:25
3 |  | п. Большие Леуши | ПС Карымкары 35/10кВ яч. 6 ф. Б. Леуши | ЗЗ | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 1:30 | 230 | КЗ на ВЛ 10кВ между оп. 3/4 (сильный ветер). |  | Д/сад, школа, котельная | 5 | нет
[5 empty] | 12:34 | 14:04
4 |  | п. Перегребное | РП-2, яч. №1, ф. СМУ 4, В-6кВ | МТЗ | 2013-05-05 | 2013-05-05 | 4:45 | 332 | в ТП № 96 на С.Ш. 6кВ обнаружена мертвая кошка |  | Котельная | 8 | нет
[5 empty] | 7:22 | 12:07
809
5 | ЮТЭК-Энергия | г. Урай | РП Югра ВВ-6кВ ф. Сибирский | МТЗ | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 0:29 | 503 | Не установлена. |  | нет | 5 | нет
[5 empty] | 0:25 | 0:54
6 | ЮТЭК-Белоярский | г. Белоярский | ЦРП Город, ЦРП Строитель, ЦРП Котельная | АО | 2013-05-05 | 2013-05-05 | 0:05 |  | отключение на Уренгойской ГТЭС |  | нет | 7 | нет
[5 empty] | 7:24 | 7:29
7 | ЮТЭК-ХМР | п. Нялено | ДЭС ф. №4, ф. №6 | Отключено персоналом | 2013-05-05 | 2013-05-05 | 1:05 | 50 | Падение телевизионной антенны по адресу ул. Труда 19/2 на ВЛ 10 кВ ф.№6 в пролете оп. № 16-17. Несчастный случай со смертельным исходом (пострадавший гр. Штрек В.А.) при попытке снять антенну |  | нет | 7 | нет
[5 empty] | 0:35 | 1:40
8 | ЮТЭК-Нефтеюганск | Нефтеюганск | ПС 35/10 193, ф. №20 | ЗЗ | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 4:25 | 2750 | Не установлена |  | нет | 9 | нет
[5 empty] | 20:10 | 0:35
9 |  | Нефтеюганск | ПС35/6кВ №193, 1 СШ 6кВ | - | 2013-05-04 | 2013-05-04 | 0:50 | 6580 | На КЛ-6 кВ ф.193-04 на оп.№1 разрушение концевой кабельной муфты, не отключился ВМ-6 ф. №04, отключился вводной ВВ-6 на ПС№193 1 СШ |  | нет | 9 | нет
[5 empty] | 22:10 | 23:00
10 |  | Нефтеюганск | ПС 35/10 192, ф. №16 | ТО | 2013-05-05 | 2013-05-06 | 1:12 | 630 | Поврежден КЛ-6кВ с ТП 8-3 до П 8-4, отключили с 2-х сторон |  | нет | 9 | нет
[5 empty] | 20:13 | 0:25
9960
3. Выполненные работы ( в указанный период)
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Краткое содержание работ |  |  | Дата, Время |  | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Отметка о выполнении/причина невыполнения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
5. Отклонение от нормальной схемы
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Причина отклонения от нормальной схемы
|  |  |  | Откл. | Вкл.
6. Обнаруженные дефекты электрооборудования
| Общество | МО | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата и время |  | Краткое описание дефекта
|  |  |  | обнаружения | устранения
ИТОГО : 10 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КТП - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 12568 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  | 1246 |  | ( кВт*ч)
| Исполнитель : | А.А. Мухин
| Контактный тел.: | 89505020102