## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 12.08.13г по 19.08.13г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Совэнерго | г. Советский | ПС 220/110/10кВ Картопья ф. Промбаза | отключено персоналом | 2013-08-12 | 2013-08-12 | 0:37 | 327 | Сгорел нож РЛНД-10 оп. 48 |  | нет | 19 | нет
[5 empty] | 11:55 | 12:32
2 |  | п. Агириш | ПС 110/10кВ Агириш, В-10кВ ф. Восточный | МТЗ | 2013-08-16 | 2013-08-16 | 3:22 | 1222 | Падение дерева (гроза) на ВЛ 10кВ оп. 22/23, обрыв ВЛ оп. 12/13. |  | нет | 20 | нет
[5 empty] | 20:10 | 23:32
3 |  | п. Агириш | ПС 110/10кВ Агириш, В-10кВ ф. Котельная | МТЗ | 2013-08-16 | 2013-08-16 | 2:32 | 407 | Не установленна. |  | да | 20 | нет
[5 empty] | 20:10 | 22:42
1956
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-8 РУ-10 кВ яч. №17 | ТО | 2013-08-14 | 2013-08-14 | 0:17 | 6 | Повреждение КЛ 10кВ между ТП№ 25 яч№4 и ТП 10, яч. №15 сторонней техникой |  | нет | 18 | нет
[5 empty] | 11:23 | 11:40
5 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | пгт. Кондинское | НПС Ильичевка ЗРУ 10кВ , яч. №38, ф. Фарада 2 | ЗЗ | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 0:50 |  | Обрыв вязки оп. №44 на ВЛ 10кВ Линия 1 |  | нет | 14 | нет
[5 empty] | 18:30 | 19:20
6 |  | п. Междуреченский | РП2 РУ 10кВ В-10 ф. Нефтяник | ЗЗ | 2013-08-17 | 2013-08-17 | 2:25 | 311 | Обрыв провода ф. В опора 15. |  | да | 24 | нет
[5 empty] | 14:24 | 16:49
7 |  | п. Мулымья | БКНС 35/6кВ Сухой Бор ф. Совхоз | МТЗ | 2013-08-17 | 2013-08-17 | 1:39 | 298 | Не установленна (гроза). |  | да | 19 | нет
[5 empty] | 16:43 | 18:22
8 |  | п. Кондинский | НПС Ильичевка ЗРУ 10кВ яч. 38 ф. Фарада-2, яч. 1 ф. Фарада-1 | МТЗ | 2013-08-17 | 2013-08-17 | 0:42 | 934 | Не установленна (гроза). |  | да | 19 | нет
[5 empty] | 21:00 | 21:42
9 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10кВ Юмас В-10 ф. Станция | МТЗ-3 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | 0:29 |  | Обнаружена сорока на КТП 51. |  | нет | 21 | нет
[5 empty] | 8:12 | 8:41
1543
10 | ЮТЭК-НВР | с. Варьеган | ПС 35/6кВ Лесная ВЛ-6кВ ф. №9 | ТО | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2:32 | 456 | Разрушение изолятора на оп. №5 |  | нет | 11 | нет
[5 empty] | 13:15 | 15:47
11 | ЮТЭК-Кода | п. М. Атлым | ПС 35/10кВ Карымкары ф. М. Атлым | МТЗ-3 | 2013-08-17 | 2013-08-17 | 1:20 | 230 | Не установленна (гроза). |  | да | 23 | нет
[5 empty] | 8:45 | 10:05
12 |  | п. Карымкары | ПС 35/10кВ Карымкары ф. Карымкары | МТЗ-3 | 2013-08-17 | 2013-08-17 | 11:35 | 410 | Не установленна (гроза). |  | да | 23 | нет
[5 empty] | 8:45 | 20:20
13 | ЮТЭК-Лангепас | г. Лангепас | ПС 110/35/10кВ Лангепас ф. 24, ф. 37 | МТЗ | 2013-08-17 | 2013-08-18 | 1:04 | 280 | Не установленна (гроза). |  | Водозабор | 18 | нет
[5 empty] | 23:51 | 0:57
14 | ЮТЭК-Березово | п. Березово | ПС 110/35/6кВ Березово В-6 2Т | МТЗ | 2013-08-18 | 2013-08-18 | 0:20 |  | Наброс на ВЛ 6кВ ф. Таежный |  | да | 22 | нет
[5 empty] | 14:15 | 14:35
ИТОГО : 14 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 10
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КТП - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 6
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4875 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  | 3505 |  | ( кВт*ч)
Исполнитель : А.В. Нечаев
Контактный тел.: 89505020102