## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 02.12.13г по 09.12.13г
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
1 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | ПС 110\10 Чара В-10кВ ВЛ-10кВ ф.РП 7-1 | ТО | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 0:17 | нет (работа АВР у потребителя) | Подхлест проводов транспортным средством |  | нет | -9 | нет
[5 empty] | 21:24 | 21:41
0
2 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | с. Ямки | ПС 35/10 кВ Ямки ВЛ-10 кВ Ямки | МТЗ | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 7:23 | 2180 | Обрыв проводов в пролете опор № 54,55 ф.В, С |  | нет | -14 | да
[5 empty] | 9:05 | 16:28
2180
3 | ЮТЭК-Совэнерго | г.Советский | ПС 110/10 Советская В-10 ВЛ-10кВ ф.МК-156 | МТЗ | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2:24 | 827.28 | Обрыв 2х проводов техникой |  | нет | -15 | да
[5 empty] | 15:08 | 17:32
827.28
4 | ЮТЭК-ХМР | п. Ягурьях | ТП№2 ВЛ-0,4кВ ф. №2 |  | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 3:00 | 30 | ВЛ-0,4 обрыв проводов техникой |  | нет | -19 | нет
[5 empty] | 21:30 | 0:30
5 |  | п.Базьяны, Ярки | ПС 110/10 Ханты-Мансийская, В-10, ВЛ-10кВ ф.Базьяны | МТЗ | 2013-12-07 | 2013-12-07 | 3:06 | 37 | Не установлена, произведён осмотр ВЛ - замечаний не обнаружено. |  | да | -12 | да
[5 empty] | 12:20 | 15:26
67
ИТОГО : 5 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -2
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 3
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3074.28 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3007.28 | ( кВт*ч)
Исполнитель : Гук С.А.
Контактный тел.: 89505020102