## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 01.09.14 по 8.00 08.09.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Полноват | ПС Полноват 110/10 ВЛ-10кВ ф.Поселок | ТО, АПВ не успешное | 02.09.14. 17:45 | 02.09.14. 20:05 | 2:20 | 650 | Разрушение концевой муфты на оп.№1. | нет | 14 | да
2 |  | г.Белоярский | ЦРП-6 ВОС ВЛ-6кВ ф.№28 | ТО | 03.09.14. 15:20 | 03.09.14. 16:45 | 1:25 | 72 | Причина не установлена. | нет | 9 | да
3 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.Зел.Зона | откл. персоналом | 01.09.14 14:50 | 01.09.14 17:10 | 2:20 | 998 | Отключен персоналом для ревизии ЛР-10кВ на ТП 9-17-24 (отгорел шлейф ф."А"). | нет | 12 | да
4 | Ханты-Мансийский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Базьяны | ПС 110/10 Ханты-Мансийская ВЛ-10кВ Базьяны | МТЗ, АПВ усп. | 02.09.14 06:00 | 02.09.14 06:00 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 5 | нет
5 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Березово | ПС 110/35/6 Березово В-6 яч.18 ф.№1 | ТО | 05.09.14 10:46 | 05.09.14 12:05 | 1:21 | 0 | Схлест проводов ВЛ-6кВ в результате проезда неустановленной техники. | нет | 7 | да
6 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | РП 12-2 ВЛ-10кВ ф.Нефтяник | МТЗ | 07.09.14. 19:33 | 07.09.14. 20:17 | 0:44 | 278 | Причина не установлена (ветер). | нет | 10 | да
ИТОГО: | [7 empty] | 1998
ИТОГО : 6 отключений.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1998 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.