## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 07.04.14г по 14.04.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч.22 ТП 212 | ТО | 08.04.14. 08:40 | 09.04.14 15:52 | 31:12 | 0 | Падение веток с дерева на провода ВЛ-6кВ. | нет | 1 | да
2 | ЮТЭК-Совэнерго | Советский район | ПС 110/10 Соболиная ВЛ-110 Соболиная-2 (ВЛ-110 Соболиная-1 в ремонте) В-10 Котельная-1, В-10 Котельная-2, В-10 Западный | 1,2 зона ДЗ, 1 зона ТНЗНП, ТО | 08.04.14. 14:40 | 08.04.14. 15:00 | 0:20 | 391.33 | Повреждение ВЛ-110кВ техникой сторонней организации. | котельная, ВОС | 2 | да
3 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №168, ВЛ-6кВ ф.168-05 | ТО | 08.04.14. 05:40 | 08.04.14. 7:45 | 2:05 | 1076 | Не установлена, сильный ветер | нет | -2 | нет
4 |  |  | ПС 35/6 №196, ВЛ-6кВ ф.196-10 | ТО | 08.04.14. 06:45 | 08.04.14. 9:00 | 2:15 | 1810 | Не установлена, сильный ветер | котельная | -2 | нет
5 |  |  | ПС 35/6 №159, ВЛ-6кВ ф.159-05 | ТО | 08.04.14. 07:05 | 08.04.14. 11:30 | 4:25 | 1370 | Не установлена, сильный ветер | нет | -2 | нет
6 |  |  | ПС 35/6 №152, ВЛ-6кВ ф.152-07 | МТЗ | 08.04.14. 13:55 | 08.04.14. 16:10 | 2:15 | 120 | На оп.24 слетел изолятор с проводом ф.А. | нет | 1 | нет
7 |  |  | ПС 35/6 №151, ВЛ-6 ф.151-11 | ТО | 10.04.14 13:40 | 10.04.14 15:15 | 1:35 | 2136 | Обрыв провода экскаватором ВЛ-6кВ отпайка ТП-Планета тюнинг в пролете оп.32/2-32/3. | нет | -7 | нет
8 | ЮТЭК-Кода | п.Н. Нарыкары | ВЛ-0,4кВ от ТП№ 201 Ф.№3 | отключена персоналом | 08.04.14. 03:12 | 08.04.14. 10:12 | 7:00 | 98.37 | Возгарание магазина, гаража по ул.Таёжная. | нет | 1 | нет
9 | ЮТЭК-НВР | п.Зайцева речка | ПС 35/6 №129, ВЛ-6кВ ф.№4 | ТО | 08.04.14. 05:39 | 08.04.14. 08:25 | 2:46 | 1364.3 | Сильный ветер | котельная | -1 | нет
10 |  | п.Зайцева Речка | ПС 35/6кВ "Полуденная" В-6кВ ф№4 | МТЗ | 08.04.14г. 05:39 | 08.04.14г. 08:25 | 3:46 | 1819.7 | Сильный штормовой ветер | котельная | 0 | нет
11 |  | д.Колек-Ёган | ПС- 35/6кВ "Хохряковская" В-6кВ ф№4 | МТЗ | 08.04.14 08:10 | 09.04.14 18:05 | 33:55 | 127.21 | Разрушение изолятора на ВЛ-6 кВ ф№4. Сильный штормовой ветер со снегом. | нет | 0 | нет
12 |  | п.Покур | КТПН-6/0,4 кВ "Пекарня" ВЛ-0,4 кВ ф№3 |  | 08.04.14г. 08:56 | 08.04.14г. 10:34 | 1:38 | 64.66 | Сильный штормовой ветер со снегом Слетел изолятор, отгорел провод в пролёте опор №2/1-2/2. | нет | 0 | нет
13 |  | п. Новоаганск | КТПН-6/0,4 №9 ВЛ-0,4 кВ ф№2 |  | 08.04.14г. 09:35 | 08.04.14г. 13:30 | 3:55 | 187.13 | Сильный штормовой ветер. | нет | 0 | нет
14 |  | п.Новоаганск | ПС 35/6кВ "Новоаганская" В-6кВ ф№6 | МТЗ | 08.04.14г. 10:27 | 08.04.14г. 11:25 | 0:58 | 275.43 | Сильный штормовой ветер. | да | 0 | нет
15 |  | п.Излучинск | ПС-110/35/6 кВ "Гидронамыв" 1В-6кВ РП-6 кВ "Береговая" | МТЗ | 08.04.14г. 10:54 | 08.04.14г. 14:45 | 3:51 | 1263.6 | Сильный штормовой ветер. | да | 0 | нет
16 |  | п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озёрная" В-6кВ ф№16 | МТЗ | 08.04.14г. 11:35 | 08.04.14г. 12:55 | 1:20 | 126.32 | Сильный штормовой ветер. | да | 0 | нет
17 |  | п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" В-6кВ ф№6 | МТЗ | 08.04.14г. 11:57 | 08.04.14г. 16:20 | 4:23 | 1226.2 | Сильный штормовой ветер. | да | 0 | нет
18 |  | п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озёрная" В-6кВ ф№16 | МТЗ | 08.04.14г. 13:00 | 08.04.14г. 15:20 | 2:20 | 221.3 | Сильный штормовой ветер. | да | 0 | нет
19 |  | д.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" В-6кВ ф№5 | МТЗ | 08.04.14г. 13:35 | 08.04.14г. 17:39 | 4:04 | 193.1 | Сильный штормовой ветер,нахлёст проводов на спуске к КТПН-6/0,4кВ "Р-502" с опоры №93. | нет | 0 | нет
20 |  | п.Излучинск | РП-6 кВ "Береговая" ВЛ-6кВ ф№6 | отключена персоналом | 08.04.14г. 15:00 | 08.04.14г. 18:55 | 3:55 | 1287.4 | Повреждение изолятора на ВЛ-6кВ ф.№6 | да | 0 | нет
21 |  | п.Зайцева речка | ПС 35/6 №129, ВЛ-6кВ ф.№4 | МТЗ | 11.04.14. 13:47 | 11.04.14. 14:55 | 1:08 | 666.33 | Не установлена. | да | -12 | нет
22 | ЮТЭК-ЮГ | п.Шугур | 3ДГА ф.Поселок | тех. отказ | 07.04.14. 18:35 | 07.04.14. 18:55 | 0:20 | 50 | Технологический отказ 3ДГА. | нет | 0 | нет
23 |  | п. Кирпичный | 4ДГА | тех. отказ | 08.04.14. 03:55 | 08.04.14. 04:55 | 1:00 | 350 | Технологический отказ 4ДГА. | нет | -3 | нет
24 |  | п.Корлики | 1ДГА | тех. отказ | 12.04.14. 19:10 | 12.04.14. 21:25 | 2:15 | 230 | Технологический отказ. | нет | 2 | нет
25 | ЮТЭК Энергия | г.Урай | РП-Южный яч.№15 В-6кВ ф. Космонавтов | МТЗ | 07.04.14 02:44 | 07.04.14 03:04 | 0:20 | 90 | Не установлена. | да | 3 | нет
26 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | ПС 110\10 Чара, ВЛ-10 ф.РП-17-1 | ТО | 06.04.14 12:50 | 07.04.14 16:43 | 3:53 | 0 | Повреждение опорного изолятора 1С-10 на РП-17. | нет | 4 | нет
27 | ЮТЭК-Лангепас | г. Лангепас | ПС-220/110/6 кВ "Урьевская" ВЛ-6кВ ф. №25 | ТО | 08.04.14. 12:55 | 08.04.14. 15:55 | 2:50 | 0 | Схлест проводов ВЛ-6кВ в пролете оп. 41-42. Сильный ветер. | нет | -1 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 16544.38
ИТОГО : 27 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -2
Повреждение ВЛ - 18
атмосферные воздействия - 12
падение деревьев - 1
по вине сторонних организаций - 2
| Повреждение КЛ - | 0
по вине сторонних организаций -
Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - 1
Причина не установлена - 5
Отказ генераторных установок - 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 16544.38 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 391.33 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Макаров В.А..