## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 13.10.14 по 8.00 20.10.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Компания ЮГ | п. Чембакчино | 2ДГА | авт.останов. | 16.10.14 04:30 | 16.10.14 05:30 | 1:00 | 10 | Перегруз 2ДГА. | нет | -6 | да
2 |  | п.Согом | ДЭС | авт.останов. | 16.10.14 08:10 | 16.10.14 9:10 | 1:00 | 178 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ Котельная, с 08:10 до 08:28 100% ограничение потр., в 08:28 ограничение 60% (запуск резервной машины) | котельная | -3 | да
3 |  | п.Н.Нарыкары | 3ГПА | авт.останов. | 16.10.14 09:00 | 16.10.14 11:00 | 2:00 | 340 | Превышение нагрузки | да | -6 | нет
4 |  | п.Ванзетур | 4ДГА | откл. персоналом | 17.10.14 19:30 | 17.10.14 20:00 | 0:30 | 48 | Технологический отказ 4ДГА | п.Ванзетур | -4 | да
5 |  | п.Чембакчино | 2ДГА | авт.останов. | 17.10.14 07:00 | 17.10.14 07:13 | 0:13 | 6 | Превышение допустимой нагрузки на ДЭС (Рфакт.=32 кВт,Р доп= 23 кВт). | нет | 7 | да
ИТОГО: | [7 empty] | 582
ИТОГО : 5 отключений.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 5
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 582 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 582 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.