## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 14.04.14г по 21.04.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Ханты-Мансийский р-он ОАО "ЮРЭСК" | г.Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Фоминская-Югра-1,2 сети НЮЭС ОАО Тюменьэнерго | НВЧЗ, ТО | 20.04.14 22:16 | 20.04.14 22:35 | 0:19 |  | Не установлена (сильный ветер) | г.Ханты-Мансийск | 4 | нет
2 | Ханты-Мансийский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Нялинское | ТП-0,4/10кВ, ВЛ-10кВ,ф.№6 | отключена персоналом | 20.04.14. 8:32 | 20.04.14. 8:35 | 0:03 | 5 | Отключен персоналом для устранения дефекта на ВЛ-10кВ. | да | 2 | нет
3 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110\35\10 Юмас ВЛ-10 кВ Промплощадка | МТЗ | 18.04.14 17:59 | 18.04.14 18:51 | 0:52 | 100 | Схлест проводов ВЛ-10кВ между оп. 14\6 и 14\7, ф. А и В. | нет | 6 | да
4 |  | п.Леуши, п.Лиственичный, д.Леушинка | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Ягодный | МТЗ | 20.04.14 23:03 | 20.04.14 23:37 | 0:34 | 1120 | Не установлена (сильный ветер) | п.Леуши, п.Лиственичный, д.Леушинка | 10 | да
|  | д.Леушинка | ВЛ-10 Ягодный, ЛР-10 на опоре №177 | откл.персоналом | 20.04.14 23:03 | 21.04.14 03:01 | 3:58 | 100 |  | д.Леушинка | 10 | да
5 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | ТО | 21.04.14 0:05 | 21.04.14 0:39 | 0:34 | 850 | Не установлена | п.Березово | -1 | да
6 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Соболиная, ВЛ-10кВ ф. Котельная-1 | ТО | 15.04.14 08:30 | 15.04.14 09:16 | 0:46 | 212 | Повреждение концевой муфты на ТП №16-175 | ВОС, котельная | 3 | да
7 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ ф. Жил.поселок-2 | ТО | 15.04.14 11:31 | 15.04.14 13:49 | 2:20 | 499 | Повреждение концевой муфты на опоре №43/6 ТП №9-13-4 | школа, котельная | 8 | да
8 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ ф. Жил.поселок-2 | отключена персоналом | 15.04.14 16:31 | 15.04.14 17:27 | 0:56 | 250 | Замена концевой муфты на опоре №43/6 ТП №9-13-4 | школа, котельная | 8 | да
9 |  | п.Агириш | ПС 110\10 Агириш ВЛ-10 кВ ф.Восточный | МТЗ | 18.04.14 19:10 | 18.04.14 19:10 | 0:00 | 0 | УАПВ. На 1С-10 обнаружена "земля" ф. "С". | 3 котельные, школа | 5 | да
10 |  | п.Агириш | ПС 110\10 Агириш ВЛ-10 кВ ф.Восточный | отключен персоналом | 18.04.14 20:08 | 19.04.14 0:30 | 4:22 | 3720 | Отключен для отыскания земли в сети 10кВ. ТП-16-005-поврежд. РВО-10 , ТП-16-006-повреждение проходного изолятора. | 3 котельные, школа | 4 | да
11 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ ф. Жил.поселок-2 | ТО | 20.04.14 19:45 | 20.04.14 20:15 | 0:30 | 340 | Падение шлагбаума на ВЛ-10. | котельная | 7 | да
12 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | РП-11 КЛ-6кВ ф.РП-11-06 | ТО | 14.04.14 15:35 | 14.04.14 17:46 | 2:11 | 2040 | Повреждение кабельной муфты на оп.№1 | нет | 4 | нет
13 |  | г. Нефтеюганск | РП-3 КЛ-6 ф.ТП-3-4-Т2 | ТО | 18.04.14 14:07 | 18.04.14 20:30 | 6:23 | 0 | Повреждение кабельной муфты на ТП-3-4, потребитель переведен. | нет | 6 | нет
14 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | ТП-№5 | отключен персоналом | 19.04.14 14:45 | 19.04.14 21:05 | 6:20 | 426.7 | Замена неисправного автомата -0,4кВ ф.Керн. | нет | 6 | нет
|  | п. Приобье | ТП-№5 КЛ-0,4 ф.Керн | отключен персоналом | 19.04.14 21:05 | 20.04.14 11:50 | 13:45 | 250 | "Земля" в сетях потребителя ф. В. | нет | 5 | нет
15 |  | п. Большие Леуши | ПС 35/10 Карымкары, ВЛ 10кВ ф.Б. Леуши | МТЗ | 15.04.14 06:12 | 15.04.14 07:24 | 1:12 | 18 | Не установлена. | нет | 2 | нет
16 |  | п.Приобье | ТП-№5, Ввод-0,4кВ |  | 20.04.14 19:56 | 20.04.14 20:50 | 0:54 | 124.56 | Не установлена (сильный порывестый ветер) | нет | -4 | нет
17 | ЮТЭК Энергия | г. Урай | РП 6кВ ЦРП КЛ-6кВ Поликлиника | МТЗ | 18.04.14 12:53 | 18.04.14 13:04 | 0:11 | 47 | Повреждение кабельной линии в сетях потребителя. | детская поликлиника | 7 | нет
18 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-№6, В-10кВ Ввод-1 | ТО | 16.04.14. 16:30 | 16.04.14. 16:55 | 0:25 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ ф.ТП-№5 | нет | 6 | нет
19 |  |  | РП-№6, КЛ-10кВ ф.ТП-№5 | ТО | 16.04.14. 16:30 |  |  | 0
20 | ЮТЭК-Покачи | п.Пионерный | ПС 35/10 Городская ВЛ-10 ф.№26 | МТЗ | 21.04.14 04:35 | 21.04.14 4:50 | 0:15 | 0 | Не установлена (сильный порывестый ветер) | нет | -4 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 10102.26
ИТОГО : 20 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -10
Повреждение ВЛ - 6
атмосферные воздействия -
падение деревьев - 0
по вине сторонних организаций - 0
| Повреждение КЛ - | 7
по вине сторонних организаций -
Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - 2
Причина не установлена - 5
Отказ генераторных установок - 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 10102.26 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 7196 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Макаров В.А..