## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 16.09.13г по 22.09.13г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
1 | ЮТЭК-Березово | г Березово | ПС 110/35/6 Березово откл. ВЛ-6кВ ф.№5 яч.21 | ТО | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 0:34 | 76 | Повреждение опоры, гражданским транспортным средством. |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 16:09 | 16:43
2 | ЮТЭК-Югорск | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10, ф. Сок-2 | МТЗ | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 1:27 | 151 | Обрыв кабеля участка от ТП-9113 до ТП-9101, при производстве земляных работ ОАО Реалсервис |  | Нет |  | Нет
[5 empty] | 8:50 | 10:17
3 | ЮТЭК-НВР | г. Нижневартовск | РП 6 кВ Береговая, ВЛ-6кВ ф. №12 Пионерная база | ЗЗ | 2013-09-17 | 2013-09-18 | 18:00 | 1711.6 | Повреждение изоляции на спусках фаза В КТПН-6/0,4кВ №108 |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 17:20 | 10:50
4 | ЮТЭК-Нягань | г. Нягань | РП-13, ВЛ-10кВ ф. МК-156 | ТО | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 1:10 | 254 | Повреждение КЛ-10кВ на ТП Сибур-транс |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 19:04 | 20:14
5 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №193, ф.№17 | ЗЗ | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 1:34 | 1255 | Не установлена |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 20:25 | 21:59
6 |  | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №192, ф.20, КЛ 6кВ | ТО | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 1:00 | 1696 | Обрыв КЛ-6кВ ввод на ТП Ст.обезжилезования, на 2 водоподъеме строительной организацией |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 9:30 | 10:30
7 |  | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №192, ф.20, КЛ 6кВ | ЗЗ | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 1:12 | 1899 | В ТП №7-16 на ШМ-6кВ попала кошка |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 19:55 | 21:07
8 |  | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №192, ф.17, КЛ 6кВ | ЗЗ | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 1:12 | 1863 | В ТП №7-16 на ШМ-6кВ попала кошка |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 19:55 | 21:07
8905.6
9 | ЮТЭК-Нягань | г. Нягань | ПС Чульчам КЛ-10кВ, ф. РП 3, ТП3 03 ввод №2 | ЗЗ | 2013-09-19 | 2013-09-19 | 0:34 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 17:39 | 18:13
10 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | РП-1 КЛ-10кВ, ф. Мыс | ТО | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 0:24 | 996.48 | Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 16:26 | 16:50
11 |  | п. Куминский | ЗРУ НПС Кума В-6кВ, яч.№12 | ТО | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 0:53 | 374 | Не установлена |  | 3 котельные |  | да
[5 empty] | 15:37 | 16:30
12 |  | п. Куминский | ЗРУ НПС Кума В-6кВ, яч.№12 | ТО | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 0:40 | 112 | Не установлена |  | 3 котельные |  | да
[5 empty] | 17:20 | 18:00
13 |  | п. Болчары | КРУН СВЛ-10 №12-8 | ТО | 2013-09-22 | 2013-09-23 | 22:50 | 9311 | Падение дерева, замена изолятора ф.А. оп. №277, оп №227 ф.С |  | Да |  | Да
[5 empty] | 15:30 | 14:20
10793.48
14 | ЮТЭК-Совэнерго | п, Алябьево | ПС 110/10 Алябьево, ф. Алябьево, ВЛ-10кВ | МТЗ | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 7:55 | 3949.18 | Повреждение оп. №35-36 в результате ДТП (опора№35 заменили) |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 8:00 | 15:55
15 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35/10 №30, яч.№18 | ТО | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 0:55 | 8.97 | Не установлена |  | Нет |  | нет
[5 empty] | 0:45 | 1:40
ИТОГО : 15 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 8
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 5
| Повреждение КТП - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 4
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 23657.23 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 14978.63 | ( кВт*ч)
Исполнитель : Чоршанбиев Т.А.
Контактный тел.: 89505020102