## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 20.10.14 по 8.00 27.10.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10кВ ПМК 3-2 | МТЗ | 23.10.14 06:02 | 23.10.14 20:00 | 13:58 | 0 | Выход из строя концевой кабельной муфты опора №1, потребители переведены. | нет | -14 | да
2 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-10кВ ТП-589 яч.47 | ТО | 23.10.14 15:12 | 23.10.14 22:20 | 7:08 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ в сетях потребителя. | нет | -12 | нет
3 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-10кВ ТП-589 яч.56 | ТО | 23.10.14 15:12 | 23.10.14 22:25 | 7:13 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ в сетях потребителя. | нет | -12 | нет
4 |  | п.Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10кВ Каюково | ЗЗ, откл. персоналом | 23.10.14 14:45 | 23.10.14 22:27 | 7:42 | 6080 | Повреждение изолятора опора №88 ф."В" (отпайка РФК КанБайкал). | КанБайкал, п.Каюково | -12 | да
ИТОГО: | [7 empty] | 6080
ИТОГО : 4 отключения.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6080 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 6080 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.