## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 24.02.14г по 03.03.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л ЮРЭСК | п.Междуреченский | ЗРУ-10 НПС Конда-2, ВЛ-10кВ ф. Нефтянник-1 | ТО | 27.02.14 22:10 | 27.02.14 23:04 | 0:54 | 3000 | Схлест проводов в результате наезда неизвесного транспорта на опору № 42/1/1 ВЛ-10кВ ф. Маяковского. | теплопункт | 0 | да
2 |  |  | РП-10кВ № 2, 1С-10кВ, ВЛ-10кВ ф. Маяковского |  |  | 27.02.14 23:22 | 1:14
3 |  |  | РП-10кВ № 2, 1С-10кВ, ВЛ-10кВ ф. ПТУ |  |  | 27.02.14 23:35 | 1:25
3000
4 | ЮТЭК-Совэнерго | г.Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10кВ. ф. МК-156 | ТО | 26.02.14 12:50 | 26.02.14 14:00 | 1:10 | 901.26 | Повреждение проходного изолятора на ТП 16-088. | нет | -8 | да
5 |  | г.Советский | ПС 110/10 Соболинная, ВЛ-10кВ. ф. Западная | ТО | 26.02.14 14:01 | 26.02.14 16:07 | 2:06 | 0 | Не установлена. | нет | -8 | да
901.26
6 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ЦРП-2-2, В-10 ф.ТП-15-2 яч.12 | МТЗ | 28.02.14 02:56 | 28.02.14 03:38 | 0:42 | 75 | Причина не установлена. | нет | -3 | нет
75
7 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-16 ВЛ-10 кВ ф.Экспедиция | МТЗ | 24.02.14 8:55 | 24.02.14 9:46 | 0:51 | 500 | Разрушение изолятора РЛНД-10 на ТП 21-18. | нет | -20 | нет
8 |  | г.Нягань | ПС 110/10 Вандмтор ВЛ-10 кВ ф.Земснаряд | МТЗ, АПВ успешное | 24.02.14 15:22 | 24.02.14 15:22 | 0:00 | 0 | Не установлена. | нет | -20 | нет
500
9 | ЮТЭК-Кода | п.Унъюган | ВЛ-0,4кВ от ТП№ 130 Ф. "Молдавская - Кишиневская" | нет | 26.02.14 6:03 | 26.02.14 6:58 | 0:55 | 29.29 | Возгорание жилого дома по ул. Молдавская. | нет | -8 | нет
10 |  | п.Унъюган | ПС 110/10 Унъюган, ВЛ-10кВ. ф. Гараж | ТО | 26.02.14 17:23 | 26.02.14 19:30 | 2:07 | 1129.3 | Падение дерева на провода ВЛ-10. | нет | -8 | нет
11 |  | п.Октябрьское | ТП10/0,4 №169 ф.0,4кВ Чапаева |  | 27.02.14 15:20 | 27.02.14 17:00 | 1:40 | 18.9 | Сход снега с крыши. | нет | -7 | нет
12 |  | п.Приобье | ТП10/0,4 №112 ф.0,4кВ Крымская |  | 27.02.14 16:50 | 27.02.14 17:25 | 0:35 | 44.2 | Обрыв провода ввода к жилому дому из-за схода снега с крыши. | нет | -7 | нет
13 |  | п.Октябрьское | ТП10/0,4 №178 ф.0,4кВ Советская |  | 27.02.14 17:30 | 27.02.14 19:15 | 1:45 | 209.6 | Срыв изолятора на вводе дома из-за схода снега с крыши. | нет | -7 | нет
1431.29
14 | ЮТЭК-Лангепас | г.Лангепас | ПС 35/10 Городская В-10 яч.22 ф№8 | МТЗ | 02.03.14 13:15 | 02.03.14 15:00 | 1:45 | 78 | Повреждение концевой муфты | нет | -3 | нет
78
| ИТОГО: | [6 empty] | 5485.55
ИТОГО : 14 отключений. из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 8
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 3
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5485.55 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3901.26 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :