## Ведомость за неделю
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО ЮРЭСК
за период с 28.10.13г по 05.11.13г
2. Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
| Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, час. | Недоотпуск электроэнергии кВт*ч | Причина отключения |  | Потребители 1, 2 категории | t˚C | Имущест во ЮРЭСК
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Луговой | ПС 35/10 Луговая ВЛ-10кВ ф. Корп | ЗЗ (Отключен персоналом) | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 1:54 | 31 | Замыкание на землю ВЛ-10кВ ф.С в пролете опор № 68-69 через промежуточную опору ВЛ-0,4кВ в следствии провисания провода. |  | нет | 3 | да
[5 empty] | 8:18 | 10:12
2 |  | п.Кондинское | ПС 35/10 Тесла яч.8 В-10 ВЛ-10кВ ф.Лесников | МТЗ | 2013-11-03 | 2013-11-03 | 0:53 | 210 | Обнаружена ветка в пролёте опор№ 65-66. |  | нет | -1 | да
[5 empty] | 17:50 | 18:43
3 |  | п.Кондинское | ПС 35/10 Тесла 2С-35, 2Т и 2С-10 (ВЛ-10кВ Линия-2) | АВР - выведен | 2013-11-03 | 2013-11-03 | 0:21 |  | В результате отключения В-10 2Т ПС 10/35 Фарада, при КЗ на ВЛ-10кВ ф.Лесников - неселективная работа РЗА. |  | да | -1 | да
[5 empty] | 17:50 | 18:11
4 |  | п.Кондинское | ПС 10/35 Фарада В-10 2Т | МТЗ (АВР - выведен) | 2013-11-03 | 2013-11-03 | 1:10 |  | В результате отключения (КЗ) ВЛ-10кВ ф. Лесники - неселективная работа РЗА. |  | нет | -1 | да
[5 empty] | 17:50 | 19:00
241
5 | ЮТЭК-Белоярский | г.Белоярский | ЦРП-№3 ВОС-6кВ В-6 яч№28 | ТО | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 0:21 | 284 | Причина не установлена. Произведен осмотр ВЛ-6кВ, видимых замечаний не обнаружено. |  | нет | -4 | да
[5 empty] | 18:44 | 19:05
6 |  | г.Белоярский | ЦРП-№3 ВОС-6кВ В-6 яч№28 | ТО | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 1:25 | 545 | Причина не установлена. Произведен осмотр ВЛ-6кВ, видимых замечаний не обнаружено. |  | нет | 2 | да
[5 empty] | 10:35 | 12:00
829
7 | ЮТЭК-Югорск | г.Югорск | ПС Хвойная В-10кВ ф. Жил.Поселок | ТО | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0:47 | 247 | Повреждение КЛ-10кВ при проведении земляных работ ООО"Элекпромсервис" |  | да | 3 | да
[5 empty] | 10:26 | 11:13
247
8 | ЮТЭК-Нягань | г. Нягань | РП-17 ВЛ-10кВ ф. Северный | ТО | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 4:49 | 345 | Повреждение опоры №5 в следствии падения дерева |  | нет | 4 | нет
[5 empty] | 13:34 | 18:23
345
9 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №191 ВЛ-6кВ ф.191-18 | ТО | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0:19 | 186 | При осмотре КТПН-6/0,4№ 2-8/1 обнаружено наличие воды на эл.оборудовании в результате сильных дождей. |  | нет | 2 | нет
[5 empty] | 2:06 | 2:25
10 |  | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №194 ВЛ-6кВ ф.194-10 | ТО | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 1:13 | 1470 | При осмотре КТПН-6/0,4№ 2-8/1 обнаружено наличие воды на эл.оборудовании в результате сильных дождей. |  | нет | 2 | нет
[5 empty] | 1:53 | 3:05
1656
ИТОГО : 10 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -7
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КТП - |  | 4
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3318 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1317 | ( кВт*ч)
Исполнитель : Макаров В.А.
Контактный тел.: 89505020102