## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 03.02.14г по 10.02.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Ханты-Мансийский район ОАО"ЮРЭСК" | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, яч. № 26 В-10, КЛ-10, РП-32-2 | откл. персоналом. | 08.02.14 04:30 | 08.02.14 14:51 | 10:21 | 0 | Поиск и устранение "земли" КЛ-10 РП-32-2. | без отключения потребителей | -22 | да
0
2 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Леуши, п.Лиственичный, п.Леушинка | ПС 110/35/10 Юмас В-10, ВЛ-10кВ ф.Ягодный | МТЗ | 08.02.14 12:33 | 08.02.14 15:45 | 4:12 | 4905 | Обрыв провода ф.В в пролётах опор №165-166. | нет | -24 | да
4905
3 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ТП 1-1, вводной автомат 0,4 кВ 2Т |  | 03.02.14 10:17 | 03.02.14 10:30 | 0:13 | 40 | Не установлена | да (школа) | -24 | нет
40
4 | ЮТЭК-Нягань | г. Нягань | РП № 17, ВЛ-10кВ ф.Трубник | ТО | 06.02.14 15:14 | 06.02.14 15:34 | 0:20 | 36 | Подхлест проводов ВЛ экскаватором сторонней организации. | нет | -26 | нет
36
5 | ЮТЭК-Энергия | г. Урай | ВЛ-6 кВ. ф. Спутник (дачный кооператив). | откл. персоналом. | 08.02.14 01:31 | 08.02.14 04:07 | 2:36 | 0 | Отключена для безопасности тушения пожара. | нет | -29 | нет
0
6 | ЮТЭК-ЮГ | п. Согом | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Молодежная | откл. персоналом | 03.02.14 07:40 | 03.02.14 09:10 | 1:30 |  | Отключение ВЛ 0,4 кВ персоналом, из-за превышения допустимой нагрузки на ДГА "Согом"(Рфакт.=265 кВт,Рном.= 230 кВт). | нет | -23 | нет
7 |  | п. Согом | ДЭС Согом, ф. ул Набережная. | откл. персоналом. | 07.02.14 06:45 | 07.02.14 09:30 | 2:45 |  | Отключение из-за превышения допустимой нагрузки (Рфакт.=280 кВт,Рном.= 225 кВт) | нет | -25 | нет
8 |  | п. Согом | ДЭС Согом, ф. ул Новая, ул Молодежная | откл. персоналом. | 06.02.14 17:23 | 06.02.14 22:35 | 5:12 |  | Отключение из-за превышения допустимой нагрузки (Рфакт.=280 кВт,Рном.= 225 кВт) | нет | -25 | нет
9 |  | п.Сосьва | ДЭС Сосьва | тех. отказ | 07.02.14 07:30 | 07.02.14 08:30 | 1:00 | 549 | Тех. отказ 6ДГА, введен резервный 5ДГА | нет | -26 | нет
10 |  | п. Согом | ДЭС Согом, ф. ул Набережная. | откл. персоналом. | 07.02.14 18:00 | 07.02.14 22:30 | 4:30 |  | Отключение из-за превышения допустимой нагрузки (Рфакт.=280 кВт,Рном.= 225 кВт) | нет | -21 | нет
11 |  | п. Согом | ДЭС Согом, ф. ул Новая, ул Молодежная. | откл. персоналом. | 07.02.14 23:45 | 09.02.14 06:45 | 30:45 |  | Поочередное отключение из-за превышения допустимой нагрузки (Рфакт.=280 кВт, Рном.= 225 кВт) | нет | -21 | нет
549
| ИТОГО: | [6 empty] | 5530
ИТОГО : 11 отключений. из них в сетях ЮРЭСК -2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 6
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5530 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 4905 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Чоршанбиев Т.А.