## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.09.18 по 08:00 24.09.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, КЛ-10 ТП-200 | ТО | 2018-09-17 12:20 | 2018-09-17 15:09 | 0.11736 | 796.19 | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-234 яч. 2 техникой сторонней организации. | нет | 7 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Нижний склад | ТО, НАПВ | 2018-09-17 17:59 | 2018-09-17 18:21 | 0.015278 | 105 | Пробой опорного изолятора ф. С в яч. 2 ТП-9-16-2. | 1 котельная, 2 КНС, 1 д/с. | 7 | да
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110/6 Пунга, В-6 Светлый-1 | ТО | 19.09.18 20:01 | 21.09.18 16:20 | 1:14 | 165 | Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ. В 21:15 потребители переведены на ВЛ-6 ф. 5. | 1- Котельная | 13 | нет
4 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | ТНЗНП 1 ст., УАПВ, ИМФ ПС Игрим-62,5 км | 22.09.18 07:08 | 22.09.18 07:08 | 0 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 8 | да
5 |  | п. Светлый | ВЛ-110 Сергино-Игрим-1 | НВЧЗ, НАПВ | 2018-09-24 04:44 | 2018-09-24 05:33 | 0.034028 | 0 | Причина не установлена. ИМФ ПС Сергино 43,3 км, ф. С. на ПС Пунга успешная работа АВР-6. | н/д | 10 | нет
6 |  | п. Светлый | ВЛ-110 Сергино-Игрим-1 | НВЧЗ, НАПВ | 2018-09-24 06:17 |  | 0 | 0 | Причина не установлена. на ПС Пунга успешная работа АВР-6. | н/д | 10 | нет
7 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, В-10кВ Рыбозавод-2 | МТЗ, НАПВ | 22.09.18 15:55 | 22.09.18 19:25 | 3:30 | 0 | Повреждение отпайки ВЛ-10 кВ от ТП-2036 между опорами 5-6 техникой сторонней организации. | нет | 9 | нет
8 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35/10 №30 Прибалтийская, В-10кВ фид.№ 30-03 | ТО | 22.09.18 23:46 | 23.09.18 0:36 | 0:50 | 144 | Повреждение КЛ-10 В между ТП-2-29 и ТП-2-139. | нет | 5 | да
Итого -8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -3.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1210.19 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 249 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]