## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.02.23 по 08:00 13.02.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Шеркалы | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ, УАПВ | 2023-02-08 09:34 | 2023-02-08 09:34 | 0:00 | 0 | 0 | Расплетение грозотроса в пролете оп.30-31. ПС Шеркалы ф.С-0, 3I0=0,17кA, 3U0=42,7 кB, Iкз=0,13 кА, 34,09 км (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -19 | нет | 1
2 |  | п. Шеркалы | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ, НАПВ, УРПВ | 2023-02-08 11:09 | 2023-02-08 11:09 | 0:00 | 0 | 0 | Расплетение грозотроса в пролете оп.30-31. ПС Шеркалы ф.С-0, 3I0=0,12 кA, 3U0=15,09 кB, Iкз=0,12 кА, 40 км (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -19 | нет | 1
3 |  | п. Шеркалы | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ НАПВ УРПВ | 2023-02-09 08:11 | 2023-02-09 08:22 | 0:11 | 0 | 0 | Расплетение грозотроса в пролете оп.30-31. ПС Шеркалы ф.С-0, 3I0=0,17кA, 3U0=42,7 кB, Iкз=0,13 кА, 34,9 км (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -12 | нет | 1
4 |  | п. Шеркалы | ВЛ-110 кВ Октябрьская-Шеркалы | НВЧЗ УАПВ | 2023-02-09 08:41 | 2023-02-09 08:41 | 0:00 | 0 | 0 | Расплетение грозотроса в пролете оп.30-31. ПС Шеркалы ф.С-0, 3I0=0,17кA, 3U0=42,7 кB, Iкз=0,13 кА, 30,8 км (зона ответственности Энергокомплекс). | нет | -12 | нет | 1
5 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, УАПВ | 2023-02-10 20:10 | 2023-02-10 20:10 | 0:00 | 0 | 0 | В пролете оп.3,4 касание провода ф.В техникой сторонней организации. | нет | -10 | нет | 1
6 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 ЛХК-2 | МТЗ | 2023-02-08 04:17 | 2023-02-08 05:33 | 1:16 | 227 | 0 | Повреждение выключателя яч.4 на РП-27. | нет | -22 | нет | 1
7 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2023-02-07 15:51 | 2023-02-07 15:51 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ф.В=0, 3I0=0,45 кA, 3U0=19,2 кB, ИМФ=66,2 км от ПС 110 кВ Игрим. | нет | -25 | да | 1
Итого - 7 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 227 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 227
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.060417 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.060417
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 6
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.