## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.03.23 по 08:00 03.04.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 ПТПС | ТО, НАПВ | 29.03.23 16:45 | 29.03.23 20:09 | 3:24 | 317 | 64 | Разрушение ЛР-10 кВ на опоре №38, схлест проводов в пролете опор 36-37. | нет | -4 | нет | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | д. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, В-10 1Т | УРОВ | 2023-03-28 02:25 | 2023-03-28 03:42 | 1:17 | 450 | н/д | Неисправность блока управления В-10 Базьяны. | нет | -2 | да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 767 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 450 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 317
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.19514 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.053472 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.14167
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.