## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.06.17 по 8:00 13.06.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Сытомино | ПС 110/10Сытомино, ВЛ-10 Сытомино-Горный-2 | отключена персоналом | 08.06.17 21:28 | 08.06.17 21:44 | 0:16 | 0 | оп.№1 ЛР-10кВ №1 отгорел нож фаза «А», потребитель переведен на ВЛ-10 Сытомино-Горный-1. | нет | 12 | да
2 | ЮТЭК-ХМР | п. Белогорье | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Белогорье-2 | МТЗ, УАПВ | 05.06.17 13:35 | 05.06.17 13:35 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Нижний склад | ТО | 07.06.17 15:49 | 07.06.17 16:22 | 0:33 | 132 | Повреждение КЛ-10 от оп.№54 до ТП-16-5 при производстве земляных работ. | нет | 15 | нет
4 |  | г. Советский | ЦРП Советский, ВЛ-10 Семакова | ТО | 10.06.17 14:55 | 10.06.17 16:35 | 1:40 | 0 | Повреждение КЛ-10 от оп.№ 19/1 на ТП № 16-107 при проведении земляных работ сторонней организацией. | нет | 8 | да
5 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110/10 МДФ, В-110 Тавда | 2ст ДЗ, ТО, НАПВ | 07.06.17 19:10 | 07.06.17 23:21 | 4:11 | 0 | Аварийное отключение ВЛ-110 МДФ-Тавда в результате падения дерева в пролете оп№112-113. | нет | 10 | нет
6 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6 №5 | отключена персоналом | 12.06.17 11:00 | 12.06.17 11:08 | 0:08 | 60 | Снижение сопротивления изоляции 1С-6 ф.В-0кВ, обнаружен наброс провода на ф.В оп.№39. | нет | 15 | да
7 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-4 | МТЗ | 12.06.17 09:10 | 12.06.17 10:32 | 1:22 | 490 | Касание ВЛ-10 экскаватором. | нет | 14 | нет
Итого - 7 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 682 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 60 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.