## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.03.17 по 8:00 13.03.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 СОК-2 | МТЗ, НАПВ | 07.03.17 10:04 | 07.03.17 12:49 | 0:45 | 0 | Отгорел шлейф ф. "В", повреждены изоляторы ф. "В", "С" на РЛНД-10 опора №13 отпайка на ТП-9-10-8. Выход из строя КЛ-10кВ от ТП 9-10-8 до опоры №13.Потребитель переведен в 10:13 на ВЛ-10 кВ СОК-1. | КНС | -7 | да
2 |  |  | ПС 110/10 Хвойная, В-10 РП 4-1 | МТЗ, НАПВ | 10.03.17 01:24 | 10.03.17 02:07 | 0:43 | 580 | Отгорание шлейфа ф."В" от КЛ-10 до ВЛ-10 оп№12.Выход из строя соединительной муфты КЛ-10кВ от ТП 9-1-4 до опоры №12. | нет | -4 | да
3 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, В-10 ПМК | ТО | 11.03.17 21:50 | 11.03.17 23:04 | 1:14 | 601 | Попадание серпантина от фейерверка на ВЛ-10кВ опора № 20. | нет | 1 | да
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | РП-10 Восход, АВ-0,4 Стройка | ТО | 07.03.17 16:35 | 07.03.17 17:40 | 1:05 | 0 | Повреждение КЛ-0,4, выгорание контактной группы АВ-0,4 ВА51-35. | нет | 1 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -4.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1181 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1181 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.