## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 09.01.17 по 8:00 16.01.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 16 МКР | МТЗ, АПВ неуспешное | 09.01.17 07:22 | 09.01.17 12:48 | 5:26 | 748 | Повреждение КЛ-10 на ТП 9-6-9, 08:44 переведены все потребители. | КНС, школа, котельная, дет.сад | -33 | да
2 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 110/35/10 Южная, КЛ-10 ф.19 | МТЗ | 15.01.17 08:12 | 15.01.17 08:22 | 0:10 | 270 | Повреждение КЛ-10. | нет | -12 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1018 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 1018 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.