## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.04.17 по 8:00 17.04.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, В-10 РП-32-1 | ТО | 16.04.17 16:25 | 16.04.17 21:40 | 5:15 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 2 | нет
2 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Игрим | РП-11-2113, ВЛ-6кВ Старый поселок | отключена персоналом | 10.04.17 21:20 | 11.04.17 07:33 | 10:13 | 4934 | Повреждение изоляторов оп. №45, 46; В 10:40 включили ТП-11-2081. | 1 дет. сад, 1 школа, 1 КНС | -3 | да
3 |  | п.г.т. Березово | РП 11-1051, ВЛ-6 ф.№4 РП (участок от ТП 11-1035) | отключен персоналом | 12.04.17 02:35 | 12.04.17 08:40 | 6:05 | 750 | ПС Березово снижение сопротивления изоляции ВЛ-6 ф.№7 (ф.С=2кВ). Произведена замена концевой кабельной муфты ф."С" отпайка на ТП-11-1045. | нет | 2 | да
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП Советский ЗРУ-10, ВЛ-10 Ленина | отключена персоналом | 16.04.17 0:23 | 16.04.17 2:47 | 2:24 | 110 | Разрушение опорного изолятора ф. "В" РЛНД-10 на опоре №21/1. | котельная | 5 | да
5 |  |  | ЦРП Советский ЗРУ-10, ВЛ-10 Курчатова | МТЗ | 16.04.17 0:23 | 16.04.17 3:22 | 2:59 | 381 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №9. | нет | 5 | да
6 | ЮТЭК-Кода | п. Комсомольский, п. Малый Атлым, п. Заречный | ВЛ-10 Комсомольский, ЯКНО Р2. | МТЗ | 11.04.17 16:50 | 11.04.17 17:10 | 0:20 | 409 | Обнаружена птица на РЛНД-10 опоры №24. | КОС, ВОС, котельная | 2 | нет
7 |  |  | ВЛ-10 М.Атлым, ЯКНО Р1. | МТЗ | 11.04.17 16:50 | 11.04.17 17:45 | 0:55
8 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 35/6 № 35, В-6 яч.5 | ТО | 16.04.17 4:32 | 16.04.17 07:00 | 2:28 | 150 | Причина не установлена. | нет | 4 | нет
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6734 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 6175 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.