## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.04.17 по 8:00 08.05.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 ф.Нижний склад | ТО | 01.05.17 16:58 | 01.05.17 18:36 | 1:38 | 300 | Падение опоры 10кВ из-за проседания грунта №21/6/13. | нет | 12 | нет
2 |  | п. Алябьевский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Алябьево | МТЗ, НАПВ | 02.05.17 14:57 | 02.05.17 17:25 | 2:28 | 1649 | Разрушение разрядников на линейном портале ТП 16-305 вследствии попадания кошки. | КОС, ВОС, котельная, больница | 21 | да
3 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 16 МКР | МТЗ | 04.05.17 11:11 | 04.05.17 12:10 | 0:59 | 374 | Повреждение концевой муфты 10кВ яч.6 на ТП 9-6-8. | нет | 8 | да
4 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Н.Нарыкары | ТП-20/0,4кВ №11-2202, В-20 1Т | МТЗ | 01.05.17 19:25 | 01.05.17 20:50 | 1:25 | 20 | Повреждение КЛ- 20кВ ф.А, В между яч.В-20 1Т и 1Т. | нет | 5 | да
5 |  | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1ст.ТНЗНП, УАПВ | 08.05.17 05:01 | 08.05.17 05:01 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается, ИМФ=59,9 км фаза "А" (Iкз=0,65кА, 3I0=0,45кА, 3Uo=17,1кВ). | нет | -2 | да
6 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, КЛ-10 Авангард-1 | МТЗ | 06.05.17 15:40 |  |  | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ Авангард-1. | нет | 7 | нет
7 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, КЛ-10 Самарово-1 | отключена персоналом | 07.05.17 13:40 |  |  | 0 | Причина не установлена, снижение сопротивления изоляции фаза В=0кВ | нет | 6 | нет
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2343 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2043 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.