## ЦЗ
Загрузка трансформаторных подстанций 10/0,4 и 6/0,4 с привязкой к питающим центрам по централизованной зоне энергоснабжения по состоянию на 01.01.2017г.
№ п/п | Наименование вышестоящей сетевой организации | Центр питания | Балансовая принадлежность питающего центра | Установленная мощность подстанции, МВА | Наименование точки присоединения | Наименование нижестоящей сетевой организации | Максимальная мощность, согласованная с вышестоящей СО, МВт | Максимальная мощность, согласованная с нижестоящей СО, МВт | Фактическая мощность | наименование ТП | Установленная мощность ТП, кВА | Данные по загрузке ТП, кВт | Коэффициент загрузки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 13 | 14
В зоне деятельности Кондинского филиала ОАО «ЮРЭСК»
1 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/35/10 “Юмас” | ОАО "ЮРЭСК" | 2*16 | РУ-10 кВ, яч. № 15, ф. "Поселковый-1" | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 16.08 | 0 | 2.584 | РП-10 №1 ТМ 630+ТМ 250 | 630+250 | 289.256 | 0.37
2 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 16, ф. "Поселковый-2" |  |  | 0 | 5.311 | РП-10 №1 ТМ 630+ТМ 250 | 630+250 | 289.256 | 0.37 | 0
[5 empty] | РП-10 №1 ТМ 630+ТМ 250 |  |  |  | 7.895 | ф. КТД
[10 empty] | КТП "Дикоросы" №10 | 1000 | 29.583 | 0.03
[10 empty] | КТП №32 | 160 | 52.592 | 0.33
[10 empty] | КТП №23 | 160 | 88.749 | 0.55
[10 empty] | КТП №37 | 400 | 256.386 | 0.64
[10 empty] | КТП №21 | 250 | 180.785 | 0.72
[10 empty] | КТП №60 Т1 400 (резерв ф "Луговой" ПС 110/35/10 "Юмас") | 2*400 | 78.23 | 0.19
ф. Мыс
[10 empty] | КТП №9 Т1 630 (резерв ф. "ИРП" РП-10 кв № 1) | 2*630 | 72.314 | 0.06
[10 empty] | КТП №63 | 630 | 101.897 | 0.16
[10 empty] | КТП №24 Т1 630 (резерв ф. "ИРП" РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 401.014 | 0.32
[10 empty] | КТП №31 | 400 | 128.193 | 0.32
[10 empty] | КТП №41 | 400 | 210.368 | 0.53
[10 empty] | КТП №17 | 400 | 230.09 | 0.58
[10 empty] | КТП №39 | 250 | 151.202 | 0.6
[10 empty] | КТП №46 Т1 630 (резерв ф. "Маяковского" РП-10 кВ № 2) | 2*630 | 88.749 | 0.07
[10 empty] | КТП №50 Т1 630 (резерв ф. "Центральный" РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 121.619 | 0.1
ф. Центральный
[10 empty] | КТП №2 Т1 630 (резерв ф. "Маяковского" РП-10 кВ № 2) | 2*630 | 78.2306 | 0.06
[10 empty] | КТП №50 Т1 630 (резерв ф. "Мыс" РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 121.619 | 0.1
[10 empty] | КТП № 43 Т1 250 | 2*250 | 111.758 | 0.22
[10 empty] | КТП №26 | 400 | 249.812 | 0.62
[10 empty] | КТП №4 | 630 | 395.7548 | 0.63
[10 empty] | КТП №33 | 250 | 164.35 | 0.66
[10 empty] | КТП №48 | 250 | 184.072 | 0.74
[10 empty] | КТП №20 | 250 | 190.646 | 0.76
[10 empty] | КТП №29 | 250 | 243.238 | 0.97
ф. ИРП
[10 empty] | КТП № 6 Т1 630 | 2*630 | 109.7858 | 0.09
[10 empty] | КТП №9 Т1 630 (резерв ф. "Мыс" РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 72.314 | 0.06
[10 empty] | КТП №49 | 630 | 82.175 | 0.13
[10 empty] | КТП №40 | 630 | 121.619 | 0.19
[10 empty] | КТП №18 | 400 | 90.0638 | 0.23
[10 empty] | КТП № 36 Т1 400 | 2*400 | 187.359 | 0.23
[10 empty] | КТП №27 | 400 | 184.072 | 0.46
[10 empty] | КТП №7 | 400 | 189.3312 | 0.47
[10 empty] | КТП №64 | 250 | 124.906 | 0.5
[10 empty] | КТП №8 | 250 | 182.0998 | 0.73
[10 empty] | КТП №24 Т1 630 (резерв ф. "Мыс" РП-10 кВ №1 ) | 2*630 | 401.014 | 0.32
[10 empty] | КТП № 28 Т1 250 | 2*250 | 414.162 | 0.83
3 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 6, ф. "Лиственничный" |  |  | 0 | 0.982 | КТП №1 | 100 | 3.9444 | 0.04
[10 empty] | КТП №8 | 250 | 36.157 | 0.14
[10 empty] | КТП №9 | 250 | 78.888 | 0.32
[10 empty] | КТП №35 | 250 | 101.897 | 0.41
[10 empty] | КТП №11 | 400 | 184.7294 | 0.46
[10 empty] | КТП №14 | 100 | 62.453 | 0.62
[10 empty] | КТП №10 | 250 | 246.525 | 0.99
[10 empty] | КТП №13 | 160 | 184.072 | 1.15
[10 empty] | КТП №12 | 100 | 120.3042 | 1.2
4 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 11, ф. "Ягодный" |  |  | 0 | 0.786 | КТП №2 | 160 | 113.0728 | 0.71
[10 empty] | КТП №3 | 400 | 119.6468 | 0.3
[10 empty] | КТП №4 | 160 | 95.323 | 0.6
[10 empty] | КТП №5 | 100 | 136.7392 | 1.37
[10 empty] | КТП №30(фермер) | 40 | 3.287 | 0.08
[10 empty] | КТП №12-66 | 630 | 29.583 | 0.05
[10 empty] | КТП №7 Т1 250 | 2*250 | 85.462 | 0.17
[10 empty] | КТП №6 | 250 | 167.637 | 0.67
[10 empty] | КТП №35 | 160 | 59.166 | 0.37
5 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 7, ф. "Луговой" |  |  | 0 | 2.312 | КТП №47 Т1 250 | 2*250 | 43.3884 | 0.09
[10 empty] | КТП №5 | 630 | 117.6746 | 0.19
[10 empty] | КТП №34 | 630 | 151.202 | 0.24
[10 empty] | КТП №45 | 250 | 111.758 | 0.45
[10 empty] | КТП №1 | 400 | 265.5896 | 0.66
[10 empty] | КТП №16 | 250 | 197.22 | 0.79
[10 empty] | КТП №42 | 250 | 197.22 | 0.79
[10 empty] | КТП №60 Т1 400 (резерв ф. "КТД" РП-10 кв № 1) | 2*400 | 78.23 | 0.19
6 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 17, ф. "Станция" |  |  | 0 | 0.652 | КТП №53 Т1 250 | 2*250 | 23.009 | 0.05
[10 empty] | КТП №51 | 160 | 35.4996 | 0.22
[10 empty] | КТП №54 | 250 | 82.175 | 0.33
[10 empty] | КТП №52 | 160 | 72.314 | 0.45
[10 empty] | КТП №55 | 160 | 83.4898 | 0.52
7 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 5, ф. "Паркет" |  |  | 0 | 0.037 | КТП №38 | 160 | 42.731 | 0.27
8 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 8 , ф. "Промплощадка" |  |  | 0 | 0.155 | КТП (абонентская) |  | 155
9 |  |  |  |  | ф.10 кВ "Вокзал" яч.№9 |  |  |  | 0.083 | ОАО “РЖД” |  | 83
10 |  |  |  |  | ф.10 кВ "Резерв" яч.№4
11 |  |  |  |  | ф.10 кВ "Резерв" яч.№18
12 |  |  |  |  | ф.10 кВ "Резерв" яч.№20
13 |  |  |  |  | ОРУ-35 кВ |  |  | 0 | 0.991 | КТП 35/0,4 ТБО № 11 | 100 | 34.1848 | 0.34
14 |  |  |  |  | ф.35 кВ "Ямки" |  |  |  |  | ПС 35/10 "Ямки" | 2*1600 | 1246 | 0.74
[5 empty] | ф. 35 кВ "Ямки", ПС 35/10 "Ямки", ф. 10 кВ "Юмас" яч. № 8 |  |  |  |  | КТП №9 | 2*400 | 95.323 | 0.12
[10 empty] | КТП №1 | 250 | 134.767 | 0.54
[10 empty] | КТП №2 | 250 | 138.054 | 0.55
[10 empty] | КТП №3 | 250 | 88.749 | 0.35
[10 empty] | КТП №7 | 160 | 52.592 | 0.33
[5 empty] | ф. 35 кВ "Ямки", ПС 35/10 "Ямки", ф. 10 кВ "Ямки" яч. № 17 |  |  |  |  | КТП №4 | 250 | 144.628 | 0.58
[10 empty] | КТП №5 | 250 | 92.036 | 0.37
[10 empty] | КТП №6 | 160 | 95.323 | 0.6
[10 empty] | КТП №8 | 250 | 105.184 | 0.42
ф. 35 кВ "Ямки", ПС 35/10 "Ямки", яч. № 15 (Резерв)
ф. 35 кВ "Ямки", ПС 35/10 "Ямки", яч. № 7 (Резерв)
ф. 35 кВ "Ямки", ПС 35/10 "Ямки", яч. № 5 (Резерв)
ф. 35 кВ "Ямки", ПС 35/10 "Ямки", яч. № 6 (Резерв)
ф. 35 кВ "Ямки", ПС 35/10 "Ямки", яч. № 16 (Резерв)
ф. 35 кВ "Ямки", ПС 35/10 "Ямки", яч. № 18 (Резерв)
15 |  |  |  |  | ф.35 кВ "ЛПК" |  |  |  |  | ПС 35/10 "Луговская" | 2*1600 | 2282 | 1.42
[5 empty] | ф. 35 "ЛПК", ПС 35/10 "Луговская", ф. 10 кВ "Нижний склад |  |  |  |  | КТП №11 | 250 | 203.794 | 0.82
[10 empty] | КТП №16 | 400 | 52.592 | 0.13
[10 empty] | КТП №17 | 160 | 105.184 | 0.66
[5 empty] | ф. 35 "ЛПК", ПС 35/10 "Луговская", ф. 10 кВ "Поселок" |  |  |  |  | КТП №1 | 250 | 197.22 | 0.79
[10 empty] | КТП №2 | 400 | 210.368 | 0.53
[10 empty] | КТП №3 | 250 | 213.655 | 0.85
[10 empty] | КТП №6 | 250 | 82.175 | 0.33
[10 empty] | КТП №12 | 250 | 59.166 | 0.24
[10 empty] | КТП №15 | 250 | 108.471 | 0.43
[5 empty] | ф. 35 "ЛПК", ПС 35/10 "Луговская", ф. 10 кВ "Лесоцех" |  |  |  |  | КТП №5 | 400 | 121.619 | 0.3
[10 empty] | КТП №8 | 160 | 98.61 | 0.62
[10 empty] | КТП №9 | 160 | 131.48 | 0.82
[5 empty] | ф. 10 кВ "Собственны нужды" |  |  |  |  | КТП №18 | 63 | 19.722 | 0.31
ф.35 кВ "Резерв"
16 |  |  |  |  | ф.35 кВ "Резерв"
| Итого по ПС 110/35/10 "Юмас" | [5 empty] | 16.08 | 0
17 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 кВ "МДФ" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*25 | РУ-10 кВ, яч. № 15, ф. "Посёлок-1" | Резерв | 11.5 | 0 | отсут.
18 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 16, ф. "Посёлок-2" | Резерв |  | 0 | отсут.
19 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 19 ф. “Завод-1” | ООО “Завод МДФ” |  | 4.625 | отсут. | КТП ООО “Завод МДФ”
20 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 20 ф. “Завод-2” |  |  | 5.725 | отсут.
21 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 18 “СУ-967” | ОАО “ХМДС” |  | 0.55 | отсут. | КТП ОАО “ХМДС”
22 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 3, ф. Резерв
23 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 5, ф. Резерв
24 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 6, ф. Резерв
25 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 17, ф. Резерв
26 |  |  |  |  | РУ-10 кВ, яч. № 4, ф. "Микрорайон" | Сети ОАО «ЮРЭСК» |  | 0 | 0.078 | КТП №23 | 250 | 36.157 | 0.14
[10 empty] | КТП №24 | 250 | 52.592 | 0.21
[10 empty] | КТП №17 | 400 | 187.359 | 0.47
| Итого по ПС 110/10 "МДФ" | [5 empty] | 11.5 | 10.35 | 0.078
27 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/35/6 "Урай" | ОАО "Тюменьэнерго" | - | ОРУ-35 кВ ф. "Половинка-1", яч. № 12 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.94 | 0 | 0.778 | ПС 35/10 "Половинка" | 2*2500
28 |  |  |  |  | ОРУ-35 кВ ф. "Половинка-2", яч. № 10 |  |  |  | 0.814
[5 empty] | ф. "Половинка-1", ПС 35/10 "Половинка" , ф. 10 кВ "Поселок-1" |  |  |  | 0.778 | КТП №15 | 250 | 39.444 | 0.16
[10 empty] | КТП №1 Т1 400 (резерв ф. "Поселок-2" ПС 35/10 "Половинка") | 400 | 170.924 | 0.21
[10 empty] | КТП №7 Т1 400 (резерв ф. "Поселок-2" ПС 35/10 "Половинка") | 400 | 170.924 | 0.21
[10 empty] | КТП №8 Т1 250 (резерв ф. "Поселок-2" ПС 35/10 "Половинка") | 250 | 138.054 | 0.28
[10 empty] | КТП №9 Т1 400 (резерв ф. "Поселок-2" ПС 35/10 "Половинка") | 400 | 226.803 | 0.28
[10 empty] | КТП №4 | 250 | 88.749 | 0.35
[10 empty] | КТП №2 | 100 | 36.157 | 0.36
[10 empty] | КТП №6 | 250 | 118.332 | 0.47
[10 empty] | КТП №3 | 160 | 82.175 | 0.51
30 |  |  |  |  | ф. "Половинка-2", ПС 35/10 "Половинка" ф. 10 кВ "Поселок-2" |  |  |  | 0.814 | КТП №12 | 63 | 9.861 | 0.16
[10 empty] | КТП №1 Т1 400 (резерв ф. "Поселок-1" ПС 35/10 "Половинка") | 400 | 170.924 | 0.21
[10 empty] | КТП №7 Т1 400 (резерв ф. "Поселок-1" ПС 35/10 "Половинка") | 400 | 170.924 | 0.21
[10 empty] | КТП №8 Т1 250 (резерв ф. "Поселок-1" ПС 35/10 "Половинка") | 250 | 138.054 | 0.28
[10 empty] | КТП №9 Т1 400 (резерв ф. "Поселок-1" ПС 35/10 "Половинка") | 400 | 226.803 | 0.28
[10 empty] | КТП №10 | 160 | 46.018 | 0.29
[10 empty] | КТП №11 | 160 | 62.453 | 0.39
[10 empty] | КТП №5 | 160 | 75.601 | 0.47
| Итого по ПС 110/35/10 "Урай" | [5 empty] | 0.94 | 0 | 1.592
31 | ОАО «Тюменьэнерго» | ПС 110/10 "Мортка" | ОАО "Тюменьэнерго" | - | РУ-10 кВ, яч. № 11, ф. "Поселок" | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 2.5 | 0 | 2.99 | КТП №16 | 400 | 49.305 | 0.12
[10 empty] | КТП №5 Т1 400 | 2*400 | 108.471 | 0.14
[10 empty] | КТП №10 | 250 | 39.444 | 0.16
[10 empty] | КТП №12 Т1 250 | 2*250 | 85.462 | 0.17
[10 empty] | КТП №6 | 400 | 72.314 | 0.18
[10 empty] | КТП №15 | 250 | 46.018 | 0.18
[10 empty] | КТП №9 | 250 | 65.74 | 0.26
[10 empty] | КТП №2 | 250 | 82.175 | 0.33
[10 empty] | КТП №11 Т1 250 | 2*250 | 164.35 | 0.33
[10 empty] | КТП №7 | 400 | 262.96 | 0.39
[10 empty] | КТП № 13 | 400 | 170.924 | 0.43
[10 empty] | КТП №4 | 400 | 174.211 | 0.44
[10 empty] | КТП №20 | 250 | 111.758 | 0.45
[10 empty] | КТП №21 | 160 | 75.601 | 0.47
[10 empty] | КТП №8 | 400 | 203.794 | 0.51
[10 empty] | КТП №22 | 160 | 98.61 | 0.62
[10 empty] | КТП №26 | 160 | 115.045 | 0.72
[10 empty] | КТП №14 | 250 | 197.22 | 0.79
[10 empty] | КТП №18 | 100 | 131.48 | 1.31
| Итого по ПС 110/10 "Мортка" | [5 empty] | 2.5 | 0 | 2.99
32 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал Нефтеюганские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ "Выкатная" | ОАО "Тюменьэнерго" | - | ОРУ - 35 кВ ф. "Кама" | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.78 |  | 0.651 | ПС 35/10 "Кама" | 2*1600
[5 empty] | ПС 35/10 "Кама", ф.10 кВ "Кама" яч. № 7 |  |  |  |  | КТП №1 | 160 | 46.018 | 0.29
[10 empty] | КТП №2 | 250 | 42.731 | 0.17
[10 empty] | КТП №3 | 160 | 32.87 | 0.21
ПС 35/10 "Кама", яч. № 3 (резерв)
ПС 35/10 "Кама", яч. № 4 (резерв)
ПС 35/10 "Кама", яч. № 5 (резерв)
ПС 35/10 "Кама", яч. № 6 (резерв)
[5 empty] | ПС 35/10 "Кама", ф. 10 кВ "Алтай" Яч. № 8 |  |  |  |  | КТП №1 | 160 | 32.87 | 0.21
[10 empty] | КТП №2 | 250 | 26.296 | 0.11
[10 empty] | КТП №3 | 400 | 42.731 | 0.11
[10 empty] | КТП №4 | 160 | 19.722 | 0.12
[10 empty] | КТП №5 | 400 | 26.296 | 0.07
| Итого по ПС 110/35/10 "Выкатная" | [5 empty] | 0.78 |  | 0.651 |  |  | 0
33 | СЦ "Урайэнергонефть" | ПС 110/35/6 кВ "Филипповская", ВЛ - 6 кВ ф. "Торпедо-1" | ОАО "Лукойл-Энергосети" |  | ВЛ-6 кВ ф. "Торпедо-1" опора № 57 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.02 |  | 0.00952 | КТП Супра | 40 | 16.435 | 0.41
34 | ОАО "Сибнефтепровод" Урайское УМН | ПС 220/110/10 кВ "Сотник", ЗРУ-10 кВ НПС "Конда-2" | ОАО "Сибнефтепровод" |  | РУ-10 кВ яч. № 10 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 8.15 |  | 2.071 | РП-10 кВ № 2 ТМ 2*400 | 2*400 | 161.063 | 0.2
35 |  |  |  |  | РУ-10 кВ яч. № 31 |  |  |  | 2.103 | РП-10 кВ № 2 ТМ 2*400 | 2*400 | 161.063 | 0.2
36 |  |  |  |  | РП-10 кВ № 2 ТМ 2*400 |  |  |  |  | ф. ПТУ
[10 empty] | КТП №58 Т1 630 (резерв ф. "Нефтяник" РП-10 кВ № 2) | 2*630 | 75.601 | 0.06
[10 empty] | КТП №57 Т1 1000 (резерв ф. "Нефтяник" РП-10 кВ № 2) | 2*1000 | 174.211 | 0.09
[10 empty] | КТП №13 Т1 400 (резерв ф. "Нефтяник" РП-10 кВ № 2) | 2*400 | 167.637 | 0.21
ф. Маяковского
[10 empty] | КТП №46 Т1 630 (резерв ф. "Мыс" РП-10 кВ № 1) | 2*630 | 88.749 | 0.07
[10 empty] | КТП №14 | 250 | 55.879 | 0.22
[10 empty] | КТП №15 Т1 630 (резерв ф. "Нефтяник" РП-10 кВ № 2) | 2*630 | 407.588 | 0.32
[10 empty] | КТП №25 | 400 | 170.924 | 0.43
[10 empty] | КТП №19 | 160 | 101.897 | 0.64
[10 empty] | КТП №3 | 400 | 331.3296 | 0.83
[10 empty] | КТП №2 Т1 630 (резерв ф. "Центральный" РП-10 кВ № 1) | 2*630 | 78.2306 | 0.06
ф. Нефтяник
[10 empty] | КТП № 61 | 630 | 94.6656 | 0.15
[10 empty] | КТП №13 Т1 400 (резерв ф. "ПТУ" РП-10 кВ № 2) | 2*400 | 167.637 | 0.21
[10 empty] | КТП № 62 | 630 | 128.8504 | 0.2
[10 empty] | КТП №12 Т1 400 | 2*400 | 440.458 | 0.55
[10 empty] | КТП №15 Т1 630 (резерв ф. "Маяковского" РП-10 кВ № 2) | 2*1000 | 174.211 | 0.09
КТП №57 Т1 1000 (резерв ф. "ПТУ" РП-10 кВ № 2)
[10 empty] | КТП №58 Т1 630 (резерв ф. "ПТУ" РП-10 кВ № 2) | 2*630 | 75.601 | 0.06
[10 empty] | КТП №65 | 630 | 174.211 | 0.28
[10 empty] | КТП №59 | 400 | 164.35 | 0.41
[10 empty] | КТП №56 | 400 | 190.646 | 0.48
[10 empty] | КТП №30 | 250 | 138.054 | 0.55
[10 empty] | КТП №44 | 250 | 164.35 | 0.66
[10 empty] | КТП №22 | 250 | 253.099 | 1.01
37 |  | ПС 220/110/10 кВ "Сотник", ЗРУ-10 кВ НПС "Конда-2" | ОАО "Сибнефтепровод" |  | ВЛ-10 кВ ф. "Сотник 1" | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.1 |  |  | КТП "Сотник" | 100 | 16.43 | 0.16
38 |  | ПС 110/6 кВ "Кума", ЗРУ-6 кВ НПС "Кума" | ОАО "Сибнефтепровод" |  | РУ-6 кВ яч. № 12 ф. "Поселок" | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 5.49 |  | 1.92 | КТП №1 | 400 | 115.045 | 0.29
[10 empty] | КТП №11 | 250 | 101.897 | 0.41
[10 empty] | КТП №12 | 185 | 98.61 | 0.53
[10 empty] | КТП №19 Т1 400 | 2*400 | 174.211 | 0.22
[10 empty] | КТП №2 | 160 | 55.879 | 0.35
[10 empty] | КТП №20 | 100 | 29.583 | 0.3
[10 empty] | КТП №3 | 250 | 92.036 | 0.37
[10 empty] | КТП №4 | 400 | 105.184 | 0.26
[10 empty] | КТП №5 | 250 | 78.888 | 0.32
[10 empty] | КТП №7 | 250 | 46.018 | 0.18
[10 empty] | КТП ДКВР-250 | 250 | 59.166 | 0.24
[10 empty] | КТП №9 | 160 | 23.009 | 0.14
[10 empty] | КТП №10 | 100 | 5.2592 | 0.05
[10 empty] | КТП №65 | 630 | 174.211 | 0.28
[10 empty] | КТП №59 | 400 | 164.35 | 0.41
[10 empty] | КТП №56 | 400 | 190.646 | 0.48
[10 empty] | КТП №30 | 250 | 138.054 | 0.55
[10 empty] | КТП №44 | 250 | 164.35 | 0.66
[10 empty] | КТП №22 | 250 | 253.099 | 1.01
39 |  |  |  |  | РУ-6 кВ яч. № 20 ф. "Кума-лес" |  | 0.63 |  | 0.216 | КТП "РСУ" | 2*160 | 216 | 67
40 |  | ПС 220/10 кВ "Ильичевка", ЗРУ-10 кВ НПС "Ильичевка" | ОАО "Сибнефтепровод" |  | яч. № 1 ф. "Фарада-1" | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 8.92 |  | 1.382 | ПС 10/35 "Фарада" 1Т | 6300 | 1382 | 0.25696
ПС 10/35 "Фарада" ОРУ-35, яч. № 6 (Резерв)
41 |  |  |  |  | яч. № 38 ф. "Фарада-2" |  |  |  | 1.402 | ПС 10/35 "Фарада" 2Т | 6300 | 1402 | 0.26068
ПС 10/35 "Фарада" ЗРУ-10, яч. № 6 (Резерв)
ПС 10/35 "Фарада" ОРУ-35, яч. № 5 (Резерв)
42 |  |  |  |  | ПС 10/35 "Фарада" ф. "Фарада-1" |  |  |  | 1.382 | ПС 35/10 " Тесла" 1Т | 6300 | 1382 | 0.25696
ПС 10/35 "Фарада", ОРУ-35, яч. б/н (Резерв)
ПС 10/35 "Фарада", ЗРУ-10, яч. 5 (Резерв)
43 |  |  |  |  | ПС 10/35 "Фарада" ф. "Фарада-2" |  |  |  | 1.402 | ПС 35/10 " Тесла" 2Т | 6300 | 1402 | 0.26068
ПС 10/35 "Фарада", ОРУ-35, яч. б/н (Резерв)
ПС 10/35 "Фарада", ЗРУ-10, яч. 4 (Резерв)
ПС 10/35 "Фарада", ЗРУ-10, яч. 6 (Резерв)
44 |  |  |  |  | ф. "Фарада-1", ПС 35/10 " Тесла", ф. Линия-1 |  |  |  | 1.382 | КТП №1 | 400 | 203.794 | 0.51
[10 empty] | КТП №2 | 400 | 131.48 | 0.33
[10 empty] | КТП №3 | 400 | 210.368 | 0.53
[10 empty] | КТП №4 | 160 | 72.314 | 0.45
[10 empty] | КТП №10 | 400 | 180.785 | 0.45
[10 empty] | КТП №11 | 400 | 134.767 | 0.34
[10 empty] | КТП №12 | 100 | 98.61 | 0.99
[10 empty] | КТП №13 | 250 | 187.359 | 0.75
[10 empty] | КТП №19 | 160 | 134.767 | 0.84
[10 empty] | КТП №20 | 160 | 128.193 | 0.8
[10 empty] | КТП №21 | 400 | 131.48 | 0.33
[10 empty] | КТП №22 | 400 | 95.323 | 0.24
[10 empty] | КТП №27 Т1 400 (резерв ф. "Линия-2" ПС 35/10 " Тесла") | 2*400 | 180.785 | 0.23
[10 empty] | КТП №29 | 100 | 36.157 | 0.36
[10 empty] | КТП №30 Т1 250 (резерв ф. "Линия-2" ПС 35/10 " Тесла") | 2*250 | 111.758 | 0.22
[10 empty] | КТП №31 | 160 | 101.897 | 0.64
45 |  |  |  |  | ф. "Фарада-2", ПС 35/10 " Тесла", ф.10 кВ Линия-2 |  |  |  | 1.402 | КТП №5 | 400 | 230.09 | 0.58
[10 empty] | КТП №6 | 250 | 164.35 | 0.66
[10 empty] | КТП №7 | 250 | 144.628 | 0.58
[10 empty] | КТП №8 | 400 | 88.749 | 0.22
[10 empty] | КТП №14 | 400 | 141.341 | 0.35
[10 empty] | КТП №15 | 400 | 154.489 | 0.39
[10 empty] | КТП №17 | 250 | 101.897 | 0.41
[10 empty] | КТП №18 | 400 | 115.045 | 0.29
[10 empty] | КТП №24 | 250 | 164.35 | 0.66
[10 empty] | КТП №25 | 400 | 128.193 | 0.32
[10 empty] | КТП №27 Т1 400 (резерв ф. "Линия-1" ПС 35/10 " Тесла") | 2*400 | 180.785 | 0.23
[10 empty] | КТП №30 Т1 250 (резерв ф. "Линия-1" ПС 35/10 " Тесла") | 2*250 | 111.758 | 0.22
[5 empty] | ф. "Фарада-1", ПС 35/10 " Тесла", ф. Лесников |  |  |  |  | КТП №9 | 250 | 121.619 | 0.49
[10 empty] | КТП №26 | 160 | 78.888 | 0.49
[10 empty] | КТП №32 | 250 | 65.74 | 0.26
46 |  | ПС 220/10 кВ "Катыш", ЗРУ-10 кВ НПС "Катыш" | ОАО "Сибнефтепровод" |  | РУ-10 кВ яч. № 10 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.16 |  | 0.009 | КТП "Катыш" | 160 | 62.453 | 0.39
#REF! |  | ПС 110/10 кВ "Леуши", ЗРУ-10 кВ НПС "Ягодное" | ОАО "Сибнефтепровод" |  | РУ-10 кВ яч. № 29 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 2.02 |  | 0.674 | КТП №16 | 250 | 88.749 | 0.35
[10 empty] | КТП №15 | 100 | 49.305 | 0.49
[10 empty] | КТП №17 | 40 | 9.861 | 0.25
[10 empty] | КТП №20 | 160 | 37.4718 | 0.23
[10 empty] | КТП №23 | 250 | 75.601 | 0.3
[10 empty] | КТП № 25 Т1 400 | 2*400 | 335.274 | 0.42
[10 empty] | КТП №19 | 100 | 49.305 | 0.49
[10 empty] | КТП №22 | 160 | 82.175 | 0.51
[10 empty] | КТП №21 | 160 | 95.323 | 0.6
[10 empty] | КТП №27 | 100 | 78.888 | 0.79
#REF! | ОАО "Сибнефтепровод" Тобольское УМН | ПС 220/10 кВ "Чеснок", ЗРУ-10 кВ НПС "Кедровая-1" | ОАО "Сибнефтепровод" |  | РУ-10 кВ яч. № 13 ф. "Болчары" | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 1.581 |  |  | КТП "Чеснок" | 100 | 19.722 | 0.2
[10 empty] | КТП №7 Т1 250 | 2*250 | 85.462 | 0.17
[10 empty] | КТП № Котельная | 400 | 78.888 | 0.2
[10 empty] | КТП №10 Т1 160 | 2*160 | 88.749 | 0.28
[10 empty] | КТП №2 | 250 | 78.888 | 0.32
[10 empty] | КТП №11 | 250 | 82.175 | 0.33
[10 empty] | КТП №9 | 250 | 92.036 | 0.37
[10 empty] | КТП №5А | 250 | 98.61 | 0.39
[10 empty] | КТП №8 | 250 | 98.61 | 0.39
[10 empty] | КТП №5 | 160 | 75.601 | 0.47
[10 empty] | КТП №17 | 160 | 75.601 | 0.47
[10 empty] | КТП №4 | 250 | 118.332 | 0.47
[10 empty] | КТП №6 | 250 | 134.767 | 0.54
[10 empty] | КТП №16 | 160 | 92.036 | 0.58
[10 empty] | КТП №3 | 250 | 200.507 | 0.8
[10 empty] | КТП №1 | 63 | 72.314 | 1.15
#REF! |  |  |  |  | РУ-10 кВ яч. № 14 ф. "Кедровый" |  |  |  |  | КТП "Кедровое" | 250 | 26.296 | 0.11
#REF! | ЗАО "Турсунт" | ПС 35/6 кВ "Мулымская", яч. № 9 | ЗАО "Турсунт" |  | РУ - 6 кВ, яч. № 9, ф. "Пионерлагерь" | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 1 |  | 1.128 | КТП №3 | 250 | 72.314 | 0.29
[10 empty] | КТП №2 | 400 | 180.785 | 0.45
[10 empty] | КТП №11 | 400 | 262.96 | 0.66
[10 empty] | КТП №1(8) | 250 | 203.794 | 0.82
[10 empty] | КТП №12 | 63 | 39.444 | 0.63
[10 empty] | КТП дет. Сад | 400 | 115.045 | 0.29
[10 empty] | КТП №10 | 250 | 157.776 | 0.63
[10 empty] | КТП №9 | 250 | 210.368 | 0.84
#REF! |  | ПС 35/6 кВ "Мулымская", яч. № 4 |  |  | РУ - 6 кВ, яч. № 4, ф. "Ушьинский" |  | 0.9 |  | 0.6 | КТП №1 | 400 | 184.072 | 0.46
[10 empty] | КТП №10 | 250 | 26.296 | 0.11
[10 empty] | КТП №2 | 250 | 111.758 | 0.45
[10 empty] | КТП №3 | 250 | 32.87 | 0.13
[10 empty] | КТП №4 | 160 | 105.184 | 0.66
[10 empty] | КТП №5 | 250 | 95.323 | 0.38
[10 empty] | КТП №6 | 160 | 65.74 | 0.41
[10 empty] | КТП №7 | 250 | 55.879 | 0.22
[10 empty] | КТП №9 | 400 | 78.888 | 0.2
#REF! |  | ПС 110/35/6 "Сухой бор", ВЛ-6 кВ, БКНС-1 |  |  | РУ - 6 кВ, яч. № 19, ф. "Совхоз" |  | 0.75 |  | 0.768 | КТП №15 | 250 | 42.731 | 0.17
[10 empty] | КТП №16 Т1 630 | 2*630 | 216.942 | 0.17
[10 empty] | КТП №14 | 250 | 55.879 | 0.22
[10 empty] | КТП №8 | 250 | 108.471 | 0.43
[10 empty] | КТП №4 | 400 | 216.942 | 0.54
[10 empty] | КТП №5 | 400 | 243.238 | 0.61
[10 empty] | КТП №7 | 250 | 174.211 | 0.7
[10 empty] | КТП №6 | 250 | 262.96 | 1.05
В зоне деятельности ОАО «ЮТЭК-Совэнерго»
54 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 220/110/10 "Картопья" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Поселок" яч №20 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 4.54 |  | 1.992 | ТП №16-004 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 250 | 35.98 | 0.17
[10 empty] | ТП №16-015 (резерв ф. 10 кВ "Строительный" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 256.04 | 0.24
[10 empty] | ТП №16-031 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 400+630 | 266.42 | 0.3
[10 empty] | ТП №16-032 | 250 | 76.12 | 0.18
[10 empty] | ТП №16-034 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 249.12 | 0.23
[10 empty] | ТП №16-037 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 377.14 | 0.55
[10 empty] | РП №16-047 | 2*630
[10 empty] | ТП №16-050 | 2*400 | 178.54 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-051 | 400 | 141.17 | 0.42
[10 empty] | ТП №16-057 | 160 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-066 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 49.82 | 0.07
[10 empty] | ТП №16-102 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 193.76 | 0.18
[10 empty] | ТП №16-139 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 103.8 | 0.1
55 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "ПМК" яч №16 |  | 1.47 |  | 0.947 | ТП №16-039 | 400 | 89.96 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-041 | 250 | 60.2 | 0.28
[10 empty] | ТП №16-042 | 400 | 143.24 | 0.42
[10 empty] | ТП №16-044 | 250 | 79.58 | 0.37
[10 empty] | ТП №16-045 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 422.12 | 0.39
[10 empty] | ТП №16-046 | 250 | 255.35 | 1.2
[10 empty] | ТП №16-067 | 250 | 35.98 | 0.17
[10 empty] | ТП №16-075(Абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-147 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 101.72 | 0.09
[10 empty] | ТП №16-150 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-167 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 0 | 0
56 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "ЛПК-1" яч №23 |  | 1.14 |  | 1.49 | ЦРП №16-120 (резерв ф. 10 кВ "Аэропорт", ПС 220/110/10 Картопья/ПС 110/10 Советская).
[10 empty] | ТП №16-010 | 400 | 105.18 | 0.31
[10 empty] | ТП №16-028 | 250 | 89.96 | 0.42
[10 empty] | ТП №16-029 | 250 | 240.12 | 0.45
[10 empty] | ТП №16-056 | 630 | 304.48 | 0.57
[10 empty] | ТП №16-061 | 400 | 262.96 | 0.77
[10 empty] | ТП №16-064 | 400 | 304.48 | 0.9
[10 empty] | ТП №16-070 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 425.58 | 0.63
[10 empty] | РТП №16-120 (резерв ф. 10 кВ "СУ-881", ПС 110/10 Советская). | 2*400 | 262.96 | 0.39
[10 empty] | ТП №16-145 (резерв ф. 10 кВ "УРБ", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 58.82 | 0.09
57 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Промбаза" яч №15 |  | 0.95 |  | 1.175 | ТП №16-001 | 400 | 148.09 | 0.44
[10 empty] | ТП №16-003 | 400 | 159.16 | 0.47
[10 empty] | ТП №16-004 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 250 | 35.98 | 0.17
[10 empty] | ТП №16-027 | 250 | 83.04 | 0.39
[10 empty] | ТП №16-034 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 249.12 | 0.23
[10 empty] | РП №16-047 | 2*630 | 504 | 0.77
[10 empty] | ТП №16-070 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 425.58 | 0.63
[10 empty] | ТП №16-102 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 193.76 | 0.18
[10 empty] | ТП №16-139 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 103.8 | 0.1
58 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Хлебозавод" яч №19 |  | 1.085 |  | 1.036 | ТП №16-026 (резерв ф. 10 кВ "ЖД-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 159.16 | 0.23
[10 empty] | ТП №16-043 | 250 | 107.97 | 0.51
[10 empty] | ТП №16-045 (резерв ф. 10 кВ "ПМК", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 422.12 | 0.39
[10 empty] | ТП №16-054 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 222.82 | 0.66
[10 empty] | ТП №16-77 (абонентская) | 630/400
[10 empty] | ТП №16-104 | 400 | 105.88 | 0.31
[10 empty] | ТП №16-113 | 250 | 52.59 | 0.25
[10 empty] | ТП №16-147 (резерв ф. 10 кВ "ПМК", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 101.72 | 0.09
[10 empty] | ТП №16-150 (резерв ф. 10 кВ "ПМК", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-165 (абонентская) | 100 | 85 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-167 (резерв ф. 10 кВ "ПМК", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 0 | 0
59 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "УРБ" яч №27 |  | 0.965 |  | 1.515 | ТП №16-058 | 400 | 222.82 | 0.66
[10 empty] | ТП №16-062 | 160 | 83.04 | 0.61
[10 empty] | ТП №16-071 | 250 | 138.4 | 0.65
[10 empty] | ТП №16-078 | 160 | 20.76 | 0.15
[10 empty] | ТП №16-079 (резерв ф. 10 кВ "Западный", ПС 110/10 Соболиная). | 2*400 | 103.8 | 0.15
[10 empty] | ТП №16-80 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-81 (абонентская) | 160 | 136 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-82 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-83 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-108 | 400 | 121.1 | 0.36
[10 empty] | ТП №16-118 | 400 | 107.26 | 0.32
[10 empty] | ТП №16-121 (абонентская) | 250
[10 empty] | ТП №16-124 | 250 | 84.42 | 0.4
[10 empty] | ТП №16-128 | 250 | 103.8 | 0.49
[10 empty] | ТП №16-129 | 250 | 44.98 | 0.21
[10 empty] | ТП №16-133 | 400 | 55.36 | 0.16
[10 empty] | ТП №16-134 | 160 | 13.84 | 0.1
[10 empty] | ТП №16-135 | 400 | 66.43 | 0.2
[10 empty] | ТП №16-145 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 58.82 | 0.09
[10 empty] | ТП №16-151 (резерв ф. 10 кВ "Семакова" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 100+250 | 35.29 | 0.12
[10 empty] | ТП №16-154 (резерв ф. 10 кВ "Западный", ПС 110/10 Соболиная). | 2*160 | 78.89 | 0.29
[10 empty] | ТП №16-155 | 2*160 | 41.52 | 0.15
60 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Ж/Д-1" яч №21 |  | 2.46 |  | 1.879 | ТП №16-002 | 400 | 188.92 | 0.56
[10 empty] | ТП №16-005 | 250 | 112.8 | 0.53
[10 empty] | ТП №16-006 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 250 | 110.72 | 0.52
[10 empty] | ТП №16-008 (резерв ф. 10 кВ "ТП-7 РЖД" (ОАО "РЖД") | 630+400 | 193.76 | 0.22
[10 empty] | ТП №16-010 | 400 | 105.18 | 0.31
[10 empty] | ТП №16-011 | 250 | 159.16 | 0.75
[10 empty] | ТП №16-021 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 193.76 | 0.18
[10 empty] | ТП №16-022 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 630 | 197.22 | 0.37
[10 empty] | ТП №16-026 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 159.16 | 0.22
[10 empty] | ТП №16-040 | 400 | 112.8 | 0.33
[10 empty] | ТП №16-060 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 252.58 | 0.24
[10 empty] | ТП №16-065 | 400 | 206.22 | 0.61
[10 empty] | ТП №16-073 | 400 | 148.78 | 0.22
[10 empty] | ТП №16-112 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 630 | 148.78 | 0.28
[10 empty] | ТП №16-116 абонентская) | 100 | 85 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-160 (резерв ф. 10 кВ "Юбилейный" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 203.45 | 0.19
[10 empty] | ТП №16-163 | 400
61 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Котельная-1" яч №17 |  | резерв |  | 0
[10 empty] | ТП №16-014 | 160 | 81.66 | 0.6
62 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Котельная-2" яч №26 |  | резерв |  | 0
63 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Аэропорт" яч.№18 |  | 1.79 |  | 1.718 | ЦРП г. Советский (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-1", ПС 220/110/10 Картопья/ПС 110/10 Советская).
[10 empty] | РТП №16-120 (резерв ф. 10 кВ "СУ-881", ПС 110/10 Советская). | 2*400 | 262.96 | 0.39
64 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "ЛПК-2" яч.№25 |  | 2.05 |  | 1.581 | РТП №16-007 (резерв ф. 10 кВ "Строительный", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская).
[10 empty] | ТП №16-012 | 250 | 23.53 | 0.11
[10 empty] | ТП №16-031 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 400+630 | 266.42 | 0.3
[10 empty] | ТП №16-035 | 2*400 | 169.54 | 0.25
[10 empty] | ТП №16-036 | 400 | 193.76 | 0.57
[10 empty] | ТП №16-037 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 377.14 | 0.55
[10 empty] | ТП №16-038 | 400 | 249.12 | 0.73
[10 empty] | ТП №16-054 (резерв ф. 10 кВ "Хлебозавод", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 222.82 | 0.21
[10 empty] | ТП №16-063 | 560 | 84.42 | 0.18
[10 empty] | ТП №16-066 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 49.82 | 0.07
[10 empty] | ТП №16-074 (резерв ф. 10 кВ "Строительный" ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 563.98 | 0.53
[10 empty] | ТП №16-76 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-111 | 630 | 83.04 | 0.16
[10 empty] | ТП №16-112 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 630 | 148.78 | 0.28
[10 empty] | ТП №16-114 | 250 | 9.69 | 0.05
[10 empty] | ТП №16-115 (абонентская) | 2*400 | 348.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-125 (абонентская) | 100 | 85 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-127 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-140 (абонентская) | 2*630 | 544 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-141 (абонентская) | 100 | 85 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-146 (абонентская) | 160 | 136 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-163 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 0 | 0
| Итого по ПС 220/110/10 "Картопья" | [5 empty] | 16.45 |  | 13.333
65 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Советская" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Кремень"яч.№31 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 1.75 |  | 0.823 | ТП №16-052 | 400 | 166.08 | 0.49
[10 empty] | ТП №16-85 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-86 (абонентская) | 2*1000 | 854,25 | 0,85
[10 empty] | ТП №16-87 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-105 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-126 (абонентская) | 630 | 535.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-164 (абонентская) | 630 | 535.5 | 0.85
66 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "МК-156" яч.№11 |  | 8.6 |  | 0.947 | ТП №16-88 (абонентская) | 560 | 476 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-89 (абонентская) | 630 | 535.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-90 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-91 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-92 (абонентская) | 630 | 535.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-93 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-94 (абонентская) | 630 | 535.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-95 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-96 (абонентская) | 630 | 535.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-97 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-98 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-99 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-103 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-131 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-132 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-142 (абонентская) | 160 | 136 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-159 (абонентская) | 160 | 136 | 0.85
67 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "СУ-881" яч.№27 |  | 5.15 |  | 2.639 | РТП №16-120 (резерв ф. 10 кВ "Аэропорт"/ЛПК-1, ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 262.96 | 0.39
ЦРП г.Советский (резерв ф. 10 кВ "Аэропорт"/ЛПК-1, ПС 220/110/10 Картопья).
[10 empty] | ТП №16-006 (резерв ф. 10 кВ "Ж/д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 250 | 110.72 | 0.52
ТП №16-007 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья).
[10 empty] | ТП №16-015 (резерв ф. 10 кВ "Поселок", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 256.04 | 0.24
[10 empty] | ТП №16-017 | 250 | 173 | 0.81
[10 empty] | ТП №16-018 | 400 | 348.08 | 1.02
[10 empty] | ТП №16-18А | 400 | 89.96 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-019 | 250 | 131.48 | 0.62
[10 empty] | ТП №16-020 | 400 | 137.71 | 0.41
[10 empty] | ТП №16-021 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 193.76 | 0.18
[10 empty] | ТП №16-022 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 630 | 197.22 | 0.37
[10 empty] | ТП №16-023 | 400 | 131.48 | 0.39
[10 empty] | ТП №16-024 | 400 | 200.68 | 0.59
[10 empty] | ТП №16-027 (резерв ф. 10 кВ "Промбаза", ПС 220/110/10 Картопья). | 250 | 83.04 | 0.39
[10 empty] | ТП №16-033 | 250 | 138.4 | 0.65
[10 empty] | ТП №16-048 | 250 | 53.98 | 0.25
[10 empty] | ТП №16-049 | 250 | 62.97 | 0.3
[10 empty] | ТП №16-055 | 250 | 96.88 | 0.46
[10 empty] | ТП №16-059 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова", "Строительный", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 242.2 | 0.23
[10 empty] | ТП №16-026 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 252.58 | 0.24
[10 empty] | ТП №16-068 | 630 | 276.8 | 0.52
[10 empty] | ТП №16-069 | 400 | 287.87 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-072 | 250 | 27.68 | 0.13
[10 empty] | ТП №16-073 | 400 | 148.78 | 0.22
[10 empty] | ТП №16-074 (резерв ф. 10 кВ "ЛПК-2", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 563.98 | 0.53
[10 empty] | ТП №16-107 (резерв ф. 10 кВ "Юбилейный", "Семакова", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 207.6 | 0.19
[10 empty] | ТП №16-130 | 160 | 74.04 | 0.54
[10 empty] | ТП №16-107 (резерв ф. 10 кВ "Курчатова", "Юбилейный", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 179.92 | 0.17
[10 empty] | ТП №16-138 | 40 | 11.76 | 0.35
[10 empty] | ТП №16-143 (ф. 10 кВ "Юбилейный", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*630 | 96.88 | 0.09
[10 empty] | ТП №16-151 (резерв ф. 10 кВ "УРБ", ПС 220/110/10 Картопья). | 100+250 | 35.29 | 0.12
[10 empty] | ТП №16-160 (резерв ф. 10 кВ "Ж/Д-1", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*630 | 203.45 | 0.19
[10 empty] | ТП №16-166 (ф. 10 кВ "Семакова", ЦРП г. Советский, ПС 110/10 Советская). | 2*400 | 33.91 | 0.05
| Итого по ПС 110/10 "Советская" | [5 empty] | 15.5 |  | 4.409
68 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Соболиная" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Котельная-1" яч.№5 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 2.162 |  | 0.162 | ТП №16-009 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 250 | 24.22 | 0.11
[10 empty] | ТП №16-013 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 2*630 | 327.32 | 0.31
[10 empty] | ТП №16-014 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 160 | 81.66 | 0.6
[10 empty] | ТП №16-016 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 2*250 | 83.04 | 0.2
[10 empty] | ТП №16-149 абонентская) | 630
[10 empty] | ТП №16-157 (абонентская)(резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 "Соболиная" | 2*25 | 20 | 0,79
[10 empty] | ТП №16-158 (абонентская) | 25
[10 empty] | ТП №16-162 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 2*630 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-172 (абонентская) | 25 | 21,25 | 0,85
69 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Котельная-2" яч.№6 |  |  |  | 0.555 | ТП №16-009 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 " Соболиная") | 250 | 24.22 | 0.11
[10 empty] | ТП №16-013 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 2*630 | 327.32 | 0.31
[10 empty] | ТП №16-014 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 160 | 81.66 | 0.6
[10 empty] | ТП №16-016 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 2*250 | 83.04 | 0.2
[10 empty] | ТП №16-030 | 160 | 35.29 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-84 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-100 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-101 | 250 | 25.6 | 0.12
[10 empty] | ТП №16-109 (абонентская | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-110 | 10 | 10.38 | 1.22
[10 empty] | ТП №16-117 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-119 (абонентская) | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-137 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-157 (абонентская)(резерв ф. 10 кВ "Котельная-2" ПС 110/10 "Соболиная" | 2*25 | 20 | 0,79
[10 empty] | ТП №16-162 (резерв ф. 10 кВ "Котельная-1" ПС 110/10 " Соболиная") | 2*630 | 0 | 0
70 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Западный" яч.№4 |  | 2.833 |  | 0.715 | ТП №16-53 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-079 (резерв ф. 10 кВ "УРБ", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*400 | 103.8 | 0.15
[10 empty] | ТП №16-106 | 10 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-122 | 2*250 | 140.48 | 0.33
[10 empty] | ТП №16-148 | 2*250 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-152 | 2*160 | 96.88 | 0.09
[10 empty] | ТП №16-153 | 2*100 | 22.15 | 0.13
[10 empty] | ТП №16-154 (резерв ф. 10 кВ "УРБ", ПС 220/110/10 Картопья). | 2*160 | 78.89 | 0.29
[10 empty] | ТП №16-156 | 2*100 | 175.77 | 1.03
[10 empty] | ТП №16-161 | 40 | 0 | 0
| Итого по ПС 110/10 "Соболиная" | [5 empty] | 4.995 |  | 1.432
71 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Зеленоборская" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Поселок-1" яч.№5 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 1.7 |  | 0.395 | ТП №16-701 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-2", ПС 110/10Зеленоборская). | 2*630 | 184.07 | 0.17
[10 empty] | ТП №16-704 | 400 | 89.96 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-705 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 400 | 20.76 | 0.06
[10 empty] | ТП №16-706 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-2", ПС 110/10Зеленоборская). | 2*400 | 262.96 | 0.39
[10 empty] | ТП №16-707 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 250 | 53.98 | 0.25
[10 empty] | ТП №16-710 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-2", ПС 110/10Зеленоборская). | 2*160 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-711 | 160 | 6.92 | 0.05
[10 empty] | ТП №16-712 | 400 | 34.6 | 0.1
72 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Поселок-2" яч.№11 |  |  |  | 0.762 | ТП №16-701 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 2*630 | 184.07 | 0.17
[10 empty] | ТП №16-702 | 400 | 151.55 | 0.45
[10 empty] | ТП №16-703 | 400 | 269.19 | 0.79
[10 empty] | ТП №16-705 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 400 | 20.76 | 0.06
[10 empty] | ТП №16-706 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 2*400 | 262.96 | 0.39
[10 empty] | ТП №16-707 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1", ПС 110/10Зеленоборская). | 250 | 53.98 | 0.25
[10 empty] | ТП №16-708 | 400 | 101.03 | 0.3
[10 empty] | ТП №16-709 | 250 | 41.52 | 0.2
[10 empty] | ТП №16-710 (резерв ф. 10 кВ "Поселок-1(проектируемая)", ПС 110/10Зеленоборская). | 2*160 | 0 | 0
| Итого по ПС 110/10 "Зеленоборская" | [5 empty] | 1.7 |  | 1.157
73 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Агириш" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Котельный" яч.№5 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.71 |  | 0.404 | ТП №16-610 | 2*250 | 173 | 0.41
[10 empty] | ТП №16-611 | 63 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-612 | 2*250 | 70.58 | 0.17
[10 empty] | ТП №16-613 | 630 | 139.09 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-614П | 100 | 85 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-621 | 400 | 146.01 | 0.43
74 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Восточный" яч.№7 |  | 1.41 |  | 1.146 | ТП №16-601 | 250 | 3.46 | 0.03
[10 empty] | ТП №16-602 | 250 | 85.12 | 0.4
[10 empty] | ТП №16-603 | 250 | 51.9 | 0.24
[10 empty] | ТП №16-604 | 250 | 65.74 | 0.31
[10 empty] | ТП №16-605 | 250 | 43.6 | 0.21
[10 empty] | ТП №16-606 | 2*400 | 93.42 | 0.14
[10 empty] | ТП №16-607 | 2*400 | 66.34 | 0.2
[10 empty] | ТП №16-608 | 2*250 | 114.18 | 0.27
[10 empty] | ТП №16-609 | 250 | 117.64 | 0.55
[10 empty] | ТП №16-615 (абонентская) | 160 | 136 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-616 (абонентская) | 250 | 212.5 | 0.85
75 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Дальний буфер"яч.№6 |  | 0.72 |  | 0.278 | ТП №16-617 | 160 | 159.85 | 1.18
[10 empty] | ТП №16-618 | 160 | 18.68 | 0.14
[10 empty] | ТП №16-619 | 400 | 65.05 | 0.19
[10 empty] | ТП №16-620 | 160 | 0 | 0
[10 empty] | ТП №16-622 (абонентская) | 160 | 136 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-623 (абонентская) | 10 | 8.5 | 0.85
| Итого по ПС 110/10 "Агириш" | [5 empty] | 2.84 |  | 1.828
76 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Самза" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Поселок" яч.№1 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 1.55 |  | 1.209 | ТП №16-805 | 630 | 64.36 | 0.12
[10 empty] | ТП №16-806 | 2*250 | 91.34 | 0.21
[10 empty] | ТП №16-808 | 400 | 98.26 | 0.29
[10 empty] | ТП №16-809 | 250 | 110.72 | 0.52
[10 empty] | ТП №16-810 | 400 | 329.39 | 0.97
[10 empty] | ТП №16-811 | 250 | 196.53 | 0.92
[10 empty] | ТП №16-812 | 400 | 294.79 | 0.87
77 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Буферный склад" яч.№10 |  | 0.5 |  | 0.069 | ТП №16-801 | 60 | 71.97 | 1.41
[10 empty] | ТП №16-802 | 315 | 33.91 | 0.13
[10 empty] | ТП №16-803 | 100 | 85 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-804 | 400 | 340 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-807 | 400 | 54.67 | 0.16
| Итого по ПС 110/10 "Самза" | [5 empty] | 2.05 |  | 1.278
78 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС110/10 “Алябьево” | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Алябьево" яч.№19 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 1.15 |  | 1.15 | ТП №16-301 | 400 | 155.7 | 0.46
[10 empty] | ТП №16-302 | 630 | 193.76 | 0.36
[10 empty] | ТП №16-303 | 630 | 325.24 | 0.61
[10 empty] | ТП №16-304 | 315 | 150.86 | 0.56
[10 empty] | ТП №16-305 | 250 | 107.26 | 0.5
[10 empty] | ТП №16-306 | 250 | 167.46 | 0.79
[10 empty] | ТП №16-307 | 630 | 44.98 | 0.33
[10 empty] | ТП №16-308 | 250 | 79.58 | 0.37
[10 empty] | ТП №16-309 (проектируемая) | 2*250 | 29.06 | 0.07
79 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Малиновский" яч.№29 |  | 1.85 |  | 1.869 | ТП №16-401 | 400 | 197.22 | 0.58
[10 empty] | ТП №16-402 | 250 | 55.36 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-403 | 400 | 197.22 | 0.58
[10 empty] | ТП №16-404 | 2*400 | 214.52 | 0.32
[10 empty] | ТП №16-405 | 400 | 266.42 | 0.5
[10 empty] | ТП №16-406 | 250 | 141.86 | 0.67
[10 empty] | ТП №16-407 | 250 | 27.68 | 0.13
[10 empty] | ТП №16-408 | 250 | 176.46 | 0.83
[10 empty] | ТП №16-409 | 250 | 141.17 | 0.66
[10 empty] | ТП №16-410 | 400 | 110.72 | 0.33
[10 empty] | ТП №16-411 | 250 | 70.58 | 0.33
[10 empty] | ТП №16-412 | 250 | 48.44 | 0.23
[10 empty] | ТП №16-413 | 400 | 56.74 | 0.17
[10 empty] | ТП №16-414 | 100 | 85 | 0.85
80 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Пионерский-1" яч.№23 |  | 2 |  | 1.471 | ТП №16-201 | 160 | 48.44 | 0.36
[10 empty] | ТП №16-202 | 400 | 100.34 | 0.3
[10 empty] | ТП №16-203 | 400 | 235.28 | 0.69
[10 empty] | ТП №16-204 | 400 | 148.15 | 0.44
[10 empty] | ТП №16-205 | 160 | 51.9 | 0.15
[10 empty] | ТП №16-206 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-2" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*250 | 112.1 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-207 | 160 | 50.52 | 0.37
[10 empty] | ТП №16-208 | 630 | 250.5 | 0.47
[10 empty] | ТП №16-209 | 250 | 121.1 | 0.57
[10 empty] | ТП №16-210 | 160 | 65.74 | 0.48
[10 empty] | ТП №16-213 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-2" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*250 | 278.18 | 0.65
[10 empty] | ТП №16-214 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-2" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*250 | 114.18 | 0.27
[10 empty] | ТП №16-215 | 250 | 73.35 | 0.35
[10 empty] | ТП №16-216 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-2" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*630 | 256.04 | 0.24
[10 empty] | ТП №16-219 | 250 | 59.51 | 0.28
[10 empty] | ТП №16-221 | 250 | 212.5 | 0.85
[10 empty] | ТП №16-223 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-2" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*630 | 65.05 | 0.06
[10 empty] | ТП №16-224 | 25 | 22.14 | 1.04
81 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Мечта" яч.№7 |  | 0.2 |  | 0.138 | ТП №16-218 | 400 | 162.62 | 0.48
[10 empty] | ТП №16-225 | 400 | 5.54 | 0.02
82 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Алябьево-резерв" яч.№24 |  | Резерв |  | 0
83 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Малиновский-резерв"яч.№20 |  | Резерв |  | 0
84 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Пионерский-2"яч.№16 |  | 1.5 |  | 0.904 | ТП №16-206 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*250 | 112.1 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-211 | 160 | 64.36 | 0.47
[10 empty] | ТП №16-212 | 250 | 100.34 | 0.47
[10 empty] | ТП №16-213 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*250 | 278.18 | 0.65
[10 empty] | ТП №16-214 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*250 | 114.18 | 0.27
[10 empty] | ТП №16-216 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*630 | 256.04 | 0.24
[10 empty] | ТП №16-222 | 250 | 42.21 | 0.2
[10 empty] | ТП №16-223 (резерв ф. 10 кВ "Пионерский-1" ПС 110/10 " Алябьево") | 2*630 | 65.05 | 0.06
| Итого по ПС 110/10 "Алябьево" | [5 empty] | 6.7 |  | 5.532
85 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Таежная" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. 10кВ "Таежный 2-1" яч.№3 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.6 |  | 0.437 | ТП №16-501 | 160 | 76.12 | 0.56
[10 empty] | ТП №16-502 | 160 | 86.5 | 0.64
[10 empty] | ТП №16-503 (резерв ф. 10 кВ "Березовский 1" ПС 110/10 " Таежная") | 2*250 | 15.22 | 0.04
[10 empty] | ТП №16-504 | 630 | 107.26 | 0.2
[10 empty] | ТП №16-505 | 400 | 89.96 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-508 | 2*250 | 175.08 | 0.41
[10 empty] | ТП №16-509 | 2*400 | 93.42 | 0.14
[10 empty] | ТП №16-510 | 160 | 70.58 | 0.52
86 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Таежный 2-2" яч.№12 (резерв) |  |  |  | 0
87 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Березовский 1" яч.№13 |  | 1 |  | 0.573 | ТП №16-503 (резерв ф. 10 кВ "Таежная 2-1" ПС 110/10 " Таежная") | 2*250 | 15.22 | 0.04
[10 empty] | ТП №16-505 | 400 | 89.96 | 0.26
[10 empty] | ТП №16-506 | 250 | 72.66 | 0.34
[10 empty] | ТП №16-507 | 250 | 77.5 | 0.36
[10 empty] | ТП №16-508 | 2*250 | 175.08 | 0.41
[10 empty] | ТП №16-509 | 2*400 | 93.42 | 0.14
[10 empty] | ТП №16-511 | 630 | 62.28 | 0.12
88 |  |  |  |  | Ф. 10кВ "Березовский 2" яч.№2( резерв) |  |  |  | 0
| Итого по ПС 110/10 "Таежная" | [5 empty] | 1.6 |  | 1.01
В зоне деятельности ОАО “ЮТЭК-Когалым”
89 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал КЭС | ПС 110/35/10 кВ "Инга" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | 35 кВ Аэропорт 1 (резерв для 35 кВ Аэропорт 1 ПС 110/35/10 "Южная") | Сети ОАО «ЮРЭСК» |  |  | 0
90 |  |  |  |  | 35 кВ Аэропорт 2 (резерв для 35 кВ Аэропорт 2 ПС 110/35/10 "Южная") |  |  |  | 0
91 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 1А |  | 0.62 |  | 0.243 | ЦРП-7 (резерв ф. 16, ПС 110/35/10 "Инга") | 63 | 8.4147 | 0.15814
[10 empty] | ТП-58 (резерв ф. 16, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 41.5 | 0.12206
[10 empty] | ТП-90 (резерв ф. 16, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 296.8161 | 0.55427
92 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 4 |  | 2.84 |  | 1.938 | ЦРП-1 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 148.9011 | 0.27805
[10 empty] | ТП-3 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 232.7196 | 0.43458
[10 empty] | ТП-33 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 186.7016 | 0.34864
[10 empty] | ТП-30 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 118.332 | 0.34803
[10 empty] | ТП-1 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 250.4694 | 0.46772
[10 empty] | ТП-37 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 294.8439 | 0.55058
[10 empty] | ТП-38 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 284.3255 | 0.53094
[10 empty] | ТП-40 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 111.1006 | 0.32676
[10 empty] | ТП-7 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 284.3255 | 0.53094
[10 empty] | ТП-8 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 315.552 | 0.58925
[10 empty] | ТП-12 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 302.7327 | 0.56532
93 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 5 |  | 2.02 |  | 1.08 | ЦРП-10 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 117.6746 | 0.13844
[10 empty] | ТП-49 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 272.821 | 0.50946
[10 empty] | ТП-46 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 192.9469 | 0.22699
[10 empty] | ТП-50 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 795.454 | 0.4679
[10 empty] | ТП-47 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 369.7875 | 0.69053
[10 empty] | ТП-48 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 354.0099 | 0.66107
[10 empty] | ТП-45 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 287 | 0.33764
[10 empty] | ТП-27 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 212.0115 | 0.39591
[10 empty] | ТП-41 (резерв ф. 12, ПС 110/35/10 "Инга") | 250 | 49.9624 | 0.23511
94 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 10 |  | 4.85 |  | 1.88 | ЦРП-1 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 148.9011 | 0.27805
[10 empty] | ТП-3 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 232.7196 | 0.43458
[10 empty] | ТП-33 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 186.7016 | 0.34864
[10 empty] | ТП-30 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 118.332 | 0.34803
[10 empty] | ТП-4 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 308.978 | 0.3635
[10 empty] | ТП-5 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 275.1219 | 0.32367
[10 empty] | ТП-6 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 391.153 | 0.73043
[10 empty] | ТП-2 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 240.6084 | 0.44931
[10 empty] | ТП-10 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 306.0197 | 0.90004
[10 empty] | ТП-56 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 213.655 | 0.25135
[10 empty] | ТП-1 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 250.4694 | 0.46772
[10 empty] | ТП-37 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 294.8439 | 0.55058
[10 empty] | ТП-38 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 284.3255 | 0.53094
[10 empty] | ТП-40 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 111.1006 | 0.32676
[10 empty] | ТП-57 | 400 | 80 | 0.23529
[10 empty] | ТП-7 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 284.3255 | 0.53094
[10 empty] | ТП-8 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 315.552 | 0.58925
[10 empty] | ТП-12 (резерв ф. 04, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 302.7327 | 0.56532
95 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 12 |  | 3.01 |  | 1.652 | ЦРП-10 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 117.6746 | 0.13844
[10 empty] | ТП-49 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 272.821 | 0.50946
[10 empty] | ТП-46 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 192.9469 | 0.22699
[10 empty] | ТП-50 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 795.454 | 0.4679
[10 empty] | ТП-47 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 369.7875 | 0.69053
[10 empty] | ТП-48 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 354.0099 | 0.66107
[10 empty] | ТП-45 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 287 | 0.33764
[10 empty] | ТП-27 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 212.0115 | 0.39591
[10 empty] | ТП-41 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Инга") | 250 | 49.9624 | 0.23511
96 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 16 |  | 0.49 |  | 0.53 | ЦРП-7 (резерв ф. 01а, ПС 110/35/10 "Инга") | 250 | 33.6589 | 0.15814
[10 empty] | ТП-58 (резерв ф. 01а, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 41.5 | 0.12206
[10 empty] | ТП-90 (резерв ф. 01а, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 296.8161 | 0.55427
| Итого по ПС 110/35/10 "Инга" | [5 empty] | 13.83 |  | 7.323
97 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал КЭС | ПС 110/35/10 "Южная" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | 35 кВ Аэропорт 1 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 5.71 |  | 3.661 | ПС 35/6 № 36 | 2500 | 650 | 0.30588
[10 empty] | ПС 35/6 № 35 | 10000 | 3127.5 | 0.36793
[5 empty] | 35 кВ Аэропорт 1 (ПС 35/6 № 35) |  |  |  |  | ТП-129 | 250 | 81.5176 | 0.3836
[10 empty] | ТП-125 | 400 | 111 | 0.32646
[10 empty] | ТП-128 | 400 | 143 | 0.42058
[10 empty] | ТП-135 | 250 | 32.87 | 0.15468
[10 empty] | ТП-109 | 630 | 253.7564 | 0.47386
ВЛБ-6 кВ Арочная
[10 empty] | ТП-133 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 13) | 400 | 48.6476 | 0.28616
[10 empty] | ТП-123 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 13) | 630 | 14 | 0.026143
[10 empty] | ТП-102 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 13) | 630 | 110 | 0.20541
[10 empty] | ТП-121 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 13) | 250 | 60 | 0.28235
[10 empty] | ЦРП-13 | 400 | 133.4522 | 0.3925
[10 empty] | ТП-104 | 630 | 211.6828 | 0.39529
[10 empty] | ТП-106 | 400 | 126.8782 | 0.37316
[10 empty] | ТП-127 | 400 | 188.0164 | 0.55298
[10 empty] | ТП-138 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ПС 35/6 № 35,яч. 6) | 2*630 | 250.4694 | 0.46772
[10 empty] | ТП-112 | 400 | 151.202 | 0.4447
[10 empty] | ТП-111 | 400 | 259.673 | 0.76373
[10 empty] | ТП-118 | 400 | 190.646 | 0.56071
[10 empty] | ТП-137 | 250 | 82.8324 | 0.38979
[10 empty] | ТП-139 | 250 | 87.7629 | 0.41299
[10 empty] | ТП-113 | 400 | 170.924 | 0.50271
[10 empty] | ТП-114 | 400 | 198.5348 | 0.58391
[10 empty] | ТП-124 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ПС 35/6 № 35, яч. 8) | 630 | 179.7989 | 0.33575
[10 empty] | ПС 35/10 № 30 | 4000 | 831 | 0.24441
[5 empty] | 35 кВ Аэропорт 1 (ПС 35/10 № 30) |  |  |  |  | ТП-29 | 630 | 414.8194 | 0.38731
[10 empty] | ТП-139 | 250 | 87.7629 | 0.41299
[10 empty] | ТП-91 | 400 | 145.9428 | 0.42924
[10 empty] | ТП-94 | 630 | 132 | 0.24649
[10 empty] | ТП-67 | 630 | 190.646 | 0.35601
[10 empty] | ТП-95 | 630 | 161.5 | 0.30158
ПС 10/6 "Рижская" КРУН-10 кВ
[10 empty] | ТП-28 | 630 | 206.4236 | 0.38547
[10 empty] | ТП-93 | 630 | 223.516 | 0.41739
98 |  |  |  |  | 35 кВ Аэропорт 2 |  | 4.18 |  | 3.429 | ПС 35/6 № 36 | 2500 | 650 | 0.30588
[10 empty] | ПС 35/6 № 35 | 10000 | 3127.5 | 0.36793
[5 empty] | 35 кВ Аэропорт 2 (ПС 35/6 № 35) |  |  |  |  | ТП-119 | 400 | 143.3132 | 0.4215
[10 empty] | ТП-108 | 400 | 203.794 | 0.59938
[10 empty] | ТП-130 | 400 | 18.4072 | 0.054138
[10 empty] | ТП-134 | 250 | 32.87 | 0.15468
[10 empty] | ТП-107 | 630 | 121 | 0.22595
[10 empty] | ТП-140 | 250 | 85.462 | 0.40217
[10 empty] | ТП-131 | 400 | 19.722 | 0.058005
[10 empty] | ТП-116 | 400 | 55.879 | 0.16435
[10 empty] | ТП-138 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ЦРП-13, ф.13-06) | 630 | 250.4694 | 0.46772
[10 empty] | ТП-117 | 250 | 177.498 | 0.83527
[10 empty] | ТП-101 | 400 | 60 | 0.17647
[10 empty] | ТП-105 | 400 | 209.7106 | 0.61678
[10 empty] | ТП-120 | 400 | 160.4056 | 0.47177
[10 empty] | ТП-124 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ЦРП-13, ф.13-22) | 630 | 179.7989 | 0.33575
ВЛБ-6 кВ Арочная
[10 empty] | ТП-133 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 14) | 400 | 48.6476 | 0.28616
[10 empty] | ТП-123 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 14) | 630 | 14 | 0.026143
[10 empty] | ТП-102 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 14) | 630 | 110 | 0.20541
[10 empty] | ТП-121 (резерв ПС/110/35/10 "Южная", ф. Аэропорт-1, ВЛБ-Арочная, яч. 14) | 250 | 60 | 0.28235
[10 empty] | ЦРП-13 | 400 | 133.4522 | 0.3925
[10 empty] | ТП-103 | 400 | 138.7114 | 0.40797
[10 empty] | ТП-115 | 400 | 224.1734 | 0.65932
[10 empty] | ТП-110 | 400 | 203.794 | 0.59938
[10 empty] | ТП-122 | 400 | 151.8594 | 0.44664
[10 empty] | ТП-136 | 160 | 46.018 | 0.33836
[10 empty] | ПС № 30 35/10 | 4000 | 831 | 0.24441
[5 empty] | 35 кВ Аэропорт 2 (ПС № 30 35/10) |  |  |  |  | ТП-29 | 630 | 414.8194 | 0.38731
[10 empty] | ТП-139 | 250 | 87.7629 | 0.41299
[10 empty] | ТП-67 | 630 | 190.646 | 0.35601
[10 empty] | ТП-95 | 630 | 161.5 | 0.30158
ПС 10/6 "Рижская" КРУН-10 кВ
[10 empty] | ТП-28 | 630 | 206.4236 | 0.38547
[10 empty] | ТП-93 | 630 | 223.516 | 0.41739
99 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 5 |  | 2.29 |  | 0.917 | ТП-85 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 122.5 | 0.22875
[10 empty] | ТП-39 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 203.794 | 0.38056
[10 empty] | ТП-44 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 145.9428 | 0.17169
[10 empty] | ТП-43 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 124.2486 | 0.14617
[10 empty] | ТП-32 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 67.7122 | 0.12644
[10 empty] | ТП-34 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 203.1366 | 0.37933
[10 empty] | ТП-35 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 228.7752 | 0.42721
[10 empty] | ТП-36 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 176.8406 | 0.33023
[10 empty] | ТП-72 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 162 | 0.19058
[10 empty] | ЦРП-11 (резерв ф. 18, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 88.0916 | 0.1645
100 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 6 |  | 0.78 |  | 0.616 | ТП-Л (потребительская) | 1000 | 425 | 0.49783
[10 empty] | ТП-Н1 (потребительская) | 400 | 176.8 | 0.51774
101 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 7 |  | 0.56 |  | 0.409 | ТП-51 (потребительская) | 400 | 68 | 0.58234
[10 empty] | ТП-Л (потребительская) | 1000 | 425 | 0.49783
102 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 10 |  | 1.88 |  | 1.591 | ЦРП-8 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 225.4882 | 0.42107
[10 empty] | ТП-25 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 252.1129 | 0.47079
[10 empty] | ТП-24 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 252.4416 | 0.4714
[10 empty] | ТП-26 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 276.7654 | 0.51683
[10 empty] | ТП-22 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 331.987 | 0.39057
[10 empty] | ТП-23 (резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 291.8856 | 0.54506
[10 empty] | ТП-56 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 213.655 | 0.25135
[10 empty] | ТП-10 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 400 | 306.0197 | 0.90004
[10 empty] | ТП-4 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 308.978 | 0.3635
[10 empty] | ТП-5 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 1000 | 275.1219 | 0.32367
[10 empty] | ТП-6 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 391.153 | 0.73043
[10 empty] | ТП-2 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Инга") | 630 | 240.6084 | 0.44931
[10 empty] | ТП-83 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 196.5626 | 0.57811
[10 empty] | ТП-84 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 209.7106 | 0.30839
[10 empty] | ТП-80 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 174 | 0.51175
[10 empty] | ТП-81 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 166.9796 | 0.49111
[10 empty] | ТП-82 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 169.5 | 0.31652
103 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 11 |  | 2.53 |  | 2.97 | ЦРП-8 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 225.4882 | 0.42107
[10 empty] | ТП-25 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 252.1129 | 0.47079
[10 empty] | ТП-24 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 252.4416 | 0.4714
[10 empty] | ТП-26 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 276.7654 | 0.51683
[10 empty] | ТП-22 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 331.987 | 0.39057
[10 empty] | ТП-23 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 291.8856 | 0.54506
[10 empty] | ТП-52 (резерв ф. 22, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 158 | 0.29505
[10 empty] | ТП-83 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 196.5626 | 0.57811
[10 empty] | ТП-84 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 209.7106 | 0.30839
[10 empty] | ТП-80 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 174 | 0.51175
[10 empty] | ТП-81 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 166.9796 | 0.49111
[10 empty] | ТП-82 (резерв ф. 10, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 169.5 | 0.31652
104 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 18 |  | 1.72 |  | 1.211 | ТП-85 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 122.5 | 0.22875
[10 empty] | ТП-39 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 203.794 | 0.38056
[10 empty] | ТП-44 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 145.9428 | 0.17169
[10 empty] | ТП-43 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 124.2486 | 0.14617
[10 empty] | ТП-32 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 67.7122 | 0.12644
[10 empty] | ТП-34 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 203.1366 | 0.37933
[10 empty] | ТП-35 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 228.7752 | 0.42721
[10 empty] | ТП-36 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 176.8406 | 0.33023
[10 empty] | ТП-72 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 162 | 0.19058
[10 empty] | ЦРП-11 (резерв ф. 05, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 88.0916 | 0.1645
105 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 19 |  | 3.5 |  | 2.56 | ЦРП-2 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 329.0287 | 0.61442
[10 empty] | ТП-15 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 322.7834 | 0.60276
[10 empty] | ТП-17 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 176.1832 | 0.51818
[10 empty] | ТП-21 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 378.005 | 0.70588
[10 empty] | ТП-14 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 298.1309 | 0.55672
[10 empty] | ТП-11 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 366.5005 | 0.68439
[10 empty] | ТП-65 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 105 | 0.19607
[10 empty] | ТП-42 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 161.3917 | 0.47467
[10 empty] | ТП-31 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 147.915 | 0.17401
[10 empty] | ТП-13 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 327.7139 | 0.61197
[10 empty] | ТП-16 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 404.301 | 0.75498
[10 empty] | ТП-18 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 311.9363 | 0.5825
[10 empty] | ТП-20 (резерв ф. 20, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 377.6763 | 0.70526
106 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 20 |  | 2.96 |  | 2.154 | ЦРП-2 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 329.0287 | 0.61442
[10 empty] | ТП-15 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 322.7834 | 0.60276
[10 empty] | ТП-17 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 176.1832 | 0.51818
[10 empty] | ТП-21 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 378.005 | 0.70588
[10 empty] | (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 298.1309 | 0.55672
[10 empty] | ТП-11 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 366.5005 | 0.68439
[10 empty] | ТП-65 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 105 | 0.19607
[10 empty] | ТП-42 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 161.3917 | 0.47467
[10 empty] | ТП-31 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 1000 | 147.915 | 0.17401
[10 empty] | ТП-13 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 327.7139 | 0.61197
[10 empty] | ТП-16 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 404.301 | 0.75498
[10 empty] | ТП-18 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 311.9363 | 0.5825
[10 empty] | ТП-20 (резерв ф. 19, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 377.6763 | 0.70526
107 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 21 |  | 1.54 |  | 1.093 | ЦРП-3 (резерв ф. 22, ПС 110/35/10 "Южная") | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ТП-53 (резерв ф. 22, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 121.5 | 0.22689
[10 empty] | ТП-54 (резерв ф. 22, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 125 | 0.36764
108 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 22 |  | 2.34 |  | 1.49 | ЦРП-3 (резерв ф. 21, ПС 110/35/10 "Южная") | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ТП-52резерв ф. 11, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 158 | 0.29505
[10 empty] | ТП-53 (резерв ф. 21, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 121.5 | 0.22689
[10 empty] | ТП-54 (резерв ф. 21, ПС 110/35/10 "Южная") | 400 | 125 | 0.36764
109 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 25 |  | 0.12 |  | 0.161 | ТП-61 (резерв ф. 26, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 210.0393 | 0.39222
[10 empty] | ТП-59 (резерв ф. 26, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 156.1325 | 0.29156
110 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 26 |  | 0.23 |  | 0.155 | ТП-61 (резерв ф. 25, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 210.0393 | 0.39222
[10 empty] | ТП-59 (резерв ф. 25, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 156.1325 | 0.29156
111 |  |  |  |  | 10 кВ ф. 27 |  | 1.73 |  | 1.658 | ТП-2 (резерв ф. 28, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 240.6084 | 0.44931
[10 empty] | ТП-1 (резерв ф. 28, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 250.4694 | 0.46772
[10 empty] | ТП-60 | 630 | 357 | 0.66665
[10 empty] | ТП-70 | 630 | 480 | 0.89634
112 |  |  |  |  | 10 кВ ф.28 |  | 0.93 |  | 0.494 | ТП-2 (резерв ф. 27, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 240.6084 | 0.44931
[10 empty] | ТП-1 (резерв ф. 27, ПС 110/35/10 "Южная") | 630 | 250.4694 | 0.46772
| Итого по ПС 110/35/10 "Южная" | [5 empty] | 33 |  | 24.569
113 | ООО "Лукойл-Энергосети" | ПС 110/35/10 "Южная", 35 кВ ф. Восточно-Ягунская | ООО "Лукойл-Энергосети" |  | Оп. 30, ПС 35/10 кВ № 21 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 6.3 |  | 0.42 | ПС 35/10 № 21 | 6300 | 800 | 0.14939
114 |  |  |  |  | Оп.30, ПС 35/10 кВ № 21 |  | 6.3 |  | 0.4725 | ПС 35/10 № 21 | 6300 | 800 | 0.14939
115 |  | ПС 110/35/10 кВ "Инга", ПС 35/6 кВ № 31 | ООО "Лукойл-Энергосети" |  | 6 кВ ф.31-04 ТП-63 |  | 0.4 |  | 0.0246 | ТП-63 | 400 | 45 | 0.13235
116 |  |  |  |  | 6 кВ ф.31-08 ТП-63 |  | 0.4 |  | 0.0873 | ТП-63 | 400 | 45 | 0.13235
117 |  |  |  |  | 6 кВ ф.31-04 ТП-62 |  | 0.4 |  | 0.0307 | ТП-62 | 400 | 51.5 | 0.15147
118 |  |  |  |  | 6 кВ ф.31-08 ТП-62 |  | 0.4 |  | 0.0353 | ТП-62 | 400 | 51.5 | 0.15147
119 |  | ПС 110/35/10 кВ "Инга", ПС 35/6 кВ № 32 | ООО "Лукойл-Энергосети" |  | 6 кВ ф.32-04 ТП-64 |  | 0.4 |  | 0.0349 | ТП-64 | 400 | 24 | 0.035293
120 |  |  |  |  | 6 кВ ф.32-15 ТП-64 |  | 0.4 |  | 0.0158 | ТП-64 | 400 | 24 | 0.035293
121 |  |  |  |  | 6 кВ ф.32-08 ТП-228 |  | 0.4 |  | 0.1012 | ТП-228 | 630 | 232.7196 | 0.43458
122 |  |  |  |  | 6 кВ ф.32-16 ТП-227 |  | 0.4 |  | 0.0996 | ТП-227 | 630 | 173.5536 | 0.32409
123 |  |  |  |  | 6 кВ ф.32-16 КТПН-69 |  | 0.4 |  | 0.0119 | ТП-69 | 400 | 12 | 0.035293
124 |  | ПС 35/10 кВ № 19 | ООО "Лукойл-Энергосети" |  | яч. ЯКНО 10 кВ ф.19-03 ТП-66 |  | 0.4 |  | 0.029 | ТП-66 | 400 | 7.5 | 0.022058
125 |  |  |  |  | яч. ЯКНО 10 кВ ф.19-09 ТП-66 |  | 0.4 |  | 0.001 | ТП-66 | 400 | 7.5 | 0.022058
126 |  |  |  |  | 10 кВ ф.19-10 ТП-92 РСУ |  | 0.63 |  | 0.1426 | ТП-92 | 630 | 106 | 0.19794
В зоне деятельности ОАО “ЮТЭК-Ханты-Мансийский район”
127 | ОАО "ТНК-Нягань" | ПС 35/6 кВ "Сеуль" п. Ягурь-Ях | ОАО "ТНК-Нягань" |  | яч. 4, ВЛ-6 кВ, отпайка на Ягурь-Ях, опора №1. | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.65 |  | 0.42 | ТП-1 6/0,4 | 630 | 344 | 0.35896
[10 empty] | ТП-2 6/0,4 | 160 | 76 | 0.31226
В зоне деятельности ОАО “ЮТЭК-Югорск”
128 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Геологическая" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. №13 "Жил. поселок-1" Яч. №13 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 1.1 |  | 1.565 | ТП №12-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 447 | 0.79722
[10 empty] | ТП №11-12 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 335 | 0.59747
[10 empty] | ТП №13-9 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 233 | 0.65449
[10 empty] | ТП №13-5 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 198 | 0.55618
[10 empty] | ТП №13-6 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 338 | 0.94944
[10 empty] | ТП №12-5 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 313 | 0.55823
[10 empty] | ТП №13-7 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 436 | 1.2247
[10 empty] | ТП №13-8 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 355 | 0.99719
129 |  |  |  |  | Ф. №14 "Жил. поселок-2" Яч. №14 |  | 1.5 |  | 1.971 | ТП №13-7 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 436 | 1.2247
[10 empty] | ТП №13-8 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 355 | 0.99719
[10 empty] | ТП №11-12 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 335 | 0.59747
[10 empty] | ТП №13-9 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 233 | 0.65449
[10 empty] | ТП №13-5 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 198 | 0.55618
[10 empty] | ТП №13-12 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х250 | 438 | 1.9685
[10 empty] | ТП №13-6 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 338 | 0.94944
[10 empty] | ТП №12-5 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 313 | 0.55823
[10 empty] | ТП №11-8 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 158 | 0.44382
[10 empty] | ТП №13-4 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 37 | 0.10393
130 |  |  |  |  | Ф. №17 "Строитель" Яч. №17 |  | 1.5 |  | 1.856 | ТП №12-2 (резерв ф. № 18 "Поселок" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 558 | 0.99518
[10 empty] | ТП №13-12 (резерв ф. № 14 "Жил. Поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х250 | 438 | 1.9685
[10 empty] | ТП №13-4 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 37 | 0.10393
[10 empty] | ТП-12-6 | 400 | 171 | 0.48034
131 |  |  |  |  | Ф. №18 "Поселок" Яч. №18 |  | 0.9 |  | 1.16 | ТП №12-2 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 558 | 0.99518
[10 empty] | ТП-14-12 | 400 | 160 | 0.44944
132 |  |  |  |  | Ф. №19 "Лесозавод" Яч. №19 |  | 0.25 |  | 0.599 | ТП №17-7 (резерв ф. № 20 "Водозабор-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х1000 | 482 | 0.54157
133 |  |  |  |  | Ф. №20 "Водозабор-2" Яч. №20 |  | 0.63 |  | 0.472 | ТП №17-7 (резерв ф. № 19 "Лесозавод" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х1000 | 482 | 0.54157
134 |  |  |  |  | Ф. №21 "Водозабор-1" Яч. №21 |  | 0.21 |  | 0.207 | ТП №9-1 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 293 | 0.52256
135 |  |  |  |  | Ф. №3 "Нижний склад" Яч. №3 |  | 1 |  | 0.933 | ТП №14-7 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х1600 | 334 | 0.23455
[10 empty] | ТП №14-13 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 165 | 0.29428
[10 empty] | ТП №16-1 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 721 | 2.0253
[10 empty] | ТП №16-2 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 158 | 0.71011
[10 empty] | ТП №16-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 150 | 0.67416
[10 empty] | ТП-14-4 | 250 | 62 | 0.27865
[10 empty] | ТП-14-5 | 400 | 60 | 0.16854
136 |  |  |  |  | Ф. №4 "Лесокомбинат" Яч. №4 |  | 0.6 |  | 0.868 | ТП №9-1 (резерв ф. № 21 "Водозабор-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 293 | 0.52256
[10 empty] | ТП №14-13 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 165 | 0.29428
[10 empty] | ТП №8-11 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 198 | 0.35313
[10 empty] | ТП №14-7 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х1600 | 334 | 0.23455
| Итого по ПС 110/10 "Геологическая" | [5 empty] | 7.69 |  | 9.631
137 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 "Мансийская" | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. №12 "ТП- 1-2" Яч. №12 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.4 |  | 0.19
[5 empty] | Ф. №13 "Поселок-2" Яч. №13 |  | 0.01 |  | 0.002 | ТП №17-9 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х630 | 398 | 0.70983
[10 empty] | ТП-14-9 | 160 | 126 | 0.88483
[10 empty] | ТП №17-32 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 10 | 0.044944
[10 empty] | ТП-14-10 | 250 | 277 | 1.2449
[10 empty] | ТП-14-11 | 250 | 113 | 0.50787
[10 empty] | ТП №17-10 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 131 | 0.58876
138 | [9 empty] | ТП №17-11 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 62 | 0.27865
[5 empty] | Ф. №5 "Поселок-1" Яч. №5 |  | 0.25 |  | 0.341 | ТП №17-10 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 131 | 0.58876
[10 empty] | ТП №17-32 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 10 | 0.044944
[10 empty] | ТП №17-9 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х630 | 398 | 0.70983
139 | [9 empty] | ТП №17-11 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 62 | 0.27865
| Итого по ПС 110/10 "Мансийская" | [5 empty] | 0.66 |  | 0.533
140 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/10 Хвойная | ОАО «Тюменьэнерго» |  | Ф. №1 "СОК-2" Яч. №1 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.71 |  | 0.775 | ТП №11-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 208 | 0.58427
[10 empty] | ТП №11-3 (резерв ф. № 33 "СОК-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 4х1000 | 976 | 1.0966
141 |  |  |  |  | Ф. №11 "Жил.поселок-2" Яч. №11 |  | 0.18 |  | 0.43 | ТП №4-2 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 273 | 0.48689
[10 empty] | ТП №4-1 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 424 | 1.191
[10 empty] | ТП №7-4 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 99 | 0.44494
[10 empty] | ТП №5А-1 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 336 | 0.59925
[10 empty] | ТП-7-1 | 400 | 129 | 0.36236
[10 empty] | ТП №5А-2 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х1000 | 280 | 0.31461
[10 empty] | ТП №5-7 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 177 | 0.79551
[10 empty] | ТП №5-4 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 400 | 110 | 0.30899
142 |  |  |  |  | Ф. №12 "16 мкр" Яч. №12 |  | 1.39 |  | 0.853 | ТП №5-4 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 400 | 110 | 0.30899
[10 empty] | ТП №6-8 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 217 | 0.38702
[10 empty] | ТП №7-4 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 99 | 0.44494
[10 empty] | ТП №16-1 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 721 | 2.0253
[10 empty] | ТП №16-2 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х250 | 158 | 0.71011
[10 empty] | ТП №16-3 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х250 | 150 | 0.67416
[10 empty] | ТП №7-2 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 200 | 0.5618
[10 empty] | ТП №7-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 146 | 0.41011
[10 empty] | ТП №6-9 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 271 | 0.48332
[10 empty] | ТП №6-7 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 548 | 1.5393
[10 empty] | ТП №5-7 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 177 | 0.79551
[10 empty] | ТП №3-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 630 | 157 | 0.28001
143 |  |  |  |  | Ф. №20 "РП-1-1" Яч. №20 |  | 1.96 |  | 0.314 | ТП №11-2 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 385 | 1.0815
[10 empty] | ТП №10-3 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 475 | 0.84716
[10 empty] | ТП №11-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 443 | 0.79008
[10 empty] | ТП №10-1 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 535 | 0.95416
[10 empty] | ТП №11-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 420 | 1.1798
[10 empty] | ТП №8-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 322 | 0.90449
[10 empty] | ТП №10-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 257 | 0.45836
[10 empty] | ТП №10-2 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 490 | 1.3764
[10 empty] | ТП №8-11 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 198 | 0.35313
[10 empty] | ТП №10-4 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 260 | 0.73034
[10 empty] | ТП №11-4 (резерв ф. № 1 "СОК-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 208 | 0.58427
[10 empty] | ТП №10-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 254 | 0.71348
[10 empty] | ТП №8-9 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 240 | 0.67416
[10 empty] | ТП №8-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 133 | 0.59775
[10 empty] | ТП №12-4 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 447 | 0.79722
[10 empty] | ТП №8-6 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 410 | 1.1517
144 |  |  |  |  | Ф. №23 "РП-4-1" Яч. №23 |  | 0.98 |  | 0.913 | ТП №1-6 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 1100 | 1.9618
[10 empty] | ТП №1-10 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 335 | 0.59747
[10 empty] | ТП №1-4 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 447 | 0.79722
[10 empty] | ТП №1-5 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 39 | 0.10955
[10 empty] | ТП №1-9 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 534 | 1.5
[10 empty] | ТП №1-7 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 483 | 0.86142
145 |  |  |  |  | Ф. №24 "КОС-2-1" Яч. №24 |  | 0.53 |  | 0.436 | ТП №2-3 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х160 | 74 | 0.51966
[10 empty] | ТП №5-2 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 280 | 0.49938
[10 empty] | ТП №5-6 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 160 | 0.7191
[10 empty] | ТП №5-3 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 471 | 1.323
146 |  |  |  |  | Ф. №25 "Жил.поселок-1" Яч. №25 |  | 0.33 |  | 1.292 | ТП №4-2 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 273 | 0.48689
[10 empty] | ТП №5А-2 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х1000 | 280 | 0.31461
[10 empty] | ТП №5А-1 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 336 | 0.59925
[10 empty] | ТП №4-1 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 424 | 1.191
147 |  |  |  |  | Ф. №26 "Зеленая зона" Яч. №26 |  | 0.38 |  | 1.236
148 |  |  |  |  | Ф. №27 "ПМК-3-1" Яч. №27 |  | 1.68 |  | 2.608 | ТП №1-3 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 285 | 0.80056
[10 empty] | ТП №3-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 630 | 157 | 0.28001
[10 empty] | ТП №7-2 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 200 | 0.5618
[10 empty] | ТП №7-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 146 | 0.41011
[10 empty] | ТП №6-8 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 217 | 0.38702
[10 empty] | ТП №6-9 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 271 | 0.48332
[10 empty] | ТП №6-7 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 548 | 1.5393
[10 empty] | ТП-1-2 | 400 | 108 | 0.30337
[10 empty] | ТП №2-5 (резерв ф. № 4 "ПМК-3-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 882 | 1.573
149 |  |  |  |  | Ф. №33 "СОК-1" Яч. №33 |  | 1.7 |  | 3.391 | ТП №11-3 (резерв ф. № 1 "СОК-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 4х1000 | 976 | 1.0966
150 |  |  |  |  | Ф. №4 "ПМК-3-2" Яч. №4 |  | 0.27 |  | 0.31 | ТП №2-5 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 882 | 1.573
151 |  |  |  |  | Ф. №6 "КОС-2-2" Яч. №6 |  | 0.53 |  | 0.149 | ТП №2-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х160 | 74 | 0.51966
[10 empty] | ТП №5-2 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 280 | 0.49938
[10 empty] | ТП №5-6 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 160 | 0.7191
[10 empty] | ТП №5-3 (резерв ф. № 24 "КОС-2-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 471 | 1.323
152 |  |  |  |  | Ф. №8 "РП-1-2" Яч. №8 |  | 2.9 |  | 2.273 | ТП №8-6 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 410 | 1.1517
[10 empty] | ТП №11-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 443 | 0.79008
[10 empty] | ТП №11-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 420 | 1.1798
[10 empty] | ТП №10-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 257 | 0.45836
[10 empty] | ТП №8-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 322 | 0.90449
[10 empty] | ТП №11-8 (резерв ф. № 14 "Жил.поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 158 | 0.44382
[10 empty] | ТП №10-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 260 | 0.73034
[10 empty] | ТП №10-2 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 490 | 1.3764
[10 empty] | ТП №10-1 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 535 | 0.95416
[10 empty] | ТП №8-9 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 240 | 0.67416
[10 empty] | ТП №10-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 254 | 0.71348
[10 empty] | ТП №8-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 133 | 0.59775
[10 empty] | ТП №10-3 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 475 | 0.84716
[10 empty] | ТП №11-2 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 385 | 1.0815
153 |  |  |  |  | Ф. №9 "РП-4-2" Яч. №9 |  | 0.51 |  | 0.801 | ТП №1-6 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 1100 | 1.9618
[10 empty] | ТП №1-7 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 483 | 0.86142
[10 empty] | ТП №1-4 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 447 | 0.79722
[10 empty] | ТП №1-10 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 335 | 0.59747
[10 empty] | ТП №1-5 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 39 | 0.10955
[10 empty] | ТП №1-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 285 | 0.80056
[10 empty] | ТП №1-9 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 534 | 1.5
| Итого по ПС 110/10 "Хвойная" | [5 empty] | 14.05 |  | 15.781
152 | ООО "Газпром трансгаз Югорск" | ЗРУ-10кВ ГКС "Ужгородская" | ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  | Ф. №20 "Водозабор" Яч. №1 | Сети ОАО «ЮРЭСК» | 0.62 |  | 0.482 | ТП-17-13 | 160 | 84 | 0.58989
[10 empty] | ТП-17-14 | 160 | 113 | 0.79354
[10 empty] | ТП-17-15 | 160 | 54 | 0.37921
[10 empty] | ТП-17-16 | 160 | 60 | 0.42135
[10 empty] | ТП-17-17 | 160 | 115 | 0.80758
[10 empty] | ТП-17-18 | 160 | 56 | 0.39326
ОАО “ЮРЭСК”
153 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал НюЭС | ПС 110/10 "Самарово" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*25 | ВЛ-10кВ Авангард-1 Яч. №13 | Сети МП «ГЭС» г. Ханты-Мансийск | 26.684 | 0 | 19.576
154 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Авангард-2 Яч. №6 |  |  | 0
155 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-30-1 Яч. №25 |  |  | 4692
156 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-30-2 Яч. №18 |  |  | 4160
157 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-31-1 Яч. №23 |  |  | 1330
158 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-31-2 Яч. №24 |  |  | 1040
159 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-32 Яч. №7 |  |  | 2062.9
160 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-32 Яч. №8 |  |  | 1533
161 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-32-1 Яч. №3 |  |  | 3933
162 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-32-2 Яч. №26 |  |  | 3686.67
163 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ТП-306-1 Яч. №5 |  |  | 764.4
164 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ТП-306-2 Яч. №4 |  |  | 868
165 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ТП-311-1 Яч. №17 |  |  | 1200
166 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ТП-311-2 Яч. №16 |  |  | 1200
167 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Яч. № 22 резерв
168 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Яч. № 21 резерв
169 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал НюЭС | ПС 110/10 "Западная" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*16 | ВЛ-10 РП-16-1 Яч. №3 | Сети МП «ГЭС» г. Ханты-Мансийск | 15.8 | 1415 | 15.371
170 |  |  |  |  | ВЛ-10 РП-16-2 Яч. №8 |  |  | 1415
171 |  |  |  |  | ВЛ-10 ТП-404-1 Яч. №11 |  |  | 1400
172 |  |  |  |  | ВЛ-10 ТП-404-2 Яч. №12 |  |  | 1400
173 |  |  |  |  | ВЛ-10 РП-40-1 Яч. №15 |  |  | 3680
174 |  |  |  |  | ВЛ-10 РП-40-2 Яч. №6 |  |  | 3840
175 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-41-1 Яч. №13 |  |  | 1200
176 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-41-2 Яч. №10 |  |  | 1200
177 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ТП-405-1 Яч. №17 |  |  | 125
178 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ТП-405-2 Яч. №14 |  |  | 125
179 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал НюЭС | ПС 110/10 "Авангард" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*25 | ВЛ-10кВ РП-20-1 Яч. №17 | Сети МП «ГЭС» г. Ханты-Мансийск | 27.65 | 3924 | 26.687
180 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-20-2 Яч. №18 |  |  | 3517
181 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-22-1 Яч. №5 |  |  | 4863
182 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-22-2 Яч. №6 |  |  | 4316
183 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-23-1 Яч. №15 |  |  | 3260
184 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-23-2 Яч. №16 |  |  | 2707
185 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-25-1 Яч. №19 |  |  | 2294
186 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РП-25-2 Яч. №20 |  |  | 1822
187 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Самарово-1 Яч. №7 |  |  | 0
188 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Самарово-2 Яч. №8 |  |  | 0
189 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ТП-205-1 Яч. №21 |  |  | 0
190 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ТП-205-2 Яч. №22 |  |  | 0
191 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Рыбозавод-1 Яч. №3 |  |  | 352
192 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Рыбозавод-2 Яч. №4 |  |  | 295
193 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ яч. № 10 резерв
194 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ яч. № 09 резерв
195 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал НП "Энергокомплекс" | ПС 110/10/6 “Пионерная-2” | ОАО "ЮРЭСК" | 2*40 | ЗРУ-6, яч. №03, ф. "ТП-218" | ООО “СГЭС” | 40.183 | 87.2954 | 28.4 | [5 empty] | 6.3 | 8
196 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №05, ф. "РП-101 яч. 4" |  |  | 2204.2079 | [6 empty] | 6.3 | 202
197 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №07, ф. "ТП-525 яч. 3" |  |  | 0 | [6 empty] | 6.3 | 0
198 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. № 08, ф. "ТП ИОЦ, яч. 6" |  |  | 349.1814 | [6 empty] | 6.3 | 32
199 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №09, ф. "ТП-216 яч. 3" |  |  | 501.9483 | [6 empty] | 6.3 | 46
200 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №10, ф. "РП-101 яч. 1" |  |  | 1942.3218 | [6 empty] | 6.3 | 178
201 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №11, ф. "ТП-211" |  |  | 0 | [6 empty] | 6.3 | 0
202 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №12, ф. "Сибиряк" |  |  | 1014.8086 | [6 empty] | 6.3 | 93
203 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №13 "ТП ИОЦ", яч. 2 |  |  | 185.5026 | [6 empty] | 6.3 | 17
204 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №14, ф. "ТП-216 яч. 6" |  |  | 578.3318 | [6 empty] | 6.3 | 53
205 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №15, ф. "УЭЗиС яч.1" |  |  | 283.7099 | [6 empty] | 6.3 | 26
206 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №16, ф. "РП-113 яч. 20" |  |  | 2084.1767 | [6 empty] | 6.3 | 191
207 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №18, ф. "ТП-525 яч. 7" |  |  | 43.6477 | [6 empty] | 6.3 | 4
208 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №20, ф. "РП-100 яч. 4" |  |  | 1451.2854 | [6 empty] | 6.3 | 133
209 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №21, ф. "ТП-217 яч.2" |  |  | 436.4768 | [6 empty] | 6.3 | 40
210 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №22, ф. "ТП-212 яч. 3" |  |  | 534.6841 | [6 empty] | 6.3 | 49
211 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №23, ф. "РП-128А яч. 3" |  |  | 1287.6066 | [6 empty] | 6.3 | 118
212 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №25, ф. "РП-142 яч. 10" |  |  | 752.9225 | [6 empty] | 6.3 | 69
213 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №27, ф. "РП-100 яч. 5" |  |  | 381.9172 | [6 empty] | 6.3 | 35
214 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №28, ф. ""ТП-217 яч. 1" |  |  | 436.4768 | [6 empty] | 6.3 | 40
215 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №29, ф. "РП-113 яч. 19" |  |  | 1113.0158 | [6 empty] | 6.3 | 102
216 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №30, ф. "РП-128А яч. 26" |  |  | 829.3059 | [6 empty] | 6.3 | 76
217 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №32, ф. "УЭЗиС яч.2" |  |  | 545.596 | [6 empty] | 6.3 | 50
218 |  |  |  |  | ЗРУ-6, яч. №34, ф. "ТП-218 яч.6" |  |  | 130.943 | [6 empty] | 6.3 | 12
219 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №37, ф. "РП-104 яч.7" |  |  | 1473.1092 | [6 empty] | 10.5 | 81
220 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №39, ф. "ТП-220 яч.1" |  |  | 163.6788 | [6 empty] | 10.5 | 9
221 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №47, ф. "РП-150 яч.2" |  |  | 3018.9646 | [6 empty] | 10.5 | 166
222 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №48, ф. "ТП-200 яч.7" |  |  | 491.0364 | [6 empty] | 10.5 | 27
223 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №42, ф. "ТП-220 яч.2" |  |  | 72.7461 | [6 empty] | 10.5 | 4
224 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №61, ф. "ТП-219 яч. 5" |  |  | 0 | [6 empty] | 10.5 | 0
225 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №54, ф. "ТП-219 яч.6" |  |  | 163.6788 | [6 empty] | 10.5 | 9
226 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №56, ф. "РП-150 яч. 14" |  |  | 2582.4878 | [6 empty] | 10.5 | 142
227 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №58, ф. "РП-104 яч. 19" |  |  | 1600.4149 | [6 empty] | 10.5 | 88
228 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №59, ф. "ТП-200 яч. 1" |  |  | 254.6115 | [6 empty] | 10.5 | 14
229 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №40 (Резерв)
230 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №41 (Резерв)
231 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №43 (Резерв)
232 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №44 (Резерв)
233 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. № 45 (Резерв)
234 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №46 (Резерв)
235 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. № 49 (Резерв)
236 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №50 (Резерв)
237 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №51 (Резерв)
238 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №53 (Резерв)
239 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. № 55 (Резерв)
240 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №60 (Резерв)
241 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. №62 (Резерв)
| Итого по ПС 110/10/6 "Пионерная-2" | [5 empty] | 40.183 |  | 28.4
242 | НП “Энергокомплекс” | ПС 110/10 "Сергино" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*25 | ЗРУ-10, ф. Поселок-1, яч.3 | МП “ЭГК” | 23.043 |  | 1.57
243 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Поселок-2, яч.4 |  |  |  | 3.208
244 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Поселок-3, яч.5 | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» |  |  | 1.993
245 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Поселок-4, яч.6 |  |  |  | 0.217
246 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ЦОК-1, яч.13 | МП “ЭГК” |  |  | 1.262
247 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ЦОК-2, яч.20 |  |  |  | 0.239
248 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Ритэк-1, яч.17 |  |  | 4 | 0.464
249 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Ритэк-2, яч.18 |  |  |  | 0.496 | ТПП “РитэкБелоярскнефть”
250 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ж/д, яч.14 |  |  | 0.646 | 0.154 | ОАО “РЖД”
251 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. БПТОиК-1, яч.15 |  |  |  | 0.796 | ООО “Газпром трансгаз Югорск”
252 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. БПТОиК-2, яч.16 |  |  |  | 0.194
253 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ПТПС, яч.19 | ООО “МинЭл” |  | 1.31 | 0.486
| Итого по ПС 110/10 "Сергино" | [5 empty] | 23.043 |  | 11.079
254 | НП “Энергокомплекс” | ПС 110/10 "Чара" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*25 | ЗРУ-10, ф. ЛХК-1, яч.19 | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» | 22.129 |  | 0.202
255 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ЛХК-2, яч.16 |  |  |  | 0.623
256 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Транзит-1, яч.15 |  |  |  | 2.136
257 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Транзит-2, яч.10 |  |  |  | 2.372
258 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-17-1, яч.13 |  |  |  | 1.397
259 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-17-2, яч.4 |  |  |  | 2.53
260 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-6-1, яч.3 |  |  |  | 1.619
261 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-6-2, яч.8 |  |  |  | 1.388
262 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Таежный, яч.17 |  |  |  | 0.702
263 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Фин.комплекс, яч.18 |  |  |  | 0.564
264 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Центральный, яч.24 |  |  |  | 0.453
265 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. РП-7-1, яч.27 |  |  |  | 1.27
266 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 7 резерв
267 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 22 резерв
268 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 23 резерв
269 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 28 резерв
270 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 29 резерв
271 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ТРК-1, яч.25 | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» |  |  | 0.391
272 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ТРК-2, яч.26 |  |  |  | 0.505
| Итого по ПС 110/10 "Чара" | [5 empty] | 22.129 |  | 16.152
273 | НП “Энергокомплекс” | ПС 110/10 "Шеркалы" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*2,5 | ЗРУ-10, ф. Поселок, яч.3 | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» | 2.5 |  | 0.271
274 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. ЛЗУ, яч.4
275 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Быстрый, яч.16 |  |  |  | 0.286
276 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 3 (Резерв)
277 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 5 (Резерв)
278 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 7 (Резерв)
279 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 13 (Резерв)
280 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 15 (Резерв)
281 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 8 (Резерв)
282 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 14 (Резерв)
| Итого по ПС 110/10 "Шеркалы" | [5 empty] | 2.5 |  | 0.557
283 | НП “Энергокомплекс” | ПС 110/10 "Полноват" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*2,5 | ЗРУ-10, ф. Поселок, яч.6 | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» | 1.52 |  | 0.52
[5 empty] | ЗРУ-10, ф. РММ яч.5 |  |  |  | 0.044
284 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 3 резерв
285 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 4 резерв
286 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч.7 резерв
287 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 8 резерв
288 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 13 резерв
289 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 14 резерв
| Итого по ПС 110/10 "Полноват" | [5 empty] | 1.52 |  | 0.564
290 | НП “Энергокомплекс” | ПС 110/10 "Кода" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*6,3 | ЗРУ-10, ф. Центр, яч.5 | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» | 6.69 |  | 0.911
291 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Половинка, яч.11 |  |  |  | 0.324
292 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Пождепо, яч.6 |  |  |  | 0.75
293 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Эл. станция, яч.8 |  |  |  | 0
294 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Сахалин, яч.16 |  |  |  | 0.642
ЗРУ-10, яч. 3 (Резерв)
295 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 7 (Резерв)
296 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 13 (Резерв)
297 |  |  |  |  | ЗРУ-10, яч. 14 (Резерв)
298 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Водозабор, яч.3 | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» |  |  | 0.073
299 |  |  |  |  | ЗРУ-10, ф. Кормужиханка, яч.4 |  |  |  | 0.374
| Итого по ПС 110/10 "Кода" | [5 empty] | 6.69 |  | 3.074
300 | ОАО «Тюменьэнерго» филиал УЭС | ПС 110/6 "Евра" | ОАО "ЮРЭСК" | 2*25 | ф .Юбилейный - 1яч. № 9 | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» | 24.7 |  | 13.669
301 |  |  |  |  | ф .Юбилейный - 3яч. № 23
302 |  |  |  |  | ф .Юбилейный - 2яч. № 6
303 |  |  |  |  | ф .Северный- 1яч. № 7
304 |  |  |  |  | ф .Северный- 3яч. № 21
305 |  |  |  |  | ф .Северный- 2яч. № 4
306 |  |  |  |  | ф .Северный- 4яч. № 16
307 |  |  |  |  | ф . КОС - 1яч. № 19
308 |  |  |  |  | ф . КОС - 2яч. № 8
309 |  |  |  |  | ф . АЗСяч. № 20
310 |  |  |  |  | ф . Южный - 1яч. № 5
311 |  |  |  |  | ф . Южный - 2яч. № 18
| Итого по ПС 110/10 "Евра" | [5 empty] | 24.7 |  | 13.669
312 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал НюЭС | ПС 110/10 "Луговская" | ОАО "Тюменьэнерго" |  | ВЛ-10кВ Белогорье-1 (яч.5) | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» | 0.46 |  | 0
313 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Белогорье-2 (яч.4) |  | 0.53 |  | 0.44
314 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Троица-1 (яч.7) |  | 0.4 |  | 0.258
315 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Троица-2 (яч.6) |  | 0.29 |  | 0.348
316 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Луговская-1 (яч.9) |  | 0.85 |  | 1.702
317 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Луговская-2 (яч.10) |  | 1.08 |  | 0
318 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал НюЭС | ПС 110/35/10 "Выкатная" | ОАО "Тюменьэнерго" |  | ВЛ-10 кВ Тюли | Сети ОАО «ЮТЭК-РС» | 0.88 |  | 0.769
319 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал CЭС | ПС 110/10 "Сытомино" | ОАО "Тюменьэнерго" |  | Ячейка №13 | МУП “СРЭС” | 0.655 |  | 0.059
320 |  |  |  |  | Ячейка №15 |  |  |  | 0.11
| Итого по ПС 110/10 "Сытомино" | [5 empty] | 0.655 |  | 0.169
В зоне деятельности ОАО "ЮТЭК-Березово"
322 | ОАО "Тюменьэнерго" | ПС-110/35/6 "Игрим" | ОАО "Тюменьэнерго | 16 | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 (ПС 110/35/6 "Березово") | ОАО "ЮРЭСК" |  |  |  | ПС 110/35/6 "Березово" | 16000 | 3173.2182 | 0.23332
323 |  |  |  |  | ПС 110/35/6 "Березово", ф. № 1 | 6 |  |  |  | ТП-16 6/0,4 | 100 | 0 | 0
[10 empty] | ТП-36 6/0,4 | 250 | 0 | 0
[10 empty] | ТП-54 6/0,4 (1 НИП) | 2*250 | 31.2139 | 0.073443
[10 empty] | ТП-17 6,/0,4 | 100 | 10.4046 | 0.1224
[10 empty] | ТП-58 6/0,4 | 25 | 2.8902 | 0.13601
[10 empty] | ТП-48 6/0,4 (д. Демино) | 100 | 15.6069 | 0.18361
[10 empty] | ТП-1а 6/0,4 (д. Шайтанка) | 250 | 51.4451 | 0.24209
[10 empty] | ТП-18 6/0,4 (Потреб. ОАО "Ростелеком") | 100 | 21.3873 | 0.25161
[10 empty] | ТП-14а 6/0,4 (резерв ЗРУ-6 кВ ГПЭС яч. № 4) (2Т откл.) | 2*250 | 121.387 | 0.28561
[10 empty] | ТП-13 6/0,4 (1 НИП) | 2*250 | 127.168 | 0.29921
[10 empty] | ТП-11а 6/0,4 | 400 | 104.046 | 0.30601
[10 empty] | ТП-2 6/0,4 | 400 | 153.179 | 0.45052
[10 empty] | ТП-1 6/0,4 (1НИП) | 2*250 | 216.763 | 0.51002
[10 empty] | ТП-6 6/0,4 | 250 | 127.168 | 0.59843
[10 empty] | ТП-10 6/0,4 (резерв ПС 110/35/6 "Березово" яч. 4) | 400 | 253.468 | 0.74548
324 |  |  |  |  | ПС 110/35/6 "Березово", ф. № 3 |  |  |  |  | ТП-41 6/0,4 | 400 | 10.982 | 0.032299
[10 empty] | ТП-56 6/0,4 | 400 | 15.6069 | 0.045902
[10 empty] | ТП-42 6/0,4 | 160 | 6.936 | 0.050999
[10 empty] | ТП-43 6/0,4 (1 НИП) | 2*630 | 106.936 | 0.099845
[10 empty] | ТП-24 6/0,4 (1 НИП) | 2*400 | 105.78 | 0.15556
[10 empty] | ТП-42а 6/0,4 | 250 | 40.462 | 0.19041
[10 empty] | ТП-45 6/0,4 | 250 | 44.5087 | 0.20945
[10 empty] | ТП-39 6/0,4(1 НИП) | 2*400 | 202.312 | 0.29751
[10 empty] | ТП-50 6/0,4 | 250 | 75.1445 | 0.35361
[10 empty] | ТП-18а 6/0,4 (1 НИП) | 2*250 | 176.879 | 0.41618
[10 empty] | ТП-37 6/0,4 | 160 | 132.948 | 0.97754
325 |  |  |  |  | ПС 110/35/6 "Березово", ф. № 4 |  |  |  |  | ТП-14 6/0,4 | 400 | 0 | 0
[10 empty] | ТП-10 6/0,4 (резерв ПС 110/35/6 "Березово" яч. 1) | 400 | 253.468 | 0.74548
[10 empty] | ТП-26 6/0,4 (Потреб. ООО "Березовонефтепродукт") | 400 | 12.179 | 0.057802
[10 empty] | ТП-52 6/0,4 (1 НИП) | 2*400 | 94.925 | 0.22526
[10 empty] | ТП-22 6/0,4 (1 НИП) | 2*160 | 53.0148 | 0.31451
[10 empty] | ТП-32 6/0,4 (1 НИП) | 2*400 | 139.7014 | 0.33151
[10 empty] | ТП-34а 6/0,4 (резерв ЗРУ-6 ГТЭС ф. № 2 | 2*400 | 159.4023 | 0.37826
[10 empty] | ТП-27 6/0,4 | 160 | 32.955 | 0.39101
[10 empty] | ТП-28а 6/0,4 | 100 | 36.8951 | 0.70042
[10 empty] | ТП-26а 6/0,4 | 100 | 37.2502 | 0.70716
[10 empty] | ТП-31 6/0,4 (1 НИП) | 2*250 | 198.8053 | 0.75483