## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.06.19 по 08:00 17.06.19.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная, В-10 ТП-589 яч.47 | ТО | 2019-06-12 17:30 | 2019-06-13 16:07 | 0.053472 | 280 | Разрушение разрядника оп.6. Потребители переведены в 18:47. | нет | 16 | нет
2 |  | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч. 9 ТП-216 | ТО | 15.06.19 20:21 | 15.06.19 23:38 | 0.13681 | 552 | Повреждение КЛ-6 от 1С-6 до 1ТН-6 на ТП-216. | нет | 11 | нет
3 |  | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч. 27 РП-100 | ТО | 15.06.19 20:50 |  | 0.034722 | 794 | Повреждение КЛ-6 от яч. 27 до яч.5 РП-100. Потребитель переведен на КЛ-6 яч. 20 РП-100 в 21:40. | 2 котельных | 11 | нет
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Агириш | ПС 110/10 Агириш, ВЛ-10 Восточный | отключено персоналом | 11.06.19 02:06 | 11.06.19 03:22 | 0.052778 | 296 | Отгорели шлейфа ВЛ-10 Восточный ф.А, С на оп.42. | нет | 17 | да
5 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Лесозавод | ТО, НАПВ | 12.05.19 14:41 | 12.05.19 17:01 | 0.097222 | 430 | Падение дерева в пролете оп.8-9; 15:43 потребители переведены. | 1ВОС, 1КНС | 16 | да
6 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, В-10 ПМК | ТО, НАПВ | 13.06.19 18:30 | 13.06.19 20:43 | 0.092361 | 136 | Повреждение кабельной вставки оп. 3-4 отпайка ВЛ-10 на ТП-194, 195. | 2 котельные, 1 КОС, 1 ВОС | 6 | да
Итого - 6 отключений из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2488 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 862 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.