## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 18.09.17 по 08:00 25.09.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Болчары | ЗРУ-10 НПС Кедровое, ВЛ-10 Болчары | ЗЗ | 20.09.17 07:14 | 20.09.17 12:49 | 5:35 | 29 | Разрушение опорного и проходного изоляторов ф. "В" на ТП №12-700, потребители переведены в 07:53. | нет | 7 | да
2 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Промплощадка | отключена персоналом | 20.09.17 08:45 | 20.09.17 09:48 | 1:03 | 140 | Разрушение опорного изолятора ф. "С" на ТП №12-70. | нет | 7 | да
3 |  | п. Болчары | ЗРУ-10 НПС Кедровое, ВЛ-10 Болчары | МТЗ, ТО | 20.09.17 12:56 | 22.09.17 14:37 | 49:41 | 0 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1. | нет | 7 | да
4 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 РП-3-2 | отключена персоналом | 20.09.17 16:29 | 20.09.17 18:18 | 1:49 | 537 | Возгорание изоляции ВЛЗ-10 РП-2 на опоре №54 из-за пробоя изолятора ф. "С". | нет | 7 | да
Итого: отключений- 4, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 706 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 706 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Айданов А.Е.