## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.06.19 по 08:00 01.07.19.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ЗРУ-10 НПС Конда-2, В-10 Микрорайон-1 | ТО | 24.06.19 14:09 | 24.06.19 14:26 | 0.011806 | 115 | Повреждение кабельной муфты на опоре №1. | нет | 24 | да
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, В-10 Нижний склад | ТО, НАПВ | 26.06.19 14:06 | 26.06.19 17:13 | 0.12986 | 397 | Повреждение РВО-10 на опоре №21/6/2 и отгорание провода ф. «В» на опоре №8. | 1 котельная, 2 КНС, 1 д/с. | 18 | да
3 |  | г. Советский | РП-150, В-10 ПМК яч.4 | отключен персоналом | 27.06.19 14:49 | 27.06.19 16:07 | 0.053472 | 390 | Повреждение ВЛ-10 ф. Кедр (снижение сопротивления изоляции UС0=0кВ). | нет | 15 | да
4 |  | пгт.Агириш | ПС 110кВ Агириш, ВЛ-10 Котельная | отключена персоналом | 1900-06-29 08:17 | 1900-06-29 09:14 | 0.039583 | 442 | Для устранения недопустимого провиса проводов оп.1-2 | нет | 20 | да
5 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35/6 №35 Поселковая, В-10 ф. 35-07 яч.№7 | ЗЗ | 26.06.19 11:47 | 26.06.19 12:10 | 0:23 | 200 | Повреждение КЛ-6. | нет | 13 | да
Итого - 5 отключений из них в сетях ЮРЭСК - 5.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1544 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1544 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.