## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 28.08.17 по 08:00 04.09.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Западный | ТО, НАПВ | 01.09.17 17:46 | 01.09.17 18:12 | 0:26 | 142 | Повреждение кабельной муфты на потребительской ТП (мкр.Картопья,4). | нет | 12 | нет
2 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | отключена персоналом | 29.08.17 02:05 | 29.08.17 11:10 | 9:05 | 0 | Попадание птицы ОП. №2 фаза «А». | нет | 13 | нет
3 |  | п. Перегребное | ЗРУ-6 Перегребное ЛПУ, ВЛ-6 СМУ-4 | ТО | 29.08.17 15:10 | 29.08.17 16:24 | 1:14 | 535 | Причина не установлена (гроза, сильный ветер). | котельная, КНС, ВОС | 12 | нет
4 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП № 10-1 Город, В-10 яч. 35 | МТЗ | 02.09.17 13:28 | 02.09.17 13:42 | 0:14 | 50 | Повреждение ТН-10 на потребительской ТП №10-15 Хлебозавод. | нет | 11 | нет
Итого: отключений-4, из них в сетях ЮРЭСК -0.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 727 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.