## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.01.23 по 08:00 30.01.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кама | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 кВ Алтай | МТЗ | 2023-01-27 12:45 | 2023-01-27 13:06 | 0:21 | 174 | 445 | Перегорание плавкой вставки на ТП-10/0,4 кВ №12-722 ф. В. | нет | -8 | да | 1
2 |  | пгт. Междуреченский | ВЛ-110 кВ Сотник-Тавда-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2023-01-28 09:59 | 2023-01-28 09:59 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается.ф.А=0, УАПВ, ИМФ=75 км от ПС 220 кВ Сотник (зона ответственности УЭС) | нет | -4 | нет | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Октябрьский | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-2 | 1ст. ДЗ, УАПВ | 2023-01-25 14:14 | 2023-01-25 14:14 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Октябрьская: 3Io=0 кА, 3Uo=0,3 кВ, ф. А-С, L=3,6 км. | нет | -15 | нет | 1
4 |  | п. Октябрьский | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | 1ст. ДЗ, УАПВ | 2023-01-29 14:11 | 2023-01-29 14:11 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Октябрьская: ф. А-С, L=7 км. (зона ответственности ЭК) | нет | -11 | нет | 1
5 |  | п. Октябрьский | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-1 | 1ст. ДЗ, УАПВ | 2023-01-29 14:49 | 2023-01-29 14:49 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Октябрьская: ф. А-С, L=5,5 км.(зона ответственности ЭК) | нет | -11 | нет | 1
6 |  | п. Октябрьский | ВЛ-110 Октябрьская-Кода-2 | 1ст. ДЗ, УАПВ | 2023-01-29 14:49 | 2023-01-29 14:49 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ ПС Октябрьская: ф. А-С, L=5,4 км.(зона ответственности ЭК) | нет | -11 | нет | 1
7 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП№10-3 "ВОС", ВЛ-6 кВ №27 | МТЗ | 2023-01-28 18:25 | 2023-01-28 23:07 | 4:42 | 520 | 0 | Обрыв провода с опор №58-60 неустанавленной техникой. | нет | -5 | да | 1
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 694 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 694 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.21042 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.21042 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 5
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.