{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Титульный","СВОД","Форма 1.3.","Форма 1.9.","Форма 8.1.","Форма 8.3.","TEHSHEET"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":7,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Титульный","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"merged":[[3,4,3,5]]}
[]
[{"$nulls":5},"Версия 1.0.6"]
[]
[{"$nulls":4},"Расчет фактических значений показателей надежности и качества "]
[]
[{"$nulls":4},"Субъект РФ","Ханты-Мансийский автономный округ - Югра"]
[]
[{"$nulls":4},"Период регулирования","2021"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование  организации","АО \"ЮРЭСК\""]
[]
[{"$nulls":5},"Должностное лицо, ответственное за составление формы"]
[{"$nulls":4},"Фамилия, имя, отчество","Шпинглер Алексей Валерьевич"]
[{"$nulls":4},"Должность","Заместитель начальника ОТЭЭ"]
[{"$nulls":4},"Контактный телефон","8 34675 31-85-95 доб. 9-1415"]
[{"$nulls":4},"e-mail","Shpinglerav@yuresk.ru"]

{"sheet":"СВОД","index":1,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"merged":[[3,1,4,1],[3,2,4,2],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,28,4],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[28,8,29,8],[38,2,38,3],[52,1,52,6]]}
[]
[]
[null,"I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг"]
[null,"Показатель","Ед.изм.","Значение"]
[{"$nulls":3},"факт"]
[null,1,2,3]
[null,"Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaidi)","час",0.06844]
[null,"Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaifi)","шт",0.04588]
[null,"Максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации\n","шт",112292]
[]
[null,"II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети"]
[null,"Показатель","плановое значение","фактическое значение"]
[null,"1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети","Число, шт.","Число, шт."]
[null,"1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр)",0,3073]
[null,"1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                              нс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (N заяв_тпр)",0,202]
[null,"2. Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети     (П заяв_тпр)",{"$f":"C14/MAX(1,(C14-C15))","v":{"v":0,"d":"0.0000"}},{"$f":"D14/MAX(1,(D14-D15))","v":{"v":1.0703587600139324,"d":"1.0704"}}]
[null,"3. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети"]
[null,"3.1.Число договорв об осуществлении  технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)",0,2906]
[null,"3.2.Число договорв об осуществлении  технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.                                                                          11               нс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (N сд_тпр)",0,322]
[null,"4. Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к  сети (П нс_тпр)",{"$f":"C18/MAX(1,(C18-C19))","v":{"v":0,"d":"0.0000"}},{"$f":"D18/MAX(1,(D18-D19))","v":{"v":1.1246130030959753,"d":"1.1246"}}]
[null,"5. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети"]
[null,"5.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного  законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр)",0,0]
[null,"5.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетнгый период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) ",0,376.2]
[null,"6.Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при  технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации  (П нпа_тпр)",{"$f":"C23/MAX(1,(C23-C22))","v":{"v":0,"d":"0.0000"}},{"$f":"D23/MAX(1,(D23-D22))","v":{"v":1,"d":"1.0000"}}]
[null,"Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО",{"$f":"IF((C16*0.5+C20*0.5)=0,0,IF((C16*0.5+C20*0.5)<1,1,(C16*0.5+C20*0.5)))","v":{"v":0,"d":"0.0000"}},{"$f":"IF((D16*0.5+D20*0.5)=0,0,IF((D16*0.5+D20*0.5)<1,1,(D16*0.5+D20*0.5)))","v":{"v":1.0974858815549537,"d":"1.0975"}}]
[null,null,{"$f":"C16*0.4+C20*0.4+C24*0.2","v":0},{"$f":"D16*0.4+D20*0.4+D24*0.2","v":1.0779887052439632}]
[]
[null,"III - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ"]
[null,"Показатель","Ед.изм.","Значение показателей надежности и качества",null,"Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества","Отметка о достижении показателя надежности и качества","Отметка о  достоверности отчетных данных","Определение коэффициентов надежности и качества"]
[{"$nulls":3},"плановое","фактическое"]
[null,"Показатель средней продолжительности прекращения (Пsaidi)","-",{"$f":"SUMIFS(TEHSHEET!S2:S219,TEHSHEET!Q2:Q219,Титульный!F10,TEHSHEET!R2:R219,Титульный!F8)","v":{"v":3.98E-3,"d":"0.0040"}},{"$f":"D7","v":{"v":0.06844,"d":"0.0684"}},{"v":0.3,"d":"30%"},{"$f":"IF(AND(E31=0,D31=0),\"достигнуто\",IF(E31<=D31*(1-F31),\"достигнуто с улучшением\",IF(E31<=D31*(1+F31),\"достигнуто\",\"не достигнуто\")))","v":"не достигнуто"},"+",{"$f":"IF(H31=\"-\",-1,IF(G31=\"достигнуто\",0,IF(G31=\"не достигнуто\",-1,1)))","v":-1}]
[null,"Показатель средней частоты прекращения (Пsaifi)","-",{"$f":"SUMIFS(TEHSHEET!T2:T219,TEHSHEET!Q2:Q219,Титульный!F10,TEHSHEET!R2:R219,Титульный!F8)","v":{"v":0.04247,"d":"0.0425"}},{"$f":"D8","v":{"v":0.04588,"d":"0.0459"}},{"$f":"F31","v":{"v":0.3,"d":"30%"}},{"$f":"IF(AND(E32=0,D32=0),\"достигнуто\",IF(AND(E32<=D32*(1-F32),D32),\"достигнуто с улучшением\",IF(E32<=D32*(1+F32),\"достигнуто\",\"не достигнуто\")))","v":"достигнуто"},"+",{"$f":"IF(H32=\"-\",-1,IF(G32=\"достигнуто\",0,IF(G32=\"не достигнуто\",-1,1)))","v":0}]
[null,"Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр)","-",{"$f":"SUMIFS(TEHSHEET!U2:U219,TEHSHEET!Q2:Q219,Титульный!F10,TEHSHEET!R2:R219,Титульный!F8)","v":1.1566},{"$f":"D25","v":{"v":1.0974858815549537,"d":"1.0975"}},{"$f":"$F$31","v":{"v":0.3,"d":"30%"}},{"$f":"IF(AND(E33=0,D33=0),\"достигнуто\",IF(AND(E33<=D33*(1-F33),D33),\"достигнуто с улучшением\",IF(E33<=D33*(1+F33),\"достигнуто\",\"не достигнуто\")))","v":"достигнуто"},"+",{"$f":"IF(H33=\"-\",-1,IF(G33=\"достигнуто\",0,IF(G33=\"не достигнуто\",-1,1)))","v":0}]
[]
[null,"Значения обобщенного показателя надежности и качества"]
[null,"ТСО",{"$f":"I31*C40+I32*D40+I33*E40","v":{"v":-0.3,"d":"-0.30"}}]
[]
[null,"Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества"]
[null,"Организация","Коэффициенты надежности",null,"Коэффициент качества"]
[null,"ТСО",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[]
[null,"IV - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества"]
[]
[]
[null,"Коэффициент корректировки"]
[null,"Процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных",{"$f":"2%*C36","v":{"v":-0.006,"d":"-0.60%"}}]
[]
[]
[null,"Справочно:"]
[null,"Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных",{"v":-0.03,"d":"-3.00%"}]
[null,"Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными"]
[null,"на 2013 год и далее",{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[null,"При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2)  признается равным -1"]

{"sheet":"Форма 1.3.","index":2,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[1,1,1,4]]}
[]
[null,"Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации"]
[]
[null,"№\nп/п","Наименование составляющей показателя","Метод определения","Примечания"]
[null,"1","Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой \nорганизации, шт.",112292,"В соответствии с заключенными \nдоговорами по передаче электроэнергии"]
[null,"2","Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час",{"$f":"IF(ISERR(SUMPRODUCT((Столбец9*Столбец13)*(Столбец8=\"В\")*(Столбец27=1))/D$5),0,SUMPRODUCT((Столбец9*Столбец13)*(Столбец8=\"В\")*(Столбец27=1))/D$5)","v":{"v":0.06843757703131122,"d":"0.06844"}},"Сумма произведений по столбцу 9 \nи столбцу 13 формы 8.1, деленная \nна значение пункта 1 Формы 1.3\n(Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 \nформы 1.3).\nПри этом учитываются только события, \nпо которым значения в столбце 8 равны \"В\", \nа в столбце 27 равны \"1\""]
[null,"3","Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.",{"$f":"IF(ISERR(SUMIFS(Столбец13,Столбец8,\"В\",Столбец27,1)/D$5),0,SUMIFS(Столбец13,Столбец8,\"В\",Столбец27,1)/D$5)","v":{"v":0.045880383286431806,"d":"0.04588"}},"Сумма по столбцу 13 формы 8.1 \nи деленная на значение пункта 1 формы 1.3\n(Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 \nформы 1.3).\nПри этом учитываются только события, \nпо которым значения в столбце 8 равны \"В\", \nа в столбце 27 равны \"1\""]

{"sheet":"Форма 1.9.","index":3,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,1,4]]}
[]
[null,"Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках \nи (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций"]
[]
[null,"№\nп/п","Характеристики и (или) условия \nдеятельности сетевой организации","Значение характеристики","Наименование и реквизиты подтверждающих документов \n(в том числе внутренних документов сетевой организации)"]
[null,"1","Протяженность линий электропередачи \nв одноцепном выражении (ЛЭП), км",6108.02]
[null,"1.1","Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном \nвыражении, км",1594.04]
[null,"2","Доля кабельных линий электропередачи \nв одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи \n(Доля КЛ), %",26.1]
[null,"3","Максимальной за год число точек \nпоставки, шт.",112292]
[null,"4","Число разъединителей и выключателей, шт.",4932]
[null,"5","Средняя летняя температура, °C",{"v":15,"d":"+15"}]
[null,"6","Номер группы (m) территориальной \nсетевой организации по показателю\nПsaidi",8,"-"]
[null,"7","Номер группы (m) территориальной \nсетевой организации по показателю\nПsaifi",4,"-"]

{"sheet":"Форма 8.1.","index":4,"n_rows":199,"n_cols":29,"rows_kept":199,"merged":[[1,4,1,26],[3,1,7,1],[3,2,3,10],[3,11,3,23],[3,24,6,24],[3,25,4,27],[3,28,6,28],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[4,10,6,10],[4,11,6,11],[4,12,6,12],[4,13,6,13],[4,14,4,22],[4,23,6,23],[5,14,6,14],[5,15,5,17],[5,18,5,21],[5,22,6,22],[5,25,6,25],[5,26,6,26],[5,27,6,27],[197,2,197,4]]}
[]
[{"$nulls":4},"Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем \nпрекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации"]
[]
[null,null,"Данные о факте прекращения передачи электрической энергии",{"$nulls":8},"Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации",{"$nulls":12},"Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии","Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании",null,null,"Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)"]
[null,null,"Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки","Наименование структурной единицы сетевой организации ","Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП","Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг ","Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ","Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)","Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)","Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)","Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час","Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)","Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии","Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии","Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:",{"$nulls":8},"Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт"]
[{"$nulls":14},"ВСЕГО","в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии",null,null,"в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии",{"$nulls":3},"Смежные сетевые организации и производители электрической энергии",null,null,"Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале","Код организационной причины аварии","Код технической причины повреждения оборудования"]
[{"$nulls":15},"1-я категория надежности","2-я категория надежности","3-я категория надежности","ВН (110 кВ и выше)","СН1 (35 кВ)","СН2 (6-20 кВ)","НН (0,22-1 кВ)"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27]
[]
[null,null,1,"АО ЮРЭСК Няганский филиал","ПС","ПС 110/10 Чара, В-110 Вандмтор-2","110","16,42 2021.01.14","16,54 2021.01.14","В",0.2,"ПС",0,0,982,0,0,982,0,0,0,982,0,3114,null,"ОЖ 14.01.2021","3.4.1","4.20",1]
[null,null,2,"АО ЮРЭСК Березовский филиал","ВЛ","ВЛ-110 Игрим-Березово-2","110","14,18 2021.01.25","14,18 2021.01.25","В",0,"ВЛ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"ОЖ 25.01.2021","3.4.14","4.21",0]
[null,null,3,"АО ЮРЭСК","КВЛ","КПП 6/20 Игрим №11-2114,  ВЛЗ-20 Ванзетур","20 (21)","14,35 2021.01.28","14,46 2021.01.28","В",0.183,"ВЛ",0,0,181,0,0,181,0,0,0,181,0,35,null,"ОЖ 28.01.2021","3.4.12.2","4.21",0]
[null," X ",4,"АО ЮРЭСК Кондинский филиал","ВЛ","ЗРУ-10 НПС Конда-2, ВЛ-10 Катыш (с отпайкой на п. Сотник)","10 (10.5)","09,00 2021.01.31","11,43 2021.01.31","В",2.7167,"КТП 12-330, КТП № 12-300, КТП 12-340",0,0,3,0,0,3,0,0,0,3,0,134,null,"2021.01.31 09-00","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",5,"АО ЮРЭСК Советский филиал","ВЛ","ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2.","10 (10.5)","18,58 2021.02.01","20,17 2021.02.01","А",1.317,"ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-035,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-074,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181","КНС-6; Кот.-2; Дет. сад-1;","Кот.-2; Школа-2; ",257,0,7,250,0,0,5,252,0,0,null,"Акт №1/21 2021.02.01","3.4.8.4","4.17",0]
[null," X ",6,"АО ЮРЭСК Белоярский филиал","ВЛ","ВЛ-110 Белоярская-Полноват-1","110","14,05 2021.02.04","14,05 2021.02.04","А",0,"ТП",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,"3.4.14","4.21",0]
[null," X ",7,"АО ЮРЭСК Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Советская\" ВЛ-10 кВ ф.\"МК-156\"","10 (10.5)","11,02 2021.02.06","16,35 2021.02.06","А",5.55,"ТП 16-087, ТП 16-088, ТП 16-089, ТП 16-090, ТП 16-091, ТП 16-092, ТП 16-093, ТП 16-094, ТП 16-095, ТП 16-096, ТП 16-097, ТП 16-098, ТП 16-099, ТП 16-103, ТП 16-131, ТП 16-132, ТП 16-132Н, ТП 16-142, ТП 16-159, ТП 16-173, ТП 16-174, ТП 16-185, ТП 16-184, ТП 16-190","ТП 16-087, ТП 16-088, ТП 16-089, ТП 16-090, ТП 16-091, ТП 16-092, ТП 16-093, ТП 16-094, ТП 16-095, ТП 16-096, ТП 16-097, ТП 16-098, ТП 16-099, ТП 16-103, ТП 16-131, ТП 16-132, ТП 16-132Н, ТП 16-142, ТП 16-159, ТП 16-173, ТП 16-174, ТП 16-185, ТП 16-184, ТП 16-190.",0,17,1,1,15,0,0,0,17,0,0,null,"Акт №2/21 2021.02.06","3.4.8","4.17",0]
[null," X ",8,"АО ЮРЭСК Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Соболиная\" ВЛ-10 кВ ф.\"Западный\"","10 (10.5)","10,25 2021.02.07","12,00 2021.02.07","А",1.583,"ТП 16-108; ТП 16-123,ТП 16-161.ТП 16-079; ТП 16-122;ТП 16-148; ТП 16-152; ТП 16-153; ТП 16-154;ТП 16-155;ТП 16-156,ТП 16-053; ТП 16-083;ТП 16-106",0,0,431,0,0,431,0,0,3,428,0,0,null,"Акт №3/21 2021.02.07","3.4.14","4.12",0]
[null," X ",9,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Игрим\", ВЛ-110 Игрим-Березово-2","110","13,14 2021.02.23","13,14 2021.02.23","А",0,"ПС",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"23.02.2021","3.4.14","4.21",0]
[null," X ",10,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ВЛ-10 МК-156","10 (10.5)","15,20 2021.02.25","18,42 2021.02.25","А",3.3667,"ТП5-2023, 5-2033",0,0,12,0,0,12,0,0,12,0,0,1500,null,null,"3.4.14","4.21",0]
[null," X ",11,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП-10 кВ \"5-6\", КЛ-10 КОС-4","10 (10.5)","13,01 2021.03.03","13,19 2021.03.03","А",0.3,"ТП 5-1433, ТП 5-1437, ТП 5-1440, ТП 5-1441, ТП 5-1457, ТП 5-1461, ТП 5-1415 Т-1",0,0,9,0,1,7,0,0,8,0,1,95.214,"ОАО ЮТЭК-РС","оперативный журнал стр. 184,185,186","3.4.10","4.17",0]
[null," X ",12,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","КВЛ","КВЛ-10 Луговой","10 (10.5)","02,47 2021.03.04","05,46 2021.03.04","А",2.98,"ТП № 12-42, ТП № 12-34, ТП № 12-73, ТП № 12-74, ТП № 12-45, ТП № 12-5, ТП № 12-16, ТП № 12-23, ТП Вторметресурс -1, ТП Стройинвест",0,0,10,0,0,10,0,0,0,10,0,0,null,"04.03.2021 02-47","3.4.14","4.10, 4.12",0]
[null," X ",13,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП-15, ВЛ-10 УДС","10 (10.5)","22,33 2021.03.04","22,55 2021.03.04","А",0.366,"ТП СТК, ТП 5-2106, ТП 5-2107, ТП 5-2108, ТП 5-2109, ТП ТНК обр.центр, ТП СВЕ, ТП 5-2022, ТП Соврем.технологии, ТП Крокус, ТП Трайкан-Вел-Сервис, ТП Айдаков, ТП ЮТАС, ТП АБЗ, ТП 5-2037",0,0,15,0,0,15,0,0,15,0,0,129.067,null,"оперативный журнал стр. 197,198,199","3.4.14","4.12",0]
[null," X ",14,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП 5-20, ВЛ-10 Промбаза","10 (10.5)","21,32 2021.03.07","23,51 2021.03.07","А",2.317,"ТП АЗС ЭЛЛИА, ТП АЗС ННП, ТП Тупик, ТП 5-2121 Т2, ТП 5-2120, ТП 5-2112, ТП 5-2113, ТП ГСК Заречный, ТП 5-2103 Т2, ТП 5-2101, ТП УТТ, ТП РТЦ, ТП ТНК",1,0,14,1,0,12,0,0,13,0,1,326.155,"ОАО ЮТЭК-РС","оперативный журнал стр. 212,213,214,215","3.4.14","4.14",0]
[null," X ",15,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП-1: В-10 \"ввод-1\", КВЛ-10 кВ \"1-10\"","10 (10.5)","21,32 2021.03.07","22,34 2021.03.07","А",1.034,"ТП 5-110, ТП-5111 Т-2",1,0,2,0,1,1,0,0,2,0,0,212.412,null,"оперативный журнал стр. 212,213,214","3.4.14","4.14",0]
[null," X ",16,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","КВЛ","ЦРП Советский, В-10 Юбилейный","10 (10.5)","21,17 2021.03.18","21,47 2021.03.18","А",0.5,"ТП 16-023,ТП 16-048,ТП 16-107,ТП 16-136,ТП 16-143,ТП 16-160,ТП 16-177,ТП 16-048,ТП 16-143, ТП 16-160,ТП 16-177","2 Котельные\nД/С\n",0,330,3,0,327,0,0,0,330,0,0,null,"Акт №8/21 2021.03.18","3.4.8","4.4",0]
[null," X ",17,"АО \"ЮРЭСК\" Белоярский филиал","КВЛ","ЦРП №10-1 Город ЗРУ-2, ввод №2 на ЦРП №10-4 Строителей","10 (10.5)","22,45 2021.03.23","23,45 2021.03.23","А",1,"ЦРП№10-1 \"Город\" Яч.№25, 27, 29,31,33,35",0,0,6,0,1,5,0,0,6,0,0,0,null,"оперативн журнал 23.03.2021 стр.84-85","3.4.7.3","4.12",0]
[null," X ",18,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","КВЛ","ПС Хвойная ВЛ-10 КОС-1","10 (10.5)","10,22 2021.03.26","11,42 2021.03.26","А",1.333,"ТП 9-2-3,ТП 9-5-2,ТП 9-5-3, ТП 9-5-5,ТП 9-5-6,ТП 9-18-1,ТП 9-18-2,ТП 9-18-3,ТП 9-18-4,ТП 9-18-5","КОС-3; КНС-1; Котельная-1; Дет. сад-1;  ",0,234,0,2,232,0,0,0,234,0,0,null,"Акт №9/21 2021.03.26","3.4.13","4.12",0]
[null," X ",19,"АО \"ЮРЭСК\" ЮТЭК-Когалым","РП","ЦРП №2-6 РУ-6кВ яч.8","6 (6.3)","10,38 2021.03.31","11,04 2021.03.31","А","0,43","ТП№2-159 Т-2, ТП№2-124 Т-2, ТП№2-156 Т-2, ТП№2-155 Т-2, ТП№2-154 Т-2, ТП№2-157 Т-2, ТП№2-158 Т-2, ТП№2-151 Т-2, ТП№2-152 Т-2, ТП№2-104 Т-2, ТП№2-131, ТП№2-101, ТП№2-120",0,0,60,0,21,39,0,0,23,37,0,0,null,"31.03.2021","3.4.8.1","4.4",0]
[null," X ",20,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Леуши ВЛ-10 Дальний","10 (10.5)","21,08 2021.04.01","22,45 2021.04.01","В","1,617","ТП №12-215, ТП №12-216, ТП №12-217, ТП №12-226, ТП №12-219, ТП №12-220, ТП №12-221, ТП №12-222, ТП №12-223, ТП №12-225, ТП №12-227","ТП №12-225",0,11,0,1,10,0,0,0,11,0,0,null,"21-08 2021.04.01","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",21,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ВЛ-10 УРБ","10 (10.5)","14,10 2021.04.05","17,07 2021.04.05","В",2.95,"ТП 16-071,ТП 16-078,ТП 16-079,ТП 16-118,ТП 16-121,ТП 16-124,ТП 16-128,ТП 16-129,ТП 16-133,ТП 16-134,ТП 16-151,ТП 16-154,ТП 16-155,ТП 16-178. ТП 16-160,ТП 16-177",0,0,330,0,0,330,0,0,0,330,0,0,null,"Акт №12/21 2021.04.05","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",22,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП-5-20, ВЛ-10 Поселок","10 (10.5)","11,35 2021.04.07","12,40 2021.04.07","В",1.083,"ТП 5-1713 Т-1, ТП ГОВД Т-1, ТП Перевалов",null,null,11,0,2,9,0,0,11,0,0,279,null,"оперативный журнал стр. 185,186,187","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",23,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","КВЛ","РП-1, В-10 ф. 1-10","10 (10.5)","07,27 2021.04.11","13,06 2021.04.11","В",5.651,"ТП 5-110, ТП-5111 Т-2",null,null,2,0,2,0,0,0,2,0,0,580.158,null,"оперативный журнал стр. 224,225,226,227,228,229","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",24,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 Нижний склад","10 (10.5)","13,45 2021.04.12","16,35 2021.04.12","В",2.8333,"ТП 9-8-1;ТП 9-14-4;ТП 9-14-5;ТП 9-14-13;ТП 9-16-6,ТП 9-14-7;ТП 9-14-13;ТП 9-16-1;ТП 9-16-2;ТП 9-16-3;ТП 8-2;ТП 8-13;ТП 8-14;ТП 14-1;ТП 14-2,ТП 14-6, 14-18, 16-4, 16-5,ТП 16-4,ТП 16-5. ТП 16-7,ТП 16-8,ТП 16-9,ТП 16-10,ТП 16-11,ТП 16-12,ТП 16-13;ТП 8-15;",0,"Дет. сад-1, Котельная-1, КНС-2.",210,0,1,209,0,0,18,192,0,0,null,"Акт №14/21 2021.04.12","3.4.12.2","4.21",0]
[null," X ",25,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","КВЛ","ПС 110/35/10 кВ \"Юмас\" В-10 кВ \"Поселковый-1\"","10 (10.5)","15,20 2021.04.14","15,28 2021.04.14","В","0,13","ТП №12-20, ТП №12-4 , ТП №12-33, ТП №12-75, ТП №12-2 1Т, ТП №12-43 1Т, ТП №12-26, ТП №12-48, ТП №12-47 1Т, ТП №12-60 1Т,ТП 12-24, ТП 12-9, ТП 12-64, ТП № 12-36 2Т, ТП № 12-50,ТП 12-17, ТП № 12-63, ТП № 12-41, ТП -УПРР, ТП №12-31, Тп № 12-39, ТП №12-46 2Т,ТП 12-21, ТП № 12-37, ТП № 12-10, ТП БМТО, ТП ТВК, ТП Теплопункт, ТП Междуреченскстрой, РП №12-1 РУ-0,4","ТП №12-47 1Т, ТП № 12-24, ТП 12-9, ТП Теплопункт,  ТП № 12-46 2Т.",0,30,0,4,26,0,0,30,0,0,0,null,"15,20, 2021.04.14","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",26,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ПС","ПС 35 кВ Кама, 2Т","35","09,32 2021.04.15","10,05 2021.04.15","В",0.55,"ТП № 12-721, ТП 12-722, ТП № 12-723, ТП 12-724, ТП № 12-725, ТП 12-726",0,0,6,0,0,6,0,0,0,6,0,0,null,"09,32, 2021.04.15","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",27,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ПС","ПС 35 кВ Кама, 1Т","35","09,32 2021.04.15","09,57 2021.04.15","В",0.4167,"ТП № 12-718, ТП 12-719, ТП № 12-720",0,0,3,0,0,3,0,0,0,3,0,0,null,"09,32, 2021.04.15","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",28,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Леуши, ВЛ-10 Ягодный","35","23,42 2021.04.15","02,55 2021.04.16","В",3.2167,"ТП №12-215, ТП №12-216, ТП №12-217, ТП №12-226, ТП №12-219, ТП №12-220, ТП №12-221, ТП №12-222, ТП №12-223, ТП №12-225, ТП №12-227","ТП №12-225",0,7,0,1,6,0,0,0,7,0,0,null,"02-47 2021.04.18","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",29,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2.","10 (10.5)","05,44 2021.04.16","06,50 2021.04.16","В",1.1,"ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-035,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-074,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181","КНС-6; Кот.-2; Дет. сад-1;","Кот.-2; Школа-2; ",257,0,7,250,0,0,5,252,0,0,null,"Акт №16/21 2021.04.16","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",30,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","КВЛ","ПС Геологическая КВЛ-10 Строитель","10 (10.5)","14,50 2021.04.17","17,21 2021.04.17","В",2.517,"ТП 9-12-6;ТП 9-12-7;ТП 9-13-2;ТП 9-13-3;ТП 9-13-10;ТП 13-14;ТП 9-12-2;ТП 9-13-1;ТП 9-13-4;ТП 13-11;ТП 9-13-12;ТП 13-13","Котельная-2,\nКНС-4","Котельная-2,\nД/С-1",119,4,5,110,0,0,3,116,0,0,null,"Акт №17/21 2021.04.17","3.4.12.2","4.3",0]
[null," X ",31,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 35 кВ Кама, ВЛ 10 кВ Алтай","10 (10.5)","02,15 2021.04.18","06,33 2021.04.18","В","4,3","ТП № 12-721, ТП № 12-722, ТП № 12-723, ТП № 12-724, ТП № 12-725, ТП № 12-726",0,0,6,0,0,6,0,0,0,6,0,0,null,"02-15 2021.04.18","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",32,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Леуши, ВЛ-10 Ягодный","10 (10.5)","02,47 2021.04.18","14,12 2021.04.18","В",11.4167,"ТП №12-215, ТП №12-216, ТП №12-217, ТП №12-226, ТП №12-219, ТП №12-220, ТП №12-221, ТП №12-222, ТП №12-223, ТП №12-225, ТП №12-227","ТП №12-225",0,7,0,1,6,0,0,0,7,0,0,null,"02-47 2021.04.18","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",33,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Самза, В-10 Поселок","10 (10.5)","16,39 2021.04.21","19,53 2021.04.21","В",3.233,"ТП 16-805(н);ТП 16-806;ТП 16-806н;ТП 16-808;ТП 16-809;ТП 16-809н;ТП 16-810;ТП 16-810н;ТП 16-812н;ТП 16-813;ТП 16-813н;ТП 16-814;ТП 16-815;ТП 16-817н;ТП 16-818н","Амбулатория-1, Котельная-2, Школа-1, Дет. сад-1.",0,457,0,5,452,0,0,1,456,0,0,null,"Акт №23/21 2021.04.21","3.4.13","4.12",1]
[null," X ",34,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС Советская, В-10 МК-156","10 (10.5)","16,51 2021.04.21","18,22 2021.04.21","В",1.517,"ТП 16-087, ТП 16-088, ТП 16-089, ТП 16-090, ТП 16-091, ТП 16-092, ТП 16-093, ТП 16-094, ТП 16-095, ТП 16-096, ТП 16-097, ТП 16-098, ТП 16-099, ТП 16-103, ТП 16-131, ТП 16-132, ТП 16-132Н, ТП 16-142, ТП 16-159, ТП 16-173, ТП 16-174, ТП 16-185, ТП 16-184, ТП 16-190",0,0,24,0,0,24,0,0,22,2,0,0,null,"Акт №24/21 2021.04.21","3.4.9.3","4.21",0]
[null," X ",35,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-3","10 (10.5)","13,20 2021.04.23","13,20 2021.04.23","В",0,"ТП",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"АО \"ЮТЭК-РС\"","О/Ж от 23.04.2021","3.4.9.3","4.3",0]
[null," X ",36,"АО \"ЮРЭСК\" г. Ханты-Мансийск","ВЛ","ПС 110/10 Авангард КВЛ-10 ТП-2048-2","10 (10.5)","17,50 2021.04.23","19,36 2021.04.23","В",1.7667,"ТП",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\"","О/Ж от 24.04.2021","3.4.9.3","4.3",0]
[null," X ",37,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП 5-17, ВЛ-10 ГУС","10 (10.5)","16,29 2021.04.24","18,09 2021.04.24","В",1.667,"ТП 5-1426 Т-1, ТП 5-1419, ТП 5-1406 Т-2, ТП 5-1439, ТП ГСК-Трубник, ТП 5-1436, ТП ГСК-Мотор, ТТП ГСК-Геофизик, ТП ПК-Строитель, ТП 5-1460, ТП 5-1462",0,0,14,0,0,14,0,0,14,0,0,621.4,null,"оперативный журнал стр.38-41","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",38,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","РП-12-1, ВЛ-10 Центральный","10 (10.5)","21,10 2021.04.30","21,18 2021.04.30","В","0,13","ТП №12-20, ТП №12-4 1Т, ТП №12-2 1Т, ТП №12-43, ТП №12-26, ТП №12-48, ТП №12-60 2Т, ТП №12-47 2Т, ТП №12-33, ТП №12-75 2Т",0,"КП №12-47 2Т, ТП №12-75 2Т.",10,0,2,8,0,0,0,10,0,0,null,"21-10 2021.04.30","3.4.10","4.4",0]
[null," X ",39,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","РП 5-13, ВЛ-10 МК-156","10 (10.5)","18,16 2021.05.01","18,59 2021.05.01","В",0.72,"ТП Древблоксервис, НПСК, Ника плюс, НСМ-1, НСМ, Эпсилон, КНПЗ, 5-2023, ТНК-BP, трубная база, 5-2033, ФСК ЕЭС, Технокерамика, СУОР, УТТ, Талспецстрой,Сибур-Транс Т1",0,0,17,0,0,17,0,0,17,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 111, 112","3.4.12.2","4.12",1]
[null," X ",40,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110/35/10 кВ \"Юмас\" В-10 кВ \"Промплощадка\"","10 (10.5)","10,57 2021.05.05","14,25 2021.05.05","В",3.47,"КТП № 12-68; КТП № 12-69; КТП № 12-70; КТП № 12-71; КТП №12-32, КТП №12-84",0,0,6,0,0,6,0,0,0,6,0,0,null,"Акт № 9 05.05.21","3.4.7.4","4.14",1]
[null," X ",41,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110/35/10 кВ \"Юмас\" В-10 кВ \"Нефтяник-2\"","10 (10.5)","11,18 2021.05.05","11,57 2021.05.05","В",0.65,"КТП № 12-65; КТП №12-15 2Т, КТП № 12-61; КТП №12-59; КТП № 12-30; КТП № 12-22; КТП №12-44, КТП №12-80: КТП №12-56, КТП №12-57 2Т; КТП №12-58 2Т, КТП №12-13 1Т; КТП №12 1Т",0,"КТП №12-57 2Т; КТП №12-58 2Т; КТП №12-15 2Т",13,0,3,10,0,0,0,13,0,0,null,"Акт № 10 05.05.21","3.4.7.4","4.14",1]
[null," X ",42,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Леуши ВЛ-10 Дальний","10 (10.5)","16,50 2021.05.05","20,57 2021.05.05","В",4.12,"КТП №12-215, КТП №12-216, КТП №12-217, КТП №12-226",0,0,4,0,0,4,0,0,0,4,0,0,null,"Акт № 11 05.05.21","3.4.7.4","4.14",1]
[null," X ",43,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийск","ВЛ","ПС 110/35/10 кВ ГИБДД, ВЛ-35 кВ ГИБДД-Ярки-1","35","12,07 2021.05.06","12,07 2021.05.06","В",0,"ВЛ",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"АО \"ЮТЭК-РС\"","Акт №51 06.05.2021","3.4.13.3","4.12",0]
[null," X ",44,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 6/20 Игрим №11-2114,  ВЛЗ-20 Ванзетур","20 (21)","13,51 2021.05.06","19,30 2021.05.06","В",5.65,"ТП",null,null,181,0,0,181,0,0,0,181,0,0,null,"оперативный журнал стр. 74,75,76","3.4.8","4.8",0]
[null," X ",45,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","РП-12-2, ВЛ-10 Энергетик","10 (10.5)","15,25 2021.05.08","17,15 2021.05.08","В",1.83,"КТП № 12-65; КТП №12-15 2Т, КТП № 12-61; КТП №12-59; КТП № 12-30; КТП № 12-22; КТП №12-44, КТП №12-80: КТП №12-56, КТП №12-57 2Т; КТП №12-58 2Т, КТП №12-13 1Т; КТП №12 1Т",null,"КТП №12-57 2Т; КТП №12-58 2Т; КТП №12-15 2Т",13,0,3,10,0,0,0,13,0,0,null,"опер. жур ст. № 157","3.4.13","4.14",1]
[null," X ",46,"АО \"ЮРЭСК\" ЮТЭК-ХМР","ВЛ","ПС Цингалы, ВЛ-10 Цингалы-2","10 (10.5)","08,16 2021.05.11","08,42 2021.05.11","В",0.43,"ВЛ",null,null,89,0,1,88,0,0,89,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. № 89","3.4.8","4.8",0]
[null," X ",47,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","КЛ","ПС МДФ КЛ-10 Завод-1","10 (10.5)","11,47 2021.05.11","11,49 2021.05.11","В",0.03,"КЛ",null,null,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,null,"опер. жур ст. № 157","3.4.1","4.21",1]
[null," X ",48,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","КВЛ","ПС Евра КВЛ-6 КОС-2","6 (6.3)","13,16 2021.05.11","13,30 2021.05.11","В",0.23,"КВЛ",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"АО \"ЮТЭК-РС\"","опер. жур ст. № 157","3.4.1","4.21",1]
[null," X ",49,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС Чара, ВЛ-10 Финский комплекс","10 (10.5)","10,56 2021.05.12","15,21 2021.05.12","В",4.42,"ТП",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 164,165,166,167,168","3.4.9","4.21",1]
[null," X ",50,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Алябьево\" ВЛ-10 кВ ф.\"Малиновский\"","10 (10.5)","19,52 2021.05.16","06,18 2021.05.17","В",10.43,"ТП 16-401;ТП 16-402;ТП16-403;ТП 16-411;ТП1 6-413,ТП 16-414;ТП 16-418;ТП 16-404;ТП 16-405;ТП 16-408;ТП 16-409;ТП 16-410;ТП 16-416;ТП 16-417;ТП 16-419","Котельная-1; Школа-1; Дет.сад -1; Скважины-1; ВОС-1; КОС-1; КНС-2; Амбулатория-2",0,23,4,9,10,0,0,0,23,0,0,null,"Акт №30/21 2021.05.16","3.4.12.2, 3.4.12.3","4.14, 4.16",1]
[null," X ",51,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Хвойная\" ВЛ-10 кВ ф.\"Зеленая зона\"","10 (10.5)","21,06 2021.05.16","06,46 2021.05.17","В",9.67,"ТП 9-17-43, 9-2-10, 9-17-41, 9-17-36, 9-17-19, 9-17-20, 9-17-39, 9-17-21, 9-17-22, 9-17-23,9-17-24, 9-17-25, 9-17-34, 9-17-38, 9-17-33, 9-17-26, 17-46 9-17-37, 9-17-45, 9-17-27, 9-17-35",0,0,150,0,0,150,0,0,18,132,0,0,null,"Акт №35/21 2021.05.16","3.4.12.3","4.11",1]
[null," X ",52,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС Геологическая ВЛ-10 Нижний склад","10 (10.5)","21,06 2021.05.16","00,20 2021.05.17","В",3.23,"ТП 9-8-1;ТП 9-14-4;ТП 9-14-5;ТП 9-14-13;ТП 9-16-6,ТП 9-14-7;ТП 9-14-13;ТП 9-16-1;ТП 9-16-2;ТП 9-16-3;ТП 8-2;ТП 8-13;ТП 8-14;ТП 14-1;ТП 14-2,ТП 14-6, 14-18, 16-4, 16-5,ТП 16-4,ТП 16-5. ТП 16-7,ТП 16-8,ТП 16-9,ТП 16-10,ТП 16-11,ТП 16-12,ТП 16-13;ТП 8-15;",0,"Дет. сад-1, Котельная-1, КНС-2.",10,0,1,9,0,0,2,8,0,0,null,"Акт №32/21 2021.05.16","3.4.12.2, 3.4.12.3","4.17",1]
[null," X ",53,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Алябьево,  ВЛ-10 Малиновский","10 (10.5)","09,04 2021.05.17","12,55 2021.05.17","В",3.85,"ТП 16-401;ТП 16-402;ТП16-403;ТП 16-411;ТП1 6-413,ТП 16-414;ТП 16-418;ТП 16-404;ТП 16-405;ТП 16-408;ТП 16-409;ТП 16-410;ТП 16-416;ТП 16-417;ТП 16-419","Котельная-1; Школа-1; Дет.сад -1; Скважины-1; ВОС-1; КОС-1; КНС-2; Амбулатория-2",0,598,4,9,585,0,0,0,598,0,0,null,"Акт №36/21 2021.05.17","3.4.8","4.8",0]
[null," X ",54,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Алябьево,  ВЛ-10 Малиновский","10 (10.5)","16,12 2021.05.17","17,22 2021.05.17","В",1.17,"ТП 16-401;ТП 16-402;ТП16-403;ТП 16-411;ТП1 6-413,ТП 16-414;ТП 16-418;ТП 16-404;ТП 16-405;ТП 16-408;ТП 16-409;ТП 16-410;ТП 16-416;ТП 16-417;ТП 16-419","Котельная-1; Школа-1; Дет.сад -1; Скважины-1; ВОС-1; КОС-1; КНС-2; Амбулатория-2",0,598,4,9,585,0,0,0,598,0,0,null,"Акт №37/21 2021.05.17","3.4.8","4.8",0]
[null," X ",55,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2","10 (10.5)","16,23 2021.05.17","18,32 2021.05.17","В",2.15,"ТП 16-207;ТП 16-209;ТП 16-211; ТП 16-212;ТП 16-213;ТП 16-222; ТП 16-224;ТП 16-206;ТП 16-214; ТП 16-216;ТП 16-223.ТП 16-217П;ТП 16-220П;ТП 16-228П;ТП 16-230П","КНС-1; Дет Сад-1; Дет дом «Берегиня», Больница; Котельная-2шт. СППВ (очистка воды)",0,23,2,6,15,0,0,4,19,0,0,null,"Акт №38/21 2021.05.17","3.4.12.2, 3.4.12.3","4.17",1]
[null," X ",56,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский ф-л","КЛ","ПС 110/10 кВ \"Чара\" ф.\"ЛХК-2\"","10 (10.5)","08,26 2021.05.18","09,10 2021.05.18","В",0.73,"ТП",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 227,228","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",57,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","КЛ","РП-22, ВЛ-10 ф. Восточный-1","10 (10.5)","16,22 2021.05.18","16,42 2021.05.18","В",0.33,"ТП 5-1409 ТП 5-1407 ТП Ростелеком ТП 5-1454 ТП Нагорный ТП ГСК Сибиряк ТП 5-1408 ТП 5-1451 ТП ИП Свиридов ТП ГСК ЮГАН ТП 5-1421 ТП 5-1455 ТП 5-1429 ТП 5-1430 ТП 14-44 ТП 37-01 ТП-5-1427",0,0,18,0,1,17,0,0,18,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 237,238","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",58,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","КЛ","РП-22, ВЛ-10 ф. Восточный-1","10 (10.5)","16,22 2021.05.18","16,42 2021.05.18","В",0.33,"ТП 5-1409 ТП 5-1407 ТП Ростелеком ТП 5-1454 ТП Нагорный ТП ГСК Сибиряк ТП 5-1408 ТП 5-1451 ТП ИП Свиридов ТП ГСК ЮГАН ТП 5-1421 ТП 5-1455 ТП 5-1429 ТП 5-1430 ТП 14-44 ТП 37-01 ТП-5-1427",0,0,18,0,1,17,0,0,18,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 237,238","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",59,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ВЛ-20 кВ Игрим-Ванзетур","20 (21)","18,28 2021.05.20","18,31 2021.05.20","В",0.05,"ВЛ",null,null,18,0,0,18,0,0,0,18,0,0,null,"оперативный журнал стр. 155","3.4.8.5","4.4",1]
[null," X ",60,"АО \"ЮРЭСК\" Белоярский филиал","ВЛ","ЦРП №10-1 Город, ВЛ-10 фид.№37","10 (10.5)","17,51 2021.05.23","18,52 2021.05.23","В",1.02,"КТП №1001 ,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008, 10-1010, 10-1011",null,null,10,0,0,10,0,0,10,0,0,0,null,"Оперативный журнал 23.05.2021 стр.118","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",61,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110/10 Юмас, ВЛ-10 Станция","10 (10.5)","22,39 2021.05.24","22,53 2021.05.24","В",0.23,"ТП \"ГСМ Багаев\", ТП № 12-81, ТП №12-52, ТП №12-51, ТП №12-53, ТП №12-54, ТП №12-55, ТП № 12-89, ТП № 12-29, ТП \"ГСМ\", ТП \"ДРСУ-1\", ТП \"ДРСУ-2",0,0,12,0,0,12,0,0,0,12,0,0,null,"опер. жур ст. № 15","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",62,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ПС","ПС Фарада, 1Т","10 (10.5)","23,27 2021.05.24","00,18 2021.05.25","В",0.85,"ТП №12-501,ТП № 12-502, ТП №12-503, ТП №12-504, ТП №12-505, ТП №12-506, ТП №12-507, ТП № 12-508, ТП № 12-509, ТП №12-510, ТП №12-511, ТП №12-512, ТП №12-513, ТП №12-514, ТП №12-515, ТП №12-513, ТП №12-514, ТП №12-515,ТП № 12-516, ТП №12-517, ТП №12-518, ТП №12-519, ТП №12-520, ТП №12-521, ТП № 12-522, ТП № 12-523, ТП №12-524, ТП №12-525, ТП №12-526, ТП №12-527, ТП №12-528, ТП №12-529, ТП №12-530, ТП №12-531, ТП №12-532","ТП №12-506, ТП №12-509, ТП №12-515, ТП №12-517, ТП №12-518, ТП №12-527",0,32,0,6,26,0,0,0,32,0,0,null,"Акт № 55 от 24.05.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",63,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Чульчам,  ВЛ-10 ПНГС","10 (10.5)","16,35 2021.05.25","16,40 2021.05.25","В",0.08,"ТП ГСК \"Спутник\", ТП ГСК \"Автомобилист\", ТП Автодом, ТП МТА, ТП 5-1601,ТП 5-1602,ТП 5-1603, ТП 5-1605, ТП 5-1606, ТП СГС, ТП ГСК \"Югра\", ТП Тюм.гео.комп, ТП Ирком, ТП 5-2122",0,0,15,0,0,15,0,0,15,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 11,12","3.4.8","4.8",0]
[null," X ",64,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","КВЛ","ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2.","10 (10.5)","10,53 2021.05.26","12,18 2021.05.26","В",1.42,"ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-035,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-074,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181","КНС-6; Кот.-2; Дет. сад-2;","Кот.-2; Школа-2; ",32,0,7,25,0,0,5,27,0,0,null,"Акт №42/21 2021.05.26","3.4.12.2","4.17",1]
[null," X ",65,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 35/6 Мулымская, ВЛ-6 Ушьинский","6 (6.3)","00,37 2021.05.27","01,54 2021.05.27","В",1.28,"ТП 12-810, ТП 12-813, ТП 12-811, ТП 12-817, ТП 12-816, ТП 12-815, ТП 12-809, ТП 12-814, ТП 12-812",9,0,9,0,0,9,0,0,0,9,0,0,null,"Акт № 12 от 26.05.2021","3.4.12.2","4.15",1]
[null," X ",66,"АО \"ЮРЭСК\" Сургутское производственное подразделение","ВЛ","ПС 110/10/6 Пионерная-2,  ВЛ-6 ТП-Нефтяник-2","6 (6.3)","03,00 2021.05.27","04,48 2021.05.27","В",1.8,"ТП",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ООО Сургутские городские электрические сети","оперативный журнал стр. № 196","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",67,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП-15, ВЛ-10 Пионерный","10 (10.5)","07,57 2021.05.30","09,46 2021.05.30","В",1.82,"ТП бурвод, 5-2008, автотрансервис, 5-2111, 5-2115,5-2104 Т2,5-2103 Т1, 5-2102",0,0,8,0,2,6,0,0,8,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 46,47,48","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",68,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП-15, ВЛ-10 УДС","10 (10.5)","15,12 2021.05.30","17,08 2021.05.30","В",1.93,"ТП СТК, ТП 5-2106, ТП 5-2107, ТП 5-2108, ТП 5-2109, ТП ТНК обр.центр, ТП СВЕ, ТП 5-2022, ТП Соврем.технологии, ТП Крокус, ТП Трайкан-Вел-Сервис, ТП Айдаков, ТП ЮТАС, ТП АБЗ, ТП 5-2037",0,0,15,0,2,13,0,0,15,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 49,50","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",69,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","РП-15, ВЛ-10 Пионерный","10 (10.5)","16,25 2021.05.30","18,32 2021.05.30","В",2.12,"ТП СТК, ТП 5-2106, ТП 5-2107, ТП 5-2108, ТП 5-2109, ТП ТНК обр.центр, ТП СВЕ, ТП 5-2022, ТП Соврем.технологии, ТП Крокус, ТП Трайкан-Вел-Сервис, ТП Айдаков, ТП ЮТАС, ТП АБЗ, ТП 5-2037",0,0,15,0,2,13,0,0,15,0,0,0,null,"оперативный журнал стр. 49,50,51","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",70,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Игрим\", ВЛ-110 Игрим-Березово-2","110","03,47 2021.06.07","03,47 2021.06.07","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Скан оперативного журнала ст. 257","3.4.14","4.21",0]
[null," X ",71,"АО \"ЮРЭСК\" СПП","КЛ","РП 10 кВ \"Восход\", КЛ-10 РП-107-1","10 (10.5)","11,19 2021.06.07","11,19 2021.06.07","В",0,"КЛ",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ООО Сургутские городские электрические сети","Скан оперативного журнала ст. 260","3.4.14","4.21",0]
[null," X ",72,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 6/20 Игрим №11-2114,  ВЛЗ-20 Н. Нарыкары","20 (21)","13,50 2021.06.09","14,00 2021.06.09","В",0.17,"ВЛ",0,0,240,0,0,240,0,0,0,240,0,10,null,"Акт № 4/21 09.06.21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",73,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский ф-л","ВЛ","РП 5-6, ВЛ-10 РП-6-2","10 (10.5)","11,09 2021.06.14","11,26 2021.06.14","В",0.28,"ТП 5-1437, ТП 5-1440, ТП 5-1441, ТП 5-1457, ТП 5-1461, ТП 5-1415, ТП 5-1435, ТП 5-1433",null,null,11,0,1,10,0,0,11,0,0,61,null,"Акт № 60 14.06.21","3.4.8.1","4.4",0]
[null," X ",74,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский ф-л","ВЛ","РП-5-6, ВЛ-10 Аэропорт-2","10 (10.5)","11,09 2021.06.14","12,28 2021.06.14","В",1.32,"ТП 5-1437, ТП 5-1440, ТП 5-1441, ТП 5-1457, ТП 5-1461, ТП 5-1415, ТП 5-1435, ТП 5-1433",null,null,11,0,1,10,0,0,11,0,0,61,null,"Акт № 61 14.06.21","3.4.8.1","4.4",0]
[null," X ",75,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-1","10 (10.5)","13,15 2021.06.14","13,15 2021.06.14","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Скан оперативного журнала ст. 297","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",76,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 6/20 № 11-1053 Березово, ВЛ-20 Пугоры","20 (21)","12,15 2021.06.15","12,25 2021.06.15","В",0.17,"ВЛ",null,null,303,0,0,303,0,0,0,303,0,10,null,"Акт № 5/21 15.06.21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",77,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок","6 (6.3)","12,20 2021.06.15","14,30 2021.06.15","В",2.17,"ТП № 12-600,ТП № 12-601,ТП № 12-602,ТП № 12-603,ТП № 12-604,ТП № 12-605,ТП № 12-606,ТП № 12-607,ТП № 12-608,ТП № 12-609,ТП № 12-610,ТП № 12-611,ТП № 12-612,ТП № 12-613,ТП № 12-619,ТП № 12-620","ТП № 12-600,ТП № 12-601,ТП № 12-602,ТП № 12-603,ТП № 12-604,ТП № 12-605,ТП № 12-606,ТП № 12-607,ТП № 12-608,ТП № 12-609,ТП № 12-610,ТП № 12-611,ТП № 12-612,ТП № 12-613,ТП № 12-619,ТП № 12-620",0,15,0,11,4,0,0,0,15,0,0,null,"АКТ № 13","3.4.12.5","4.21",0]
[null," X ",78,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы","110","13,37 2021.06.15","13,50 2021.06.15","В",0.22,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Акт №9 15.06.2021","3.4.10","4.12",0]
[null," X ",79,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ 35 кВ Выкатная-Кама","35","15,22 2021.06.15","15,22 2021.06.15","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Скан оперативного журнала ст. 302","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",80,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийский район","ВЛ","КПП-20/10 кВ №18-4041, ВЛ-10 Нялино, ф.1","10 (10.5)","17,40 2021.06.15","20,06 2021.06.15","В",2.43,"ТП",0,0,51,0,0,51,0,0,18,33,0,0,null,"Скан оперативного журнала ст. 302-303","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",81,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","РП","РП-12-3, 1С-10","10 (10.5)","22,10 2021.06.15","22,47 2021.06.15","В",0.62,"ТП №12-28,ТП №12-18,ТП №12-40,ТП №12-76 2Т,ТП №12-3 1Т,ТП №12-85 1Т","ТП №12-28,ТП №12-18,ТП №12-40,ТП №12-76 2Т,ТП №12-3 1Т,ТП №12-85 1Т",0,6,0,1,5,0,0,0,6,0,0,null,"АКТ № 14","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",82,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы","110","05,11 2021.06.17","05,11 2021.06.17","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Скан оперативного журнала ст.309","3.4.10","4.21",0]
[null," X ",83,"АО \"ЮРЭСК\" ЮТЭК-ХМР","ВЛ","ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1","10 (10.5)","15,06 2021.06.17","15,06 2021.06.17","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Скан журнала аварийных отключений","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",84,"АО \"ЮРЭСК\" АО ЮРЭСК","ВЛ","ВЛ-110 кВ Югра-Самарово-2","110","15,13 2021.06.17","15,19 2021.06.17","В",0.1,"ВЛ",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\"","Скан оперативного журнала ст.315","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",85,"АО \"ЮРЭСК\" АО ЮРЭСК","ВЛ","ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-2","110","15,23 2021.06.17","16,01 2021.06.17","В",0.63,"ВЛ",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\"","Скан оперативного журнала ст. 316-317","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",86,"АО \"ЮРЭСК\" АО ЮРЭСК","ВЛ","ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-1","110","15,23 2021.06.17","15,26 2021.06.17","В",0.05,"ВЛ",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\"","Скан оперативного журнала ст.316","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",87,"АО \"ЮРЭСК\" АО ЮРЭСК","ВЛ","ВЛ-10 Шапша-2","10 (10.5)","15,27 2021.06.17","16,39 2021.06.17","В",1.2,"ВЛ",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"АО \"ЮТЭК-РС\"","Скан оперативного журнала ст.316-317","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",88,"АО \"ЮРЭСК\" ЮТЭК-ХМР","ВЛ","ВЛ-20 Сыньеганский-Пырьях","20 (21)","15,44 2021.06.17","15,51 2021.06.17","В",0.12,"ТП 18-4015",0,0,21,0,0,21,0,0,2,19,0,0,null,"Скан оперативного журнала ст.316","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",89,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 6/20 Игрим №11-2114,  ВЛЗ-20 Н. Нарыкары","20 (21)","12,15 2021.06.19","12,30 2021.06.19","В",0.25,"ВЛ",null,null,240,0,0,240,0,0,0,240,0,10,null,"Акт № 7/21 19.06.21","3.4.8.5","4.4",0]
[null," X ",90,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Алябьево\" ВЛ-10 кВ ф.\"Пионерский-2\"","10 (10.5)","13,53 2021.06.20","16,00 2021.06.20","В",2.12,"ТП 16-207;ТП 16-209;ТП 16-211; ТП 16-212;ТП 16-213;ТП 16-222; ТП 16-224;ТП 16-206;ТП 16-214; ТП 16-216;ТП 16-223.ТП 16-217П;ТП 16-220П;ТП 16-228П;ТП 16-230П","КНС-1; Дет Сад-1; Дет дом «Берегиня», Больница; Котельная-2шт. СППВ (очистка воды)",0,280,2,6,272,0,0,4,276,0,0,null,"Акт №47/21 2021.06.20","3.4.12.2","4.17",0]
[null," X ",91,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Алябьево\" ВЛ-10 кВ ф.\"Малиновский\"","10 (10.5)","14,35 2021.06.20","19,07 2021.06.20","В",4.53,"ТП 16-401;ТП 16-402;ТП16-403;ТП 16-411;ТП1 6-413,ТП 16-414;ТП 16-418;ТП 16-404;ТП 16-405;ТП 16-408;ТП 16-409;ТП 16-410;ТП 16-416;ТП 16-417;ТП 16-419","Котельная-1; Школа-1; Дет.сад -1; Скважины-1; ВОС-1; КОС-1; КНС-2; Амбулатория-2",0,598,4,9,585,0,0,0,598,0,0,null,"Акт №47/21 2021.06.20","3.4.12.2","4.17",0]
[null," X ",92,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","КВЛ","РП-22, ВЛ-10 ф. 14-28-2","10 (10.5)","16,30 2021.06.20","17,02 2021.06.20","В",0.53,"ТП 5-1431 Т-1, ТП 5-1425 Т-2, ТП 5-1412 Т-2, ТП 5-1428 Т-2",0,0,4,0,0,4,0,0,0,4,0,0,null,"Акт №62 20.06.21","3.4.8.5","4.17",0]
[null," X ",93,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","КЛ","ЦРП-1, КЛ-10 ф.№13","10 (10.5)","08,33 2021.06.22","09,10 2021.06.22","В",0.62,"ТП№2-2 Т-2, ТП№2-4 Т-2, ТП№2-5 Т-2, ТП№2-6 Т-2, ТП№2-10 Т-2, ТП№2-56 Т-2",null,"МЛПУ \"Когалымская городская больница\", Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО в г. Когалым, МАУ \"МФЦ\"",26,8,7,11,0,0,19,7,0,341.91,null,"Акт № 01/20 22.06.2021","3.4.8.1","4.4",0]
[null," X ",94,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 6/20 №11-2114, ВЛЗ-20 Ванзетур","20 (21)","03,00 2021.06.28","04,00 2021.06.28","В",1,"ВЛ",null,null,181,0,0,181,0,0,0,181,0,60,null,"Акт № 8/21 28.06.21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",95,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ВЛЗ-20кВ Шайтанка","20 (21)","01,15 2021.07.01","02,09 2021.07.01","В",0.9,"ВЛ",0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,435,null,"Акт №10/21 01.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",96,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 6/20 № 11-1053 Березово, ВЛ-20 Пугоры","20 (21)","04,10 2021.07.01","04,35 2021.07.01","В",0.42,"ВЛ",0,0,5,0,0,5,0,0,0,5,0,806,null,"Акт №11/21 01.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",97,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ПТПС","10 (10.5)","05,40 2021.07.01","15,11 2021.07.01","В",9.52,"ВЛ",null,null,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,null,"ОЖ 01.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",98,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Водозабор","10 (10.5)","13,42 2021.07.01","19,19 2021.07.01","В",5.62,"ВЛ",null,null,10,1,4,5,0,0,0,10,0,0,null,"ОЖ 01.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",99,"АО \"ЮРЭСК\" г. Ханты-Мансийск","ВЛ","ПС 35 кВ \"Ярки\", ВЛ-10 \"Базьяны\"","10 (10.5)","11,37 2021.07.02","12,41 2021.07.02","В",1.07,"ВЛ",null,null,3,0,0,3,0,0,0,3,0,0,null,"ОЖ 02.07.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",100,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Сухой Бор, ВЛ-35 Мулымская","35","14,16 2021.07.02","14,55 2021.07.02","В",0.65,"ТП 12-818,ТП 12-819, ТП 12-820, ТП 12-840, ТП 12-822, ТП 12-823, ТП 12-824,ТП 12-839, ТП 12-841, ТП 12-825",null,null,6,0,0,5,0,0,0,5,1,0,null,"ОЖ 25.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",101,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","РП-15, ВЛ-10 УДС","10 (10.5)","15,25 2021.07.03","15,48 2021.07.03","В",0.38,"ТП № 5-2108, ТП № 5-2106, ТП № 5-2107, ТП № 5-2022 ТП Айдаков, ТП современные технологии, ТП Крокус, ТП РН Энерго, ТП СТК, ТП Ютас, ТП № 5-2037, ТП № 5-2109",null,null,1,0,0,1,0,0,1,0,0,89.527,null,"Акт №63/07/5 03.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",102,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","КЛ","ЦРП № 2-13, КЛ-6 ф. 13-22","6 (6.3)","13,11 2021.07.05","14,44 2021.07.05","В",1.55,"КЛ",null,null,2,0,0,2,0,0,0,2,0,0,null,"Акт №02/21 05.07.2021","3.4.14","4.1",1]
[null," X ",103,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Заречная, ВЛ-6 КНС-2","6 (6.3)","10,17 2021.07.08","16,54 2021.07.08","В",6.62,"ТП № 5-3006",null,null,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,null,"Акт №64/07/5 08.07.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",104,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","РП-5-7, ВЛ-10 фид. №5-04","10 (10.5)","12,23 2021.07.08","13,03 2021.07.08","В",0.67,"ТП № 5-501, ТП № 5-502, ТП № 5-507, ТП № 5-503, ТП № 5-504,ТП № 5-5",null,null,1,0,0,1,0,0,1,0,0,17.51,null,"Акт №65/07/5 08.07.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",105,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП-11-1053, ВЛЗ-20кВ Пугоры","20 (21)","23,50 2021.07.08","00,12 2021.07.09","В",0.37,"ВЛ",0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,52,null,"Акт №15/21 01.07.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",106,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","РП-5-6, ВЛ-10 Аэропорт-2","10 (10.5)","23,50 2021.07.09","07,30 2021.07.10","В",7.67,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Акт №66/07/5 08.07.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",107,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","КЛ","ПС 35 кВ №35 Поселковая, В-6 ф.35-6,","6 (6.3)","17,13 2021.07.12","17,47 2021.07.12","В",0.57,"КЛ",null,null,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,null,"Акт №03/21 12.07.2021","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",108,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","ВЛ","ЦРП № 2-6, ВЛ-6 кВ ф.18","6 (6.3)","17,13 2021.07.12","19,20 2021.07.12","В",2.12,"ВЛ",null,null,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,null,"Акт №03/21 12.07.2021","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",109,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийск","ВЛ","ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 Базьяны","10 (10.5)","00,21 2021.07.15","02,15 2021.07.15","В",1.9,"ВЛ",null,null,502,0,0,500,0,0,0,500,2,0,null,"ОЖ 15.07.2021","3.4.12.3","4.21",0]
[null," X ",110,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","КЛ","РП-22, КЛ-10 ТП-1407-1","10 (10.5)","11,41 2021.07.15","15,48 2021.07.15","В",4.12,"ТП № 5-1407, ТП № 5-1427, ТП № 5-1421, ТП № 5-1455, ТП № 14-30, ТП № 5-1429, ТП № 5-1454, ТП № 5-1451, ТП № 5-1408",null,null,2,0,0,1,0,0,1,0,1,1410,null,"Акт №68/07/5 15.07.2021","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",111,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","КЛ","ПС 110/10 кВ Чара,  КЛ-10 Пождепо-1","10 (10.5)","11,49 2021.07.15","12,24 2021.07.15","В",0.58,"ТП № 5-1507, ТП № 5-1432, ТП № 5-1434, ТП № 5-1418, ТП № 5-1449",null,null,1,0,0,1,0,0,1,0,0,154.4,null,"Акт №67/07/5 15.07.2021","3.4.3","4.4",1]
[null," X ",112,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ВЛ-110 кВ Сотник-Тавда-2","110","04,49 2021.07.16","04,49 2021.07.16","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"ОЖ16.07.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",113,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-1,2","110","12,31 2021.07.18","12,31 2021.07.18","В",0,"ВЛ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Акт №13/21 01.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",114,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП-6/20 Игрим № 11-2114, ВЛЗ-20 кВ Н. Нарыкары","20 (21)","15,00 2021.07.18","16,20 2021.07.18","В",1.33,"ВЛ",0,0,3,0,0,3,0,0,3,0,0,208,null,"Акт №13/21 01.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",115,"АО \"ЮРЭСК\" г. Ханты-Мансийск","КЛ","ПС 110 кВ Западная,  В-10 РП-41-2","10 (10.5)","09,32 2021.07.20","09,32 2021.07.20","В",0,"КЛ",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,null,"ОЖ 20.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",116,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","КЛ","ПС 110/10 кВ \"Хвойная\" ВЛ-10 кВ ф.\"РП 4-1\"","10 (10.5)","15,40 2021.07.21","16,07 2021.07.21","В",0.45,"ТП 9-1-1,ТП 9-1-3,ТП 9-1-4,ТП 9-1-5,ТП 9-1-6,ТП 9-1-7,ТП 9-1 -9,ТП 9-1-10,ТП 2-1,ТП 9-3-5,ТП 9-3-6,ТП 9-3-7,ТП 9-6-10",null,null,9,2,2,5,0,0,0,9,0,0,null,"Акт №59/21 21.07.2021","3.4.8","4.12, 4.15",1]
[null," X ",117,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 35 кВ Луговая, ВЛ-10 Поселок","10 (10.5)","07,52 2021.07.22","10,06 2021.07.22","В",2.23,"ТП 12-415, ТП 12-401, ТП 12-4191Т, ТП 12-403, ТП 12-412, ТП 12-402, ТП 12-406, ТП 000 Импулст, ТП ООО Импульс",null,null,8,0,1,7,0,0,8,0,0,0,null,"Акт №15 22.07.2021","3.4.10","4.14",1]
[null," X ",118,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 35 кВ Луговая, ВЛ-10 Собственные нужды","10 (10.5)","07,53 2021.07.22","19,05 2021.07.22","В",11.2,"ТП 12-418",null,null,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,null,"Акт №16 22.07.2021","3.4.14","4.10",1]
[null," X ",119,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийск","КВЛ","ПС 35 кВ Ярки ВЛ-10 Ярки-1","10 (10.5)","10,08 2021.07.22","11,32 2021.07.22","В",1.4,"КВЛ",null,null,5,0,0,5,0,0,5,0,0,0,null,"ОЖ 22.07.2021","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",120,"АО \"ЮРЭСК\" Белоярский филиал","ВЛ","РП-5 \"АЗС\", ВЛ-6 ф. 10, участок от оп. 49 до оп. 123","6 (6.3)","06,40 2021.07.23","11,10 2021.07.23","В",4.5,"КТП №10-001; №10-002;",null,null,2,0,0,2,0,0,0,2,0,0,null,"23.07.2021 ОЖ","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",121,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","ВЛ","ЦРП №2-5 ВЛ-10 ф.5","10 (10.5)","17,24 2021.07.23","18,15 2021.07.23","В",0.85,"ВЛ",null,null,10,0,0,10,0,0,0,10,0,0,null,"ОЖ 23.07.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",122,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 Поселок","10 (10.5)","11,58 2021.07.29","12,49 2021.07.29","В",0.85,"ТП 16-004;ТП 16-015;ТП 16-029;ТП 16-031;ТП 16-032;ТП 16-034;ТП 16-037;ТП 16-047;ТП 16-050;ТП16-051;ТП 16-056;ТП 16-057;ТП 16-066; ТП 16-102;ТП 16-139;ТП 16-169;ТП 16-170;ТП 16-182",null,null,10,2,3,5,0,0,0,10,0,0,null,"Акт №60/21 29.07.2021","3.4.8.4","4.17",1]
[null," X ",123,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","ВЛ","ПС 35 кВ №35 Поселковая, ВЛ-6 кВ ф.5","6 (6.3)","10,13 2021.07.30","11,16 2021.07.30","В",1.05,"ВЛ",null,null,5,0,0,5,0,0,0,5,0,0,null,"ОЖ 30.07.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",124,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","КВЛ","ПС 110 кВ Чара, В-10 РП-7-1","10 (10.5)","12,08 2021.08.02","12,37 2021.08.02","В",0.48,"ТП5-601 1СШ, ТП5-602, ТП5-603, ТП5-606 1СШ, ТП5-607 1СШ, ТП5-501 1СШ, ТП5-502 1СШ, ТП5-510, ТП5-712 1СШ, ТП5-713 1СШ, ТП5-703, ТП5-704, ТП5-705, ТП5-706 1СШ, ТП5-407 1СШ, ТП5-406 1СШ",null,null,16,0,0,16,0,0,16,0,0,350.325,null,"Акт №69/08/5","3.4.8.5","4.4",1]
[null," X ",125,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 кВ Алтай","10 (10.5)","17,43 2021.08.02","18,15 2021.08.02","В",0.53,"ТП 12-721, Тп 12-722, ТП 12-723, Тп 12-724, ТП 12-725",0,0,5,0,0,5,0,0,0,5,0,0,null,"ОЖ 02.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",126,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","КЛ","ЦРП-2-8, КЛ-10 фид№ 14, 19","10 (10.5)","12,17 2021.08.07","13,00 2021.08.07","В",0.716,"ТП №2-22 Т-1, ТП №2-23 Т-1, ТП №2-26 Т-1, ТП №2-52 Т-2.",null,"МКУ «УЖКХ г. Когалыма» наружное освещение, МАОУ \"Средняя школа №6\", МАДОУ \"Золушка\", ФКУ \"ЦХиСО УМВД России по ХМАО\"",40,0,15,25,0,0,6,34,0,0,null,"Акт №04/21","3.4.8.1","4.4",1]
[null," X ",127,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","ВЛ","ЦРП № 2-13, ВЛ-6 ф. 13-06","6 (6.3)","13,20 2021.08.10","15,24 2021.08.10","В",2.066,"ТП №2-138 Т-2, ТП №2-127, ТП №2-128, ТП №2-106, ТП-146, ТП-104, ТП-190 Т-2",null,"МЛПУ \"Когалымская городская больница\", МКУ «УЖКХ г. Когалыма» наружное освещение, ООО \"ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис\" (ООО \"Энергокомплекс\")",22,0,7,15,0,0,8,14,0,0,null,"Акт №05/21","3.4.14","4.13",1]
[null," X ",128,"АО \"ЮРЭСК\"","КЛ","ПС Самарово 2Т, 2С-10","10 (10.5)","06,31 2021.08.11","07,30 2021.08.11","В",0.98,"ТП",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\"","Акт №64","3.4.10","4.12",1]
[null," X ",129,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","КВЛ","ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Жил. поселок-2","10 (10.5)","09,17 2021.08.12","10,46 2021.08.12","В",1.48,"ТП 9-11-6,ТП 9-11-8,ТП 11-10,ТП 11-11,ТП 9-12-8,ТП 9-12-9,ТП 12-10,ТП 13-15,ТП 9-13-16,ТП 9-14-9, ТП 9-14-10,ТП 9-14-11,ТП 14-17,ТП 17-2,ТП 9-17-6,ТП 9-11-12,ТП 9-12-5,ТП 9-12-8,ТП 9-12-9,ТП 9-13-4,ТП 9-13-5,ТП 9-13-5Н,ТП 9-13-6,ТП 9-13-7,ТП 9-13-8,ТП 9-13-9,ТП 13-11,ТП 9-13-12,ТП 13-13","Котельная-1","Дет.сад, школа,\nКотелдьные-5,",259,0,7,252,0,0,8,251,0,0,null,"Акт №63/21","3.4.8","4.4",1]
[null," X ",130,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛ-20 Н.Нарыкары","20 (21)","09,35 2021.08.12","09,45 2021.08.12","В",0.17,"ВЛ",0,0,240,0,0,240,0,0,0,240,0,25,null,"Акт №16/21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",131,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","РП-5-7, ВЛ-10 фид. №7-15-1","10 (10.5)","14,04 2021.08.12","15,05 2021.08.12","В",1.02,"ТП5-601 1СШ, ТП5-602, ТП5-603, ТП5-606 1СШ, ТП5-607 1СШ, ТП5-501 1СШ, ТП5-502 1СШ, ТП5-510, ТП5-712 2СШ, ТП5-713 2СШ, ТП5-703, ТП5-704, ТП5-705, ТП5-706 1СШ",null,null,14,0,0,14,0,0,14,0,0,396,null,"Акт №70/08/05","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",132,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","ВЛ","ЦРП №2-6, ВЛ-6 кВ фид№ 2-6-18","6 (6.3)","10,50 2021.08.15","16,22 2021.08.15","В",5.53,"ТП №147, ТП №2-101, ТП №2-120",null,null,11,0,0,11,0,0,1,10,0,0,null,"Акт №06/21","3.4.8.2","4.4",1]
[null," X ",133,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","КЛ","ЦРП \"Советский\" КЛ-10 кВ яч.№7 Курчатова","10 (10.5)","12,00 2021.08.17","12,40 2021.08.17","В",0.67,"ТП 16-017, ТП 16-019 ТП 16-020,ТП 16-171П ТП 16-006, ТП 16-021 ТП 16-022, ТП 16-059 ТП 16-060, ТП 16-073 ТП 16-136, ТП 16-177","КНС",0,431,0,0,431,0,0,3,428,0,0,null,"Акт №65/21","3.4.8.5","4.4",0]
[null," X ",134,"АО \"ЮРЭСК\" п. Троица","ВЛ","ПС 110/10 кВ Луговская  ВЛ-10 Троица-1 яч.№7","10 (10.5)","15,53 2021.08.17","15,53 2021.08.17","В",0,"ТП",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"ОЖ 17.08.2021","3.4.13","4.21",0]
[null," X ",135,"АО \"ЮРЭСК\" п. Троица","ВЛ","ПС 110/10 Луговская ВЛ-10 Троица-2","10 (10.5)","15,53 2021.08.17","15,53 2021.08.17","В",0,"ТП",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"ОЖ 17.08.2021","3.4.13","4.21",0]
[null," X ",136,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийский район п. Белогорье","ВЛ","ПС 110/10 Луговская ВЛ-10 Белогорье-1","10 (10.5)","16,09 2021.08.17","16,09 2021.08.17","В",0,"ТП",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"ОЖ 17.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",137,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийский район п. Белогорье","ВЛ","ПС 110/10 Луговская ВЛ-10 Белогорье-2","10 (10.5)","16,09 2021.08.17","16,09 2021.08.17","В",0,"ТП",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"ОЖ 17.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",138,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийский район","ВЛ","КПП 20 кВ №18-4040, ВЛЗ-20 Пырьях","20 (21)","18,10 2021.08.17","19,09 2021.08.17","В",0.98,"ТП 18-4015",0,0,21,0,0,21,0,0,2,19,0,0,null,"ОЖ 17.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",139,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Хвойная\" ВЛ-10 кВ ф.\"16 Микрорайон\"","10 (10.5)","09,11 2021.08.19","10,50 2021.08.19","В",1.65,"ТП 9-3-3;ТП 6-2; ТП 6-5( 1ввод);ТП 6-11; ТП 6-12;ТП 9-5-4; ТП 9-5-8;ТП 9-6-7; ТП 9-6-1; ТП 9-6-8; ТП 9-6-9; ТП 9-7-1;ТП 9-7-3; ТП 9-7-4; ТП 9-11; ТП 9-16-1;ТП 9-16-2; ТП 9-16-3","КНС-1;","Котельная (1 ввод)-1; Дет.Сад.(1 ввод) -1; Школа (1 ввод)-1.",226,0,5,221,0,0,4,222,0,0,null,"Акт №66/21","3.4.8.5","4.4",0]
[null," X ",140,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Чульчам,  ВЛ-10 ПНГС","10 (10.5)","09,10 2021.08.20","09,51 2021.08.20","В",0.68,"ТП5-1606 ТП5-1601 ТП5-2122 ТП5-1602 ТП5-1605 ТП5-1603 ТП ГСК Спутник ТП ГСК Автомобилист ТП Автодом ТП МТА ТП СГС ТП ГСК Югра ТП Тюм Гео Комп ТП ИРКОМ",null,null,14,0,0,14,0,0,14,0,0,159.952,null,"Акт №71/08/05","3.4.12.3","4.14",1]
[null," X ",141,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 20 кВ п.г.т. Березово, ВЛЗ 20 кВ Шайтанка","20 (21)","09,33 2021.08.20","10,15 2021.08.20","В",0.7,"ВЛ",0,0,78,0,0,78,0,0,0,78,0,358,null,"Акт №17/21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",142,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 Новый","10 (10.5)","09,44 2021.08.20","11,47 2021.08.20","В",2.05,"ТП",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,35.292,null,"Акт №72/08/05","3.4.12.3","4.14",1]
[null," X ",143,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","РП-15, ВЛ-10 РП-14-15","10 (10.5)","09,44 2021.08.20","14,36 2021.08.20","В",4.87,"ТП5-601 1СШ, ТП5-602, ТП5-603, ТП5-606 1СШ, ТП5-607 1СШ, ТП5-501 1СШ, ТП5-502 1СШ, ТП5-510, ТП5-712 2СШ, ТП5-713 2СШ, ТП5-703, ТП5-704, ТП5-705, ТП5-706 1СШ",0,0,14,0,0,14,0,0,14,0,0,396,null,"Акт №72/08/05","3.4.12.3","4.14",1]
[null," X ",144,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийский район","ВЛ","КПП-20/10 кВ №18-4041, ВЛ-10 Пырьях","10 (10.5)","15,29 2021.08.20","16,00 2021.08.20","В",0.52,"ТП 18-4015",0,0,21,0,0,21,0,0,2,19,0,0,null,"ОЖ 20.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",145,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийский район","ВЛ","КПП 20 кВ №18-4041, ВЛ-10 Пырьях-Кышик","10 (10.5)","15,29 2021.08.20","16,00 2021.08.20","В",0.52,"ТП 18-4015",0,0,21,0,0,21,0,0,2,19,0,0,null,"ОЖ 20.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",146,"АО \"ЮРЭСК\"","ВЛ","ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Лугофилинск","10 (10.5)","19,07 2021.08.21","19,07 2021.08.21","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Акт №65","3.4.12.3","4.12",1]
[null," X ",147,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Игрим\", ВЛ-110 Игрим-Березово-2","110","07,13 2021.08.22","07,13 2021.08.22","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Акт №66","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",148,"АО \"ЮРЭСК\" ЮТЭК-Кода","ВЛ","ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Центр","10 (10.5)","12,57 2021.08.23","13,29 2021.08.23","В",0.53,"ТП",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"АО \"ЮТЭК-РС\"","ОЖ 23.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",149,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Игрим\", ВЛ-110 Игрим-Березово-1","110","02,27 2021.08.26","02,27 2021.08.26","В",0,"ТП",null,null,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,null,"Акт №67","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",150,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Игрим\", ВЛ-110 Игрим-Березово-2","110","02,27 2021.08.26","02,27 2021.08.26","В",0,"ТП",null,null,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,null,"Акт №67","3.4.12.3","4.21",1]
[null," X ",151,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ТП","КТП-20/0,4 №11-1032, В-20 Ввод","20 (21)","03,31 2021.08.26","03,45 2021.08.26","В",0.23,"ТП",0,0,78,0,0,78,0,0,0,78,0,123,null,"Акт №18/21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",152,"АО \"ЮРЭСК\"","ВЛ","ВЛ-110 кВ Югра-ГИБДД-1","110","08,07 2021.08.28","08,07 2021.08.28","В",0,"ВЛ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"ОЖ 28.08.2021","3.4.14","4.21",0]
[null," X ",153,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ-10 Город-1","10 (10.5)","13,41 2021.08.30","16,20 2021.08.30","В",2.65,"ТП \"Строй Град\", ТП \"Феникс\", ТП 5-114",null,null,3,0,0,3,0,0,3,0,0,82.521,null,"Акт №75/08/05","3.4.8.5","4.4",1]
[null," X ",154,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","КЛ","ЦРП-2-2, КЛ-10 яч. 12","10 (10.5)","15,30 2021.08.30","16,17 2021.08.30","В",0.78,"ТП №2-22 Т-2, ТП №2-23 Т-2, ТП №2-21 Т-2, ТП №2-17 Т-2, ТП №2-15 Т-2",null,"МАУ ДО \"Дом детского творчества\", МАОУ \"Средняя школа №5, МАОУ \"Средняя школа №6\", МАДОУ \"Золушка\", МАДОУ \"Березка\", ФКУ \"ЦХиСО УМВД России по ХМАО\", МКУ «УЖКХ г. Когалыма» наружное освещение",59,0,13,46,0,0,8,51,0,0,null,"ОЖ 30.08.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",155,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ЗРУ-10 НПС \"Конда-2\", ВЛ-10 Катыш","10 (10.5)","18,10 2021.09.01","21,10 2021.09.01","В",3,"ТП 12-300, ТП 12-330, ТП 12-340",0,3,3,0,0,3,0,0,0,3,0,0,null,"Оперативныйжурнал стр. 99","3.4.9.1","4.21",0]
[null," X ",156,"АО \"ЮРЭСК\" Белоярский филиал","КЛ","ПЭС 10 кВ Казым, КЛ 10 кВ яч. 119","10 (10.5)","19,00 2021.09.03","19,30 2021.09.03","В",0.5,"КЛ-10 кВ яч. №119, ЦРП №10-2 \"ЦГК\" ввод №1",null,"КТП №1-\"Котельная 1й оч.\",  КТП№1 \"КОС\", АО \"ЮКЭК-Бел\"\n",2,0,2,0,0,0,2,0,0,0,null,"Оперативный журнал стр.146","3.4.10","4.4",0]
[null," X ",157,"АО \"ЮРЭСК\" г. Ханты-Мансийск","ВЛ","ПС 110кВ Авангард, ВЛ-10 ТП-2048-2","10 (10.5)","11,48 2021.09.11","12,48 2021.09.11","В",1,"ТП",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\"","Оперативныйжурнал стр.385","3.4.9.1","4.13",0]
[null," X ",158,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал п. Болчары","ВЛ","ЗРУ-10 кВ НПС \"Кедровое\", ВЛ-10 кВ \"Болчары\", ВЛ-10 кВ \"Кедровое\"","10 (10.5)","02,26 2021.09.12","06,20 2021.09.12","В",3.9,"ТП 12-700, ТП 12-701, ТП 12-715, ТП 12-16, ТП 12-703, ТП 12-11, ТП 12-704, ТП 12-717, ТП 12-709, ТП 12-705, ТП 12-713, ТП 12-710, ТП 12-714, ТП 12 707, ТП 12-706, ТП \"Пилетный завод\", ТП 12-702, ТП 12-708, ТП \"Сургут ДРСУ",0,19,19,0,0,19,0,0,0,19,0,0,null,"АКТ № 17 12.09.2021","3.4.8.2","4.13",0]
[null," X ",159,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Сергино, ВЛ 10 кВ БПТОиК-1.","10 (10.5)","12,00 2021.09.12","12,00 2021.09.12","В",0,"ВЛ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Оперативный журнал стр. 388","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",160,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ПС Пунга, ВЛ-6 Промзона","6 (6.3)","15,01 2021.09.14","18,00 2021.09.14","В",2.98,"ВЛ",0,0,255,0,0,255,0,0,0,255,0,1198,null,"Оперативныйжурнал стр. 9","3.4.12.5","4.4",1]
[null," X ",161,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","КВЛ","ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 Леуши","10 (10.5)","13,30 2021.09.15","13,56 2021.09.15","В",0.43,"ТП 12-207 1Т, ТП 12-208 2Т, ТП 12-209, ТП 12-210, ТП 12-211, ТП 12-212, ТП 12-213, ТП 12-231, ТП 12-233 1Т, ТП 12-235, ТП 12-77, ТП МТС, ТП 12-83",0,"ТП 12-207 1Т, ТП 12-208 2Т, ТП 12-233 1Т",13,0,3,10,0,0,0,13,0,0,null,"Акт №79/21 29.09.2021.","3.4.9.3","4.12",0]
[null," X ",162,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","РП","РП-12-3, ВЛЗ-10 Первомайский","10 (10.5)","13,30 2021.09.15","14,07 2021.09.15","В",0.62,"ТП №12-6, ТП №12-49,ТП №12-7, ТП №12-8, ТП №12-27",0,0,5,0,0,5,0,0,0,5,0,0,null,"АКТ № 18 15.09.2021","3.4.2","4.10",1]
[null," X ",163,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","РП-11-2113, ВЛ-6 кВ Старый поселок","6 (6.3)","18,10 2021.09.16","18,55 2021.09.16","В",0.75,"ВЛ",0,0,183,0,0,183,0,0,0,183,0,245,null,"Оперативныйжурнал стр. 21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",164,"АО \"ЮРЭСК\" Белоярский филиал","КВЛ","ПС 110 кВ Белоярская, КВЛ 6 кВ ЮТЭК-14","6 (6.3)","11,39 2021.09.17","15,34 2021.09.17","В",3.92,"ВЛ 6 кВ ЛЭП №14",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Оперативный журнал стр.195","3.4.13.3","4.12",1]
[null," X ",165,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Хвойная\" ВЛ-10 кВ ф.\"РП 4-2\"","10 (10.5)","22,06 2021.09.20","22,45 2021.09.20","В",0.65,"ТП 9-1-1,ТП 9-1-4,ТП 9-1-6,ТП 9-1-7,ТП 9-1-9,ТП 9-1-10",0,"Котельная-3",40,0,3,37,0,0,0,40,0,0,null,"Акт №77/21 20.09.2021.","3.4.8","4.13",0]
[null," X ",166,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ВЛ-20кВ Пугоры","20 (21)","13,43 2021.09.25","15,00 2021.09.26","В",25.28,"ВЛ",0,0,303,0,0,303,0,0,0,303,0,4670,null,"Оперативныйжурнал стр. 63","3.4.10","4.4",0]
[null," X ",167,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛ-20 Н.Нарыкары","20 (21)","16,30 2021.09.26","16,45 2021.09.26","В",0.25,"ВЛ",0,0,240,0,0,240,0,0,0,240,0,36,null,"Оперативныйжурнал стр. 66","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",168,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Соболиная\" ВЛ-10 кВ ф.\"Котельная-1\"","10 (10.5)","11,15 2021.09.29","13,37 2021.09.29","В",2.367,"ТП 16-014;ТП 16-191;ТП 16-084П;ТП 16-158П;ТП 16-172П;ТП 16-183П;ТП 16-149П;ТП 16-013;ТП 16-157П;ТП 16-162П;ТП 16-016П",0,"Скважины, КОС, очистные",18,0,7,11,0,0,4,14,0,0,null,"Акт №79/21 29.09.2021.","3.4.9.3","4.12",0]
[null," X ",169,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС Советская, В-10 МК-156","10 (10.5)","14,28 2021.10.07","16,05 2021.10.07","В",1.617,"ТП 16-087, ТП 16-088, ТП 16-089, ТП 16-090, ТП 16-091, ТП 16-092, ТП 16-093, ТП 16-094, ТП 16-095, ТП 16-096, ТП 16-097, ТП 16-098, ТП 16-099, ТП 16-103, ТП 16-131, ТП 16-132, ТП 16-132Н, ТП 16-142, ТП 16-159, ТП 16-173, ТП 16-174, ТП 16-185, ТП 16-184, ТП 16-190",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Акт № 82/21 07.10.2021","3.4.14","4.16",1]
[null," X ",170,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","КВЛ","КВЛ-10 ф.РП-15-14","10 (10.5)","08,19 2021.10.08","10,29 2021.10.08","В",2.1667,"ТП 5 -2040, ТП\"Президент\", ТП 5-2012, ТП Каимов, ТП 5-2014,ТП\"Римера сервис\", ТП 5-2017, ТП ЮВиС, ТП Ойл памп сервис, ТП 5-2004 Т-2, ТП Роснефть(20-07)",0,1,12,0,1,11,0,0,12,0,0,504.468,null,"Акт № 77/10/21 08.10.2021","3.4.14","4.14",1]
[null," X ",171,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ЗРУ-10 НПС \"Конда-2\", ВЛ-10 Катыш","10 (10.5)","08,20 2021.10.17","11,18 2021.10.17","В",2.97,"ТП 12-300, ТП 12-330, ТП 12-340",null,null,3,0,0,3,0,0,0,3,0,0,null,"ОЖ от 17.10.21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",172,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийский район","ВЛ","ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Лугофилинск","10 (10.5)","08,44 2021.10.25","09,38 2021.10.25","В",0.9,"ТП",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"АО \"ЮТЭК-РС\"","ОЖ от 25.10.21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",173,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал г. Югорск","КЛ","РП-1, КЛ-10 кВ ф.2 ТП-911-2","10 (10.5)","05,45 2021.10.28","14,12 2021.10.28","В",8.45,"ТП 9-11-2 ТП 9-11-5 ТП 11-14",null,"Котельная",7,0,2,5,0,0,0,7,0,0,null,"Акт № 99/21 28.10.2021","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",174,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","ВЛ","ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-2","10 (10.5)","09,46 2021.10.29","10,30 2021.10.29","В",0.73,"ТП",null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"АО \"ЮТЭК-РС\"","ОЖ от 29.10.21","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",175,"АО \"ЮРЭСК\" Ханты-Мансийский район","ВЛ","ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Лугофилинск","10 (10.5)","10,21 2021.11.08","10,30 2021.11.08","В",0.15,"ТП",null,null,5,0,0,5,0,0,0,5,0,0,null,"ОЖ от 08.11.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",176,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","КЛ","ПС 110/10 Чульчам, КЛ-10 РП-3-2","10 (10.5)","08,31 2021.11.18","09,19 2021.11.18","В",0.8,"РП 5-3 Т-2, ТП 5-303 Т2, ТП 5-304 Т2, ТП 5-305 Т2, 5-306 Т2, ТП 5-713 Т-1, ТП 5-712 Т-1, ТП 5-702, ТП 5-701, ТП 5-710, ТП 5-711, ТП 5-5 Т-1, ТП 5-01 Т-2, ТП 5-502 Т-2, ТП 5-507, ТП 5-508, ТП 5-509, ТП 5-601 Т-2, ТП 5-604, ТП 5-605, ТП 5-606 Т-2, ТП 5-607 Т-2, ТП 5-406 Т-2, ТП 5-407 Т-2, ТП 5-408 Т-2, ТП 5-409 Т-2, ТП Осадчук",null,null,11,0,0,11,0,0,11,0,0,620.2,null,"Акт №78/11/5 18.11.2021","3.4.8.1","4.4",1]
[null," X ",177,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","ВЛ","РП 5-20, ВЛ-10 Промбаза","10 (10.5)","01,25 2021.11.19","06,23 2021.11.19","В",4.967,"ТП 17-12 Т-2, ТП 5-2120, ТП 5-2112,ТП 5-2101, ТП 5-2113, ТП 5-2103 Т-2,ТП 5-2121 Т-2,ТП 20-28(Тупик),ТП АЗС ННП,ТП 5-1730,ТП АЗС Эллиа,ТП УТТ, ТП РТЦ, ГСК Заречный",null,null,7,0,0,7,0,0,7,0,0,1546.62,null,"Акт №79/11/5 19.11.2021","3.4.8.5","4.4",1]
[null," X ",178,"АО \"ЮРЭСК\" Березовский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ \"Игрим\", ВЛ-110 Игрим-Березово-1","110","17,02 2021.11.21","19,25 2021.11.21","В",2.38,"ТП",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"ОЖ от 21.11.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",179,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110 кВ Мансийская,  ВЛ-10 Поселок-1","10 (10.5)","02,39 2021.11.22","03,51 2021.11.22","В",1.2,"ТП 9-17-9,ТП 9-17-10,ТП 9-17-11,ТП 17-29,ТП 9-17-32,ТП 9-17-48,ТП 9-17-51",null,"Котельная-1, ВОС, школа-1, дет. сад-1",8,1,3,4,0,0,1,7,0,0,null,"Акт №102/21 22.11.2021","3.4.12.5","4.17",1]
[null," X ",180,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","КЛ","ЦРП-2-1, КЛ-10 яч. 13","10 (10.5)","23,40 2021.11.29","00,12 2021.11.30","В",0.53,"ТП №2-2 Т-2, ТП №2-6 Т-2, ТП №2-5 Т-2, ТП №2-4 Т-2, ТП №2-10 Т-2, ТП №2-56 Т-2",null,"МЛПУ \"Когалымская городская больница\", ФФБУЗ \"Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре\", МАУ \"Многофинкциональный центр предоставления государсветтых и муниципальных услуг\", МКУ «УЖКХ г. Когалыма» наружное освещение, ООО \"Горводоканал\"",10,2,3,5,0,0,7,3,0,0,null,"Акт №09/21 29.11.2021","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",181,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал г. Югорск","ВЛ","ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Лесозавод","10 (10.5)","19,26 2021.11.30","21,12 2021.11.30","В",1.767,"ТП 9-14-16;ТП 9-17-4;ТП 9-17-40;ТП 9-17-7;ТП 9-17-8;ТП 9-17-28;ТП 9-17-3;ТП 9-17-5;ТП 9-17-12;ТП 9-17-42","КНС-1","ВОС-1, ",12,1,0,11,0,0,0,12,0,0,null,"Акт №114/21 30.11.2021","3.4.12.1","4.17",1]
[null," X ",182,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Алябьево\" В-10 кВ ф.\"Пионерский-1\"","10 (10.5)","20,25 2021.12.03","20,53 2021.12.03","В",0.467,"ТП КНС-2, Котельная-3, ВОС-1","Скважины-1, Дет. сад-1;  Больница-1",null,16,6,10,0,0,2,14,0,0,0,null,"Акт №116/21 03.12.2021","3.4.9.1","4.21",1]
[null," X ",183,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","ПС 110/10 кВ \"Алябьево\" В-10 кВ ф.\"Пионерский-2\"","10 (10.5)","20,32 2021.12.03","22,01 2021.12.03","В",1.48,"ТП16-207, ТП16-209, ТП 16-211, ТП 16-212, ТП16-213, ТП16-222, ТП16-224. ТП 16-206, ТП16-214, ТП16-216, ТП16-223","Котельная-1, КНС-1, Школа-1","Дет. сад-1, Больница-1",18,2,6,10,0,0,4,14,0,0,null,"Акт №115/21 03.12.2021","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",184,"АО \"ЮРЭСК\" Няганский филиал","КЛ","РП 5-8, ф. РП-2-2","10 (10.5)","05,55 2021.12.04","06,53 2021.12.04","В",0.97,"РП-2-2 С.Ш.-10, ТП 5-202 Т-2, ТП 5-203 Т-2, ГСК Центральный, ТП 2-04 Т-2, ТП 5-205 Т-2, ТП 5-206 Т-2, ТП 5-401 Т-2, ТП 5-402 Т-2, ТП 5-403 Т-2, ТП 5-404 Т-2, ТП 5-405 Т-2",0,0,11,0,0,11,0,0,11,0,0,847,null,"Акт №80/12/5 04.12.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",185,"АО \"ЮРЭСК\" Няганьский филиал","КЛ","РП-10 кВ \"5-7\", яч.8 ф.\"6-06-2\"","10 (10.5)","22,34 2021.12.07","23,05 2021.12.07","В",0.52,"ТП 5-606 Т-2, ТП 5-607 Т-2",0,0,2,0,0,2,0,0,2,0,0,103,null,"Акт №81/12/5 07.12.2021","3.4.14","4.21",1]
[null," X ",186,"АО \"ЮРЭСК\" Кондинский филиал","ВЛ","ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-35 Юмас-Ямки.","35","14,15 2021.12.17","14,46 2021.12.17","В",0.52,"ВЛ",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"АО \"ЮТЭК-РС\"","О/Ж","3.4.12.2","4.17",0]
[null," X ",187,"АО \"ЮРЭСК\" АО \"ЮТЭК-Когалым\"","КЛ","ПС 110кВ Инга, КЛ-10 ф.10","10 (10.5)","13,21 2021.12.21","14,31 2021.12.21","В",1.17,"ЦРП№2-1, ТП№2-3,ТП№2-33,ТП№2-30,ТП№2-39, ТП№2-7,ТП№2-8,ТП№2-12,ТП№2-2,ТП№2-6, ТП№2-5,ТП№2-4,ТП№2-10,ТП№2-56, ТП№2-1,ТП№2-37,ТП№2-38,ТП№2-57,ТП№2-40",0,0,19,4,6,9,0,0,10,9,0,0,null,"Акт №10/21 21.12.2021","3.4.14","4.12",1]
[null," X ",188,"АО \"ЮРЭСК\" Советский филиал","ВЛ","РП-10 кВ \"150\" ВЛ-10 кВ \"ПМК\"","10 (10.5)","17,41 2021.12.24","19,26 2021.12.24","В",1.75,"ТП 16-042, ТП 16-044, ТП 16-046, ТП 16-067",0,"дет.сад-1, ",10,0,1,9,0,0,0,10,0,0,null,"Акт 138/21 24.12.2021","3.4.8.2","4.4",1]
[null,null,"Добавить строку"]
[null," X "]

{"sheet":"Форма 8.3.","index":5,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[1,1,1,4]]}
[]
[null,"Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью"]
[]
[null,"№\nп/п","Наименование составляющей показателя","Метод определения"]
[null,1,"Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе\nв разбивке по уровням напряжения:",112292,"В соответствии с заключенными договорами \nпо передаче электрической энергии"]
[null,"1.1","ВН (110 кВ и выше), шт.",125,"В соответствии с заключенными договорами \nпо передаче электрической энергии"]
[null,"1.2","СН-1 (35 кВ), шт.",43,"В соответствии с заключенными договорами \nпо передаче электрической энергии"]
[null,"1.3","СН-2 (6 - 20 кВ), шт.",6358,"В соответствии с заключенными договорами \nпо передаче электрической энергии"]
[null,"1.4","НН (до 1 кВ), шт.",105766,"В соответствии с заключенными договорами \nпо передаче электрической энергии"]
[null,"2","Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.",{"$f":"IF(ISERR(SUMPRODUCT((Столбец9*Столбец13)*(Столбец8=\"В\")*(Столбец27=1))/D$5),0,SUMPRODUCT((Столбец9*Столбец13)*(Столбец8=\"В\")*(Столбец27=1))/D$5)","v":0.06843757703131122},"сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 \nФормы 8.1, деленная на значение пункта 1 \nФормы 8.3\n((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)\nПри этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны \"В\", а в столбце 27 равны 1"]
[null,"3","Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.",{"$f":"IF(ISERR(SUMIFS(Столбец13,Столбец8,\"В\",Столбец27,1)/D$5),0,SUMIFS(Столбец13,Столбец8,\"В\",Столбец27,1)/D$5)","v":0.045880383286431806},"сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3\n(∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)\nПри этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны \"В\", а в столбце 27 равны 1"]
[null,"4","Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час.",{"$f":"IF(ISERR(SUMPRODUCT((Столбец9*Столбец13)*(Столбец8=\"П\"))/D$5),0,SUMPRODUCT((Столбец9*Столбец13)*(Столбец8=\"П\"))/D$5)","v":0},"сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1\nФормы 8.3\n((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)\nПри этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны \"П\""]
[null,"5","Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт.",{"$f":"IF(ISERR(SUMIFS(Столбец13,Столбец8,\"П\")/D$5),0,SUMIFS(Столбец13,Столбец8,\"П\")/D$5)","v":0},"сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная\nна значение пункта 1 Формы 8.3\n(∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)\nПри этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны \"П\""]

{"sheet":"TEHSHEET","index":6,"n_rows":268,"n_cols":21,"rows_kept":268,"hidden":true}
[{"$nulls":18},"Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки","Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки","Показатель уровня качества оказываемых услуг"]
[{"$nulls":15},1,"Филиал ОАО \"РЖД\" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)",2020,0.5051,0.2038,1.0253]
[{"$nulls":16},"Филиал ОАО \"РЖД\" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)",2021,0.4975,0.2008,1.0099]
[{"$nulls":5},"техпрес",{"$nulls":10},"Филиал ОАО \"РЖД\" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)",2022,0.4901,0.1977,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"Филиал ОАО \"РЖД\" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)",2023,0.4827,0.1948,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"Филиал ОАО \"РЖД\" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)",2024,0.4755,0.1919,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},2,"Филиал \"Уральский\" АО \"Оборонэнерго\"",2020,4.4022,0.4281,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"Филиал \"Уральский\" АО \"Оборонэнерго\"",2021,4.3362,0.4216,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"Филиал \"Уральский\" АО \"Оборонэнерго\"",2022,4.2711,0.4153,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"Филиал \"Уральский\" АО \"Оборонэнерго\"",2023,4.2071,0.4091,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"Филиал \"Уральский\" АО \"Оборонэнерго\"",2024,4.1439,0.4029,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},3,"ООО \"ДСК-Энерго\"",2020,0.0917,0.1637,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"ДСК-Энерго\"",2021,0.0903,0.1612,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"ДСК-Энерго\"",2022,0.0889,0.1588,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"ДСК-Энерго\"",2023,0.0876,0.1564,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"ДСК-Энерго\"",2024,0.0863,0.1541,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},4,"ООО \"РемЭнергоСтройСервис\"",2020,0.3352,{"v":0.072,"d":"0.0720"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"РемЭнергоСтройСервис\"",2021,0.3301,0.0709,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"РемЭнергоСтройСервис\"",2022,0.3252,0.0699,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"РемЭнергоСтройСервис\"",2023,0.3203,0.0688,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"РемЭнергоСтройСервис\"",2024,0.3155,0.0678,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},5,"ООО \"Тобольскпромэнергосеть\"",2020,{"v":0.315,"d":"0.3150"},0.1493,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Тобольскпромэнергосеть\"",2021,0.3103,{"v":0.147,"d":"0.1470"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Тобольскпромэнергосеть\"",2022,0.3057,0.1448,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Тобольскпромэнергосеть\"",2023,0.3011,0.1427,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Тобольскпромэнергосеть\"",2024,0.2966,0.1405,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},6,"ООО \"Транзит-Электро-Тюмень\"",2020,0.0564,0.0183,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Транзит-Электро-Тюмень\"",2021,0.0555,{"v":0.018,"d":"0.0180"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Транзит-Электро-Тюмень\"",2022,0.0547,0.0177,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Транзит-Электро-Тюмень\"",2023,0.0539,0.0175,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Транзит-Электро-Тюмень\"",2024,{"v":0.053,"d":"0.0530"},0.0172,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},7,"ООО \"Тюменская электросетевая компания\"",2020,0.1086,0.0547,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Тюменская электросетевая компания\"",2021,0.1069,0.0539,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Тюменская электросетевая компания\"",2022,0.1053,0.0531,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Тюменская электросетевая компания\"",2023,0.1037,0.0523,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Тюменская электросетевая компания\"",2024,0.1022,0.0515,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[null,null,"ТСО","Филиал ОАО \"РЖД\" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)","период",2021,{"$nulls":9},8,"ООО \"Элтранс\"",2020,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Элтранс\"",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Элтранс\"",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[null,null,"продолжительность план","факт",{"$nulls":12},"ООО \"Элтранс\"",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[null,null,{"$f":"SUMIFS(R2:R161,S2:S161,D37,Q2:Q161,F37)","v":0},{"$nulls":13},"ООО \"Элтранс\"",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},9,"ООО \"Дорстрой\"",2020,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[null,null,"частота план","факт",{"$nulls":12},"ООО \"Дорстрой\"",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[null,null,{"$f":"SUMIFS(R2:R161,T2:T161,D37,Q2:Q161,F37)","v":0},{"$nulls":13},"ООО \"Дорстрой\"",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Дорстрой\"",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Дорстрой\"",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},10,"ООО \"Альтера\"",2020,{"v":0.052,"d":"0.0520"},0.0693,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Альтера\"",2021,0.0512,0.0683,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Альтера\"",2022,0.0504,0.0673,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Альтера\"",2023,0.0497,0.0663,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Альтера\"",2024,0.0489,0.0653,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},11,"ООО СК \"Восток\"",2020,0.2246,0.1801,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО СК \"Восток\"",2021,0.2212,0.1774,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО СК \"Восток\"",2022,0.2179,0.1747,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО СК \"Восток\"",2023,0.2146,0.1721,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО СК \"Восток\"",2024,0.2114,0.1695,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},12,"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\" ",2020,0.1789,0.0937,1.0709]
[{"$nulls":16},"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\" ",2021,0.1762,0.0923,1.0548]
[{"$nulls":16},"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\" ",2022,0.1736,0.0909,{"v":1.039,"d":"1.0390"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\" ",2023,{"v":0.171,"d":"0.1710"},0.0895,1.0234]
[{"$nulls":16},"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\" ",2024,0.1684,0.0882,{"v":1.008,"d":"1.0080"}]
[{"$nulls":15},13,"АО \"Варьеганэнергонефть\"",2020,0.2866,0.2285,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Варьеганэнергонефть\"",2021,0.2823,0.2251,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Варьеганэнергонефть\"",2022,{"v":0.278,"d":"0.2780"},0.2217,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Варьеганэнергонефть\"",2023,0.2739,0.2184,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Варьеганэнергонефть\"",2024,0.2697,0.2151,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},14,"ООО \"МегионЭнергоНефть\"",2020,0.0227,0.0088,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"МегионЭнергоНефть\"",2021,0.0224,0.0087,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"МегионЭнергоНефть\"",2022,0.0221,{"v":8.6E-3,"d":"0.0086"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"МегионЭнергоНефть\"",2023,0.0217,0.0084,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"МегионЭнергоНефть\"",2024,0.0214,0.0083,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},15,"ООО «ЭЛЕК»",2020,0.2994,0.1261,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «ЭЛЕК»",2021,0.2949,0.1242,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «ЭЛЕК»",2022,0.2905,0.1223,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «ЭЛЕК»",2023,0.2862,0.1205,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «ЭЛЕК»",2024,0.2819,0.1187,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},16,"АО «Аэропорт Сургут»",2020,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Аэропорт Сургут»",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Аэропорт Сургут»",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Аэропорт Сургут»",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Аэропорт Сургут»",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},17,"Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения)",2020,0.1653,0.3151,1.1382]
[{"$nulls":16},"Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения)",2021,0.1628,0.3104,1.1211]
[{"$nulls":16},"Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения)",2022,0.1604,0.3057,1.1043]
[{"$nulls":16},"Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения)",2023,{"v":0.158,"d":"0.1580"},0.3011,1.0878]
[{"$nulls":16},"Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения)",2024,0.1556,0.2966,1.0715]
[{"$nulls":15},18,"ООО «Газпром трансгаз Сургут»",2020,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпром трансгаз Сургут»",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпром трансгаз Сургут»",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпром трансгаз Сургут»",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпром трансгаз Сургут»",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},19,"ПАО «Сургутнефтегаз»",2020,0.1518,0.0438,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ПАО «Сургутнефтегаз»",2021,0.1495,0.0432,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ПАО «Сургутнефтегаз»",2022,0.1473,0.0425,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ПАО «Сургутнефтегаз»",2023,0.1451,0.0419,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ПАО «Сургутнефтегаз»",2024,0.1429,0.0412,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},20,"АО «ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»",2020,"0, 0000","0, 0000",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»",2021,"0, 0000","0, 0000",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»",2022,"0, 0000","0, 0000",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»",2023,"0, 0000","0, 0000",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»",2024,"0, 0000","0, 0000",{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},21,"МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район",2020,0.0012,0.0057,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район",2021,0.0012,0.0056,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район",2022,0.0011,0.0055,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район",2023,0.0011,0.0054,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район",2024,0.0011,0.0054,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},22,"ООО «Луч-Электро»",2020,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Луч-Электро»",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Луч-Электро»",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Луч-Электро»",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Луч-Электро»",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},23,"ООО «РН-Юганскнефтегаз»",2020,{"v":0.252,"d":"0.2520"},0.1352,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «РН-Юганскнефтегаз»",2021,0.2482,0.1332,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «РН-Юганскнефтегаз»",2022,0.2445,0.1312,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «РН-Юганскнефтегаз»",2023,0.2408,0.1292,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «РН-Юганскнефтегаз»",2024,0.2372,0.1273,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},24,"ООО «Газпром энерго»",2020,0.0171,0.0007,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпром энерго»",2021,0.0168,0.0007,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпром энерго»",2022,0.0166,0.0007,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпром энерго»",2023,0.0163,0.0007,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпром энерго»",2024,0.0161,0.0007,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},25,"ООО «Газпромнефть-Хантос»",2020,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпромнефть-Хантос»",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпромнефть-Хантос»",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпромнефть-Хантос»",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпромнефть-Хантос»",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},26,"АО «Вынгапуровский тепловодоканал»",2020,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Вынгапуровский тепловодоканал»",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Вынгапуровский тепловодоканал»",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Вынгапуровский тепловодоканал»",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Вынгапуровский тепловодоканал»",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},27,"АО «Уренгойгорэлектросеть»",2020,0.3287,0.1469,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Уренгойгорэлектросеть»",2021,0.3238,0.1447,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Уренгойгорэлектросеть»",2022,0.3189,0.1425,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Уренгойгорэлектросеть»",2023,0.3141,0.1404,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Уренгойгорэлектросеть»",2024,0.3094,0.1383,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},28,"АО «Ямальская железнодорожная компания»",2020,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Ямальская железнодорожная компания»",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Ямальская железнодорожная компания»",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Ямальская железнодорожная компания»",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Ямальская железнодорожная компания»",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},29,"ООО «Газпромнефть Энергосистемы»",2020,0.0087,{"v":5.3E-3,"d":"0.0053"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпромнефть Энергосистемы»",2021,{"v":8.6E-3,"d":"0.0086"},0.0052,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпромнефть Энергосистемы»",2022,0.0084,0.0051,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпромнефть Энергосистемы»",2023,0.0083,0.0051,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО «Газпромнефть Энергосистемы»",2024,0.0082,{"v":0.005,"d":"0.0050"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},30,"АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»",2020,{"v":0.409,"d":"0.4090"},0.1739,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»",2021,0.4028,0.1713,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»",2022,0.3968,0.1687,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»",2023,0.3909,0.1662,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»",2024,{"v":0.385,"d":"0.3850"},0.1637,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},31,"АО «Губкинские городские электрические сети»",2020,0.1379,0.0394,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Губкинские городские электрические сети»",2021,0.1358,0.0388,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Губкинские городские электрические сети»",2022,0.1338,0.0382,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Губкинские городские электрические сети»",2023,0.1318,0.0377,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО «Губкинские городские электрические сети»",2024,0.1298,0.0371,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":14}," ",32,"МУП «Надымские городские электрические сети»",2020,0.0684,0.0235,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"МУП «Надымские городские электрические сети»",2021,0.0674,0.0231,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"МУП «Надымские городские электрические сети»",2022,0.0664,0.0228,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"МУП «Надымские городские электрические сети»",2023,0.0654,0.0224,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"МУП «Надымские городские электрические сети»",2024,0.0644,0.0221,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},33,"АО \"Горэлектросеть\"",2018,0.1456,0.0898,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Горэлектросеть\"",2019,0.1434,0.0885,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Горэлектросеть\"",2020,0.1412,0.0871,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Горэлектросеть\"",2021,0.1391,0.0858,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Горэлектросеть\"",2022,{"v":0.137,"d":"0.1370"},0.0845,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},34,"АО \"Россети Тюмень\"",2018,{"v":0.45599401568087866,"d":"0.4560"},{"v":0.20608410172286826,"d":"0.2061"},{"v":1.0312620890078223,"d":"1.0313"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Россети Тюмень\"",2019,{"v":0.4491541054456655,"d":"0.4492"},{"v":0.20299284019702524,"d":"0.2030"},{"v":1.015793157672705,"d":"1.0158"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Россети Тюмень\"",2020,{"v":0.4424167938639805,"d":"0.4424"},{"v":0.19994794759406986,"d":"0.1999"},{"v":1.0005562603076146,"d":"1.0006"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Россети Тюмень\"",2021,{"v":0.4357805419560208,"d":"0.4358"},{"v":0.1969487283801588,"d":"0.1969"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Россети Тюмень\"",2022,{"v":0.42924383382668047,"d":"0.4292"},{"v":0.19399449745445643,"d":"0.1940"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},35,"АО \"Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети\"",2018,1.2818,0.2847,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети\"",2019,1.2626,0.2804,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети\"",2020,1.2436,0.2762,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети\"",2021,{"v":1.225,"d":"1.2250"},0.2721,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети\"",2022,1.2066,{"v":0.268,"d":"0.2680"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},36,"ООО \"Сургутские городские электрические сети\"",2018,0.0625,0.0428,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Сургутские городские электрические сети\"",2019,0.0615,0.0422,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Сургутские городские электрические сети\"",2020,0.0606,0.0415,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Сургутские городские электрические сети\"",2021,0.0597,0.0409,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Сургутские городские электрические сети\"",2022,0.0588,0.0403,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},37,"АО \"ЮРЭСК\"",2018,{"v":0.00416,"d":"0.0042"},{"v":0.04444,"d":"0.0444"},{"v":1.209,"d":"1.2090"}]
[{"$nulls":16},"АО \"ЮРЭСК\"",2019,0.0041,{"v":0.04378,"d":"0.0438"},1.1915]
[{"$nulls":16},"АО \"ЮРЭСК\"",2020,{"v":0.00404,"d":"0.0040"},{"v":0.04312,"d":"0.0431"},1.1736]
[{"$nulls":16},"АО \"ЮРЭСК\"",2021,{"v":3.98E-3,"d":"0.0040"},{"v":0.04247,"d":"0.0425"},1.1566]
[{"$nulls":16},"АО \"ЮРЭСК\"",2022,{"v":0.00392,"d":"0.0039"},{"v":0.04184,"d":"0.0418"},1.1392]
[{"$nulls":16},"ООО \"Региональная энергетическая компания\"",2020,{"v":1.398,"d":"1.3980"},0.4456,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},38,"ООО \"Региональная энергетическая компания\"",2021,0.4243,0.1108,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Региональная энергетическая компания\"",2022,{"v":0.418,"d":"0.4180"},0.1092,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Региональная энергетическая компания\"",2023,0.4117,0.1075,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Региональная энергетическая компания\"",2024,0.4055,0.1059,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Региональная энергетическая компания\"",2025,0.3995,0.1043,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"СеверСетьРазвитие\"",2020,2.2775,0.4456,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},39,"ООО \"СеверСетьРазвитие\"",2021,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"СеверСетьРазвитие\"",2022,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"СеверСетьРазвитие\"",2023,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"СеверСетьРазвитие\"",2024,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"СеверСетьРазвитие\"",2025,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Энергонефть Томск\"",2020,2.2775,0.4456,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},40,"ООО \"Энергонефть Томск\"",2021,{"v":0.031,"d":"0.0310"},0.2645,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Энергонефть Томск\"",2022,0.0305,0.2605,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Энергонефть Томск\"",2023,0.0301,0.2566,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Энергонефть Томск\"",2024,0.0296,0.2527,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"ООО \"Энергонефть Томск\"",2025,0.0292,{"v":0.249,"d":"0.2490"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},41,"АО \"РСК Ямала\"",2021,{"v":0.14184,"d":"0.1418"},{"v":0.130808,"d":"0.1308"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"РСК Ямала\"",2022,{"v":0.1397124,"d":"0.1397"},{"v":0.12884588,"d":"0.1288"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"РСК Ямала\"",2023,{"v":0.13761671399999997,"d":"0.1376"},{"v":0.1269131918,"d":"0.1269"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"РСК Ямала\"",2024,{"v":0.13555246328999998,"d":"0.1356"},{"v":0.12500949392299998,"d":"0.1250"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"РСК Ямала\"",2025,{"v":0.13351917634064997,"d":"0.1335"},{"v":0.123134351514155,"d":"0.1231"},{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},42,"АО \"Черногорэнерго\"",2018,4.4379,0.9928,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Черногорэнерго\"",2019,3.1792,0.8329,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Черногорэнерго\"",2020,2.2775,0.6988,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Черногорэнерго\"",2021,1.6316,0.5862,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Черногорэнерго\"",2022,1.1688,0.4918,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":15},43,{"$f":"Q268","v":"АО \"Сибирско-Уральская энергетическая компания\""},2018,0.9259,0.5122,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"Q215","v":"АО \"Сибирско-Уральская энергетическая компания\""},2019,{"v":0.912,"d":"0.9120"},0.5045,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"Q216","v":"АО \"Сибирско-Уральская энергетическая компания\""},2020,0.8983,0.4969,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Сибирско-Уральская энергетическая компания\"",2021,0.8849,0.4895,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[{"$nulls":16},"АО \"Сибирско-Уральская энергетическая компания\"",2022,0.8716,0.4822,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":16},"ТСО","период"]
[{"$nulls":16},"Столбец1",2018,null,null,"Столбец1"]
[{"$nulls":15},1,{"$f":"Q2","v":"Филиал ОАО \"РЖД\" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения)"},2019,null,null,"Тюменская область"]
[{"$nulls":15},2,{"$f":"Q7","v":"Филиал \"Уральский\" АО \"Оборонэнерго\""},2020,null,null,"Ханты-Мансийский автономный округ - Югра"]
[{"$nulls":15},3,{"$f":"Q12","v":"ООО \"ДСК-Энерго\""},2021,null,null,"Ямало-Ненецкий автономный округ"]
[{"$nulls":15},4,{"$f":"Q17","v":"ООО \"РемЭнергоСтройСервис\""},2022]
[{"$nulls":15},5,{"$f":"Q22","v":"ООО \"Тобольскпромэнергосеть\""},2023]
[{"$nulls":15},6,{"$f":"Q27","v":"ООО \"Транзит-Электро-Тюмень\""},2024]
[{"$nulls":15},7,{"$f":"Q32","v":"ООО \"Тюменская электросетевая компания\""},2025]
[{"$nulls":15},8,{"$f":"Q37","v":"ООО \"Элтранс\""}]
[{"$nulls":15},9,{"$f":"Q42","v":"ООО \"Дорстрой\""}]
[{"$nulls":15},10,{"$f":"Q47","v":"ООО \"Альтера\""}]
[{"$nulls":15},11,{"$f":"Q52","v":"ООО СК \"Восток\""}]
[{"$nulls":15},12,{"$f":"Q57","v":"ООО \"Ханты-Мансийские городские электрические сети\" "}]
[{"$nulls":15},13,{"$f":"Q62","v":"АО \"Варьеганэнергонефть\""}]
[{"$nulls":15},14,{"$f":"Q67","v":"ООО \"МегионЭнергоНефть\""}]
[{"$nulls":15},15,{"$f":"Q72","v":"ООО «ЭЛЕК»"}]
[{"$nulls":15},16,{"$f":"Q77","v":"АО «Аэропорт Сургут»"}]
[{"$nulls":15},17,{"$f":"Q82","v":"Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения)"}]
[{"$nulls":15},18,{"$f":"Q87","v":"ООО «Газпром трансгаз Сургут»"}]
[{"$nulls":15},19,{"$f":"Q92","v":"ПАО «Сургутнефтегаз»"}]
[{"$nulls":15},20,{"$f":"Q97","v":"АО «ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»"}]
[{"$nulls":15},21,{"$f":"Q102","v":"МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район"}]
[{"$nulls":15},22,{"$f":"Q107","v":"ООО «Луч-Электро»"}]
[{"$nulls":15},23,{"$f":"Q112","v":"ООО «РН-Юганскнефтегаз»"}]
[{"$nulls":15},24,{"$f":"Q117","v":"ООО «Газпром энерго»"}]
[{"$nulls":15},25,{"$f":"Q122","v":"ООО «Газпромнефть-Хантос»"}]
[{"$nulls":15},26,{"$f":"Q127","v":"АО «Вынгапуровский тепловодоканал»"}]
[{"$nulls":15},27,{"$f":"Q132","v":"АО «Уренгойгорэлектросеть»"}]
[{"$nulls":15},28,{"$f":"Q137","v":"АО «Ямальская железнодорожная компания»"}]
[{"$nulls":15},29,{"$f":"Q142","v":"ООО «Газпромнефть Энергосистемы»"}]
[{"$nulls":15},30,{"$f":"Q147","v":"АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»"}]
[{"$nulls":15},31,{"$f":"Q156","v":"АО «Губкинские городские электрические сети»"}]
[{"$nulls":15},32,{"$f":"Q157","v":"МУП «Надымские городские электрические сети»"}]
[{"$nulls":15},33,"АО \"Горэлектросеть\""]
[{"$nulls":15},34,"АО \"Россети Тюмень\""]
[{"$nulls":15},35,"АО \"Черногорэнерго\""]
[{"$nulls":15},36,"АО \"ЮРЭСК\""]
[{"$nulls":15},37,"АО \"Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети\""]
[{"$nulls":15},38,"ООО \"Региональная энергетическая компания\""]
[{"$nulls":15},39,"ООО \"СеверСетьРазвитие\""]
[{"$nulls":15},40,"ООО \"Сургутские городские электрические сети\""]
[{"$nulls":15},41,"АО \"РСК Ямала\""]
[{"$nulls":15},42,"ООО \"Энергонефть Томск\""]
[{"$nulls":15},43,"АО \"Сибирско-Уральская энергетическая компания\""]