## на сайт (hidden)
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания ОАО "ЮРЭСК" за I - IV квартал 2012 г.
№ п/п | наименование подстанции | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | пропускная способность ПС, МВт | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров), МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт** | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок, МВт
|  |  | 1Т | 2Т
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 (5-8)
1 | ПС Югра | 220/110/10 | 125 | 125 | 120.75 | 46.8 | 40.32 | 87.12 | 33.63
2 | ПС Пионерная-2 | 110/10/10 | 40 | 40 | 38.64 | 28.3998 | 0 | 28.3998 | 10.2402
3 | ПС Восточная (Авангард)* | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 26.6003 | 0 | 26.6003 | -2.4503
4 | ПС Самарово | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 20.8 | 0 | 20.8 | 3.35
5 | ПС Западная* | 110/10 | 16 | 16 | 15.456 | 21 | 0 | 21 | -5.544
6 | ПС ГИБДД | 110/35/10 | 40 | 40 | 40.32 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 37.8389
7 | ПС Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 9.66 | 0 | 2.602 | 2.602 | 7.058
8 | ПС Урай-2 (Евра) | 110/6 | 25 | 25 | 24.15 | 13.6401 | 0 | 13.6401 | 10.5099
9 | ПС Юмас* | 110/35/10 | 16 | 16 | 15.456 | 14.986 | 2.7171 | 17.7031 | -2.2471
10 | ПС МДФ | 110/10/10 | 25 | 25 | 24.15 | 1.83 | 0.525 | 2.355 | 21.795
11 | ПС Тесла | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0.367 | 3.267 | 2.8188
12 | ПС Фарада | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1858
13 | ПС Луговская* | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 2.282 | 0.97 | 3.252 | -1.7064
14 | ПС Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.592 | 0.488 | 2.08 | 0.335
15 | ПС Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 1.246 | 0.08 | 1.326 | 0.2196
16 | ПС Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.5456 | 0.651 | 0.065 | 0.716 | 0.8296
17 | ПС Лорба | 110/10 | 6.3 |  | 6.0858 | 0.3 | 0 | 0.3 | 5.7858
18 | ПС Сергино | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 10.2569 | 0 | 10.2569 | 13.8931
19 | ПС Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.66 | 0 | 0.66 | 1.755
20 | ПС Кода | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 3.11 | 0 | 3.11 | 2.9758
21 | ПС Восточная (Чара) | 110/10 | 25 | 25 | 24.15 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 8.8648
22 | ПС № 30 "Прибалтийская" | 35/10 | 4 | 4 | 3.864 | 3.06 | 0.06 | 3.12 | 0.744
23 | ПС № 35 "Поселковая" | 35/6 | 10 | 10 | 9.66 | 7.9 | 1.1786 | 9.0786 | 0.5814
24 | ПС № 36 "Аэропорт" | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.335
25 | ПС № 21 "Водозабор" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 6.0858 | 1.31 | 0 | 1.31 | 4.7758
26 | ПС Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 15.456 | 11.83 | 0 | 11.83 | 3.626
27 | ПС Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 2.415 | 0.55964 | 0 | 0.55964 | 1.8554
Итого: | 1Т 3: 473.3; 2Т 4: 467; 2Т 5: 458.8878; 2Т 8 (6+7): 292.8327; 2Т 9 (5-8): 166.0551
Примечание: * - центр питания закрыт для технологического присоединения

## Лист3
Сведения о наличии/отсутствии резерва максимальной мощности, свободной для технологиченского присоединения к центрам питания АО "ЮРЭСК" за IV квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование подстанции | Балансовая принадлежность | Обслуживающий персонал | Месторасположение |  | уровень напряжения, кВ | установленная мощность существующих силовых трансформаторов, МВА |  | текущая загрузка подстанции (данные контрольных замеров, зимний режимный день 15.12.2021 г.)2, МВт | максимальная мощность по действующим ТУ и заявкам, МВт | нагрузка на ПС с учетом действующих ТУ и заявок3, МВт | резерв/дефицит мощности, свободной для технологического присоединения с учетом действующих ТУ и заявок4 , МВт
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование (городской округ, муниципальный район, городское/сельское поселение, месторождение) |  | 1Т | 2Т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС Пионерная-2 | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Сургут, пр-т Набережный, 27 | 110/10/6 | 40 | 40 | 20.915 | 5.8036 | 26.7186 | 12.4815
2 | ПС Восточная (Авангард) | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск, ул.Строителей, 65 | 110/10 | 25 | 25 | 12.344 | 0 | 12.344 | 12.156
3 | ПС Самарово | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, 130 | 110/10 | 25 | 25 | 18.836 | 0 | 18.836 | 5.664
4 | ПС Западная | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная | 110/10 | 16 | 16 | 11.204 | 0 | 11.204 | 4.476
5 | ПС ГИБДД | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский район; г. Ханты-Мансийск восточная часть города, в районе с. Шапша | 110/35/10 | 40 | 40 | 2.482 | 0 | 2.482 | 36.718
6 | ПС Ярки | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский район; г. Ханты-Мансийск восточная часть города, в районе д. Ярки | 35/10 | 10 | 10 | 1.55 | 0 | 1.55 | 8.25
7 | ПС Урай-2 (Евра) | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Урай | 110/6 | 25 | 25 | 11.012 | 0 | 11.012 | 13.488
8 | ПС Юмас | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, д. 1А | 110/35/10 | 16 | 16 | 19.2 | 2.8777 | 22.0777 | -6.3977
9 | ПС МДФ | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Промышленная, 35 | 110/10 | 25 | 25 | 5.999 | 0.03 | 6.029 | 18.471
10 | ПС Тесла | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, пгт. Кондинское , ул. Некрасова, 17А | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 2.316 | 0.1765 | 2.4925 | 3.6815
11 | ПС Фарада | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, НПС "Ильичевка" | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 2.33 | 0.09 | 2.42 | 3.754
12 | ПС Луговая | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, пгт. Луговой, ул.Гагарина, 34в | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 1.438 | 0.04 | 1.478 | 0.972
13 | ПС Половинка | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, п. Половинка | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 1.564 | 0.03 | 1.594 | 0.856
14 | ПС Ямки | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, с. Ямки | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.789 | 0.03 | 0.819 | 0.749
15 | ПС Кама | АО "ЮРЭСК" | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кондинский район, д. Кама | 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.802 | 0.045 | 0.847 | 0.721
16 | ПС Лорба | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский район, б.н.п. Сосновый | 110/6 | 2.5 | - | 0.035 | 0.11 | 0.145 | 2.305
17 | ПС Сергино | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский район, Приобье, в районе улиц Измаильский пер и Озерный пер. | 110/10 | 25 | 25 | 8.418 | 2.8 | 11.218 | 13.282
18 | ПС Шеркалы | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский район, п. Шеркалы | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.473 | 0 | 0.473 | 1.977
19 | ПС Кода | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Сенькина, 121 | 110/10 | 6.3 | 6.3 | 2.498 | 0 | 2.498 | 3.676
20 | ПС Восточная (Чара) | АО "ЮРЭСК" | Няганский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Нягань, ул. Свердловская, д. 1 | 110/10 | 25 | 25 | 14.214 | 4.9195 | 19.1335 | 5.3665
21 | ПС № 30 "Прибалтийская" | Администрация г. Когалым | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым, ул. Талинская 17А | 35/10 | 4 | 4 | 1.512 | 0.5274 | 2.0394 | 1.8806
22 | ПС № 35 "Поселковая" | Администрация г. Когалым | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым, ул. Береговая 88 | 35/6 | 10 | 10 | 5.76 | 2.5131 | 8.2731 | 1.5269
23 | ПС № 36 "Аэропорт" | Администрация г. Когалым | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым, ул. Авиаторов 6А | 35/6 | 2.5 | 2.5 | 0.696 | 0 | 0.696 | 1.754
24 | ПС № 21 "Водозабор" | Администрация г. Когалым | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | г. Когалым, ул. Лангепасская 5А | 35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.849 | 0 | 0.849 | 5.325
25 | ПС Березово | АО "ЮРЭСК" | Березовский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Березовский район, пгт. Березово | 110/35/6 | 16 | 16 | 4.123 | 0.7733 | 4.8963 | 10.7837
26 | ПС Полноват | АО "ЮРЭСК" | Белоярский филиал АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Белоярский район, п. Полноват | 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.542 | 0 | 0.542 | 1.908
27 | ПС №33 "Галактика" | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮТЭК- Когалым" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Когалым, ул. Дружбы Народов, 60 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | 1.094 | 0.1156 | 1.2096 | 4.9644
28 | ПС "Цингалы" | АО "ЮРЭСК" | АО "ЮРЭСК" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский район, с.Цингалы | 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.679 | 0.524 | 1.203 | 1.247
Примечание:
1 - в графе 4 указывается наименования структурной единицы АО "ЮРЭСК";
2 - в графе 10 текущая загрузка подстанции указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей;
3 - в графе 12 загрузка подстанции указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом мощности присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.
4 - в графе 13 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение. В случае, если: нагрузка центра питания близка к допустимой загрузке оборудования объектов электросетевого хозяйства, и резерв мощности может быть определен только при конкретных исходных условиях (при рассмотрении конкретных заявок на технологическое присоединение) по отдельному запросу или по центру питания (текущий резерв мощности - 0 МВт) составлен Акт закрытия центра питания или вследствие не нормального состояния схемы сетей внутреннего электроснабжения потребителей, вызванного плановым проведением ремонтных работ в прилегающем районе сети 110, 35, 10, 6 кВ на момент проведения контрольного замера - величина резерва мощности определяется как 0 МВт.