## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 21.09.15 по 8.00 28.09.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Светлый | ПС 110/6 Пунга, В-6 Промзона | МТЗ | 25.09.15 14:47 | 25.09.15 15:26 | 0:39 | 252 | Повреждение концевой муфты от ЗРУ-6кВ до ЛР-6 №25 ОРУ-6 ЛПУ. | нет | 6 | да
2 |  | п. Алябьевский | ПС 110/10 Алябьево, В-10кВ ф. Алябьевский | МТЗ | 27.09.15 10:52 | 27.09.15 11:38 | 46 мин | 417 | Падение дерева на ВЛ-10кВ. | нет | 8 | да
3 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Луговой | ПС 35/10 Луговая, В-10 Лесоцех | МТЗ | 26.09.15 12:55 | 26.09.15 13:59 | 1:04 | 31 | Разрушение РВО-10 ф. А, В на КТП 12-409 из-за падения ветки. | ВОС | 6 | да
4 |  | п. Луговой | ПС Юмас, ВЛ-35 ЛПК | отключен персоналом | 28.09.15 03:00 | 28.09.15 08:00 | 3:00 | 4000 | Повреждение изоляции КЛ-35 ф."В" на ПС Луговая. | ВОС, больница, 2 котельные | 7 | да
4700
ИТОГО: 4 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4700 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 4700 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :ДОДС Гук С.А.